## 1、架空线路红外检测
广供电输二〔2025〕1号附件2
输电管理二所2025年架空线路红外检测计划（关键和重要线路1年2测，一般和关注线路1年1测，重要交跨段3月1次，重要交叉跨越有隐患的隐患区段1月1次）
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 作业来源 | 设备设施名称 | 复合绝缘子：杆塔数量（基） | 绝缘子数量（串） | 导地线：杆塔数量（基） | 作业方式 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 计划编号 | 工作地点和内容 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 123 | 28 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 49
2 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 123 | 28 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 49
3 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 123 | 28 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 49
4 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 123 | 28 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 49
5 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 人工（#01-#29）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 30
6 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 人工（#01-#29）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 30
7 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 人工（#01-#29）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 30
8 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 人工（#01-#29）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 30
9 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | #01-#62 | 13 | 42 | 29 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 42
10 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | #01-#62 | 13 | 42 | 29 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 42
11 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | #01-#58 | 15 | 48 | 30 | 人工（#01-#30）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 45
12 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | #01-#58 | 15 | 48 | 30 | 人工（#01-#30）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 45
13 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 103 | 37 | 人工（#40-#64）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 67
14 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 103 | 37 | 人工（#40-#64）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 67
15 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线竹料丙支线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 34 | 10 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 21
16 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线竹料丙支线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 34 | 10 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 21
17 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线太和甲支线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 26
18 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 97 | 44 | 人工（#38-#57）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 64
19 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线民营甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3
20 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
21 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 71 | 45 | 人工（#30-#77）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 70
22 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线长榜甲支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 7 | 人工（#00-#07）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 8
23 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 71 | 45 | 人工（#30-#74）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 70
24 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线长榜乙支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 7 | 人工（#00-#07）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 8
25 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 148 | 28 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 61
26 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 148 | 28 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 61
27 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 23
28 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 23
29 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 93 | 23 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 46
30 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 93 | 23 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 46
31 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 26 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 26
32 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 26 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 26
33 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 135 | 27 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 56
34 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 135 | 27 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 56
35 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 11 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 13
36 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 11 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 13
37 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 4 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 6
38 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 4 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 6
39 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 41 | 23 | 人工（#01-#28）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 31
40 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 41 | 23 | 人工（#01-#28）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 31
41 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 18 | 人工（#51-#57）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 18
42 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 18 | 人工（#51-#57）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 18
43 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 22 | 人工（#01-#21）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 26
44 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 77 | 18 | 人工（#01-#44）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 41
45 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 77 | 18 | 人工（#01-#44）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 41
46 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 18 | 人工（#00-#27）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 23
47 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 18 | 人工（#00-#27）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 23
48 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 10 | 人工（#01-#19）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 12
49 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 井马岭线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 45 | 13 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 23
50 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 井马岭线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 45 | 13 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 23
51 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏隆线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 10
52 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏隆线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 10
53 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏苗航线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 10
54 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏苗航线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 10
55 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 69 | 23 | 人工（#01-#03）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 39
56 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 69 | 23 | 人工（#01-#03）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 39
57 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线马岗乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 1
58 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线马岗乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 1
59 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线太和乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1
60 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47
61 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47
62 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47
63 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47
64 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线马沥乙支线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 4 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 10
65 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线马沥乙支线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 4 | 8 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 10
66 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 11 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 14
67 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 11 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 14
68 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 39 | 29 | 人工（#01-#34）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 42
69 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 39 | 29 | 人工（#01-#34）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 42
70 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 54 | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 28
71 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 54 | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 28
72 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 7 | 人工（#01-#07）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 7
73 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 5 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 5
74 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 21 | 60 | 人工（#38-#56）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 67
75 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线太和丙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1
76 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线民营乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3
77 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 156 | 76 | 人工（#01-#72，#116-#117）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 128
78 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 156 | 76 | 人工（#01-#72，#116-#117）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 128
79 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 15 | 23 | 人工（#00-#27）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 28
80 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 15 | 23 | 人工（#00-#27）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 28
81 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 115 | 11 | 人工（#00-#42）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 50
82 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 115 | 11 | 人工（#00-#42）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 50
83 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉纲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 5 | 34 | 人工（#01-#36）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 36
84 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉纲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 5 | 34 | 人工（#01-#36）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 36
85 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 60 | 13 | 人工（#16-#33）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 33
86 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 60 | 13 | 人工（#16-#33）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 33
87 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 嘉梨线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 37 | 18 | 人工（#01-#31）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 31
88 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 嘉梨线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 37 | 18 | 人工（#01-#31）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 31
89 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 运维策略 | #161-#229 | 20 | 103 | 81 | 人工（#198-#229）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 204
90 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 运维策略 | #161-#229 | 20 | 103 | 81 | 人工（#198-#229）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 204
333 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 62 | 24 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 24 | 2025-01-06 08:34:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-06 08:50:00 | 2025-01-06 15:50 | [5 empty] | SCWH0301241220719172 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220721176 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温（禁飞区段）：500kV北花甲乙线#01-#10、500kV罗北甲线#102-#106、500kV罗北乙线#97-#101塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 500kV北花甲线、500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲线#11-#34、500kV北花乙线#11-#34塔段 | 已完成 | 1月份已完成
334 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 62 | 24 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 24
339 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 62 | 24 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 24 | 2025-01-06 08:34:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-06 08:50:00 | 2025-01-06 15:50 | [5 empty] | SCWH0301241220719172 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220721176 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温（禁飞区段）：500kV北花甲乙线#01-#10、500kV罗北甲线#102-#106、500kV罗北乙线#97-#101塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 500kV北花甲线、500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲线#11-#34、500kV北花乙线#11-#34塔段 | 已完成 | 1月份已完成
340 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 62 | 24 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 24
353 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 35 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 35
354 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 35 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 35
367 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 35 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 35
368 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 35 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 35
373 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 66 | 84 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 84
374 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 66 | 84 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 84
379 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 66 | 83 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 83
380 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 66 | 83 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 83
385 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 288 | 80 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 80
386 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 288 | 80 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 80
391 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 288 | 80 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 80
392 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 288 | 80 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 80
393 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 22 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 22 | 2025-02-12 08:19:00 2025-02-07 08:12:00 2025-02-06 08:01:00 | 2025-02-06 11:35 | [5 empty] | SCWH0301250106018052 SCWH0301250106018260 SCWH0301250106018011 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#00-#18 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#21-#27；110kV花桃甲乙线#01-#13 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#01-#20 | 已完成 | 2月份已完成
394 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 22 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 22
399 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 18 | 12 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 12 | 2025-02-12 08:19:00 | 2025-02-12 11:19 | [5 empty] | SCWH0301250106018052 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#00-#18 | 已完成 | 2月份已完成
400 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 18 | 12 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 12
401 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 36 | 21 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 21 | 2025-02-12 08:19:00 2025-02-07 08:12:00 2025-02-06 08:01:00 | 2025-02-06 11:35 | [5 empty] | SCWH0301250106018052 SCWH0301250106018260 SCWH0301250106018011 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#00-#18 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#21-#27；110kV花桃甲乙线#01-#13 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#01-#20 | 已完成 | 2月份已完成
402 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 36 | 21 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 21
407 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 18 | 12 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 12 | 2025-02-12 08:19:00 | 2025-02-12 11:19 | [5 empty] | SCWH0301250106018052 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#00-#18 | 已完成 | 2月份已完成
408 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 18 | 12 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 12
421 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 12 | 40 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 40 | 2025-05-19 08:15:00 2025-05-16 08:48:00 2025-05-14 08:27:00 2025-05-14 08:27:00 2025-05-14 08:28:00 2025-05-14 08:30:00 2025-05-19 08:15:00 2025-05-16 08:48:00 2025-05-14 08:27:00 2025-05-14 08:27:00 2025-05-14 08:28:00 2025-05-14 08:30:00 | 2025-05-14 17:11 | [5 empty] | SCWH0301250110000153 SCWH0301250106016381 SCWH0301250110000206 SCWH0301250110000168 SCWH0301250110000186 SCWH0301250110000230 SCWH0301250110000153 SCWH0301250106016381 SCWH0301250110000206 SCWH0301250110000168 SCWH0301250110000186 SCWH0301250110000230 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#28-#42，110kV蚌郭甲线#29-#43，110kV郭北泉线#01-#15 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#15塔段重要跨越不满足独立耐张段（2025年5月） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#08-#15、110kV蚌郭甲线#09-#16 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#16-#27、110kV蚌郭甲线#17-#28、110kV郭北泉线#16-#23 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲乙线神山甲乙支线#00-#11 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#01-#07、110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌嘉甲线#01-#09、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#28-#42，110kV蚌郭甲线#29-#43，110kV郭北泉线#01-#15 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#15塔段重要跨越不满足独立耐张段（2025年5月） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#08-#15、110kV蚌郭甲线#09-#16 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#16-#27、110kV蚌郭甲线#17-#28、110kV郭北泉线#16-#23 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲乙线神山甲乙支线#00-#11 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#01-#07、110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌嘉甲线#01-#09、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） | 已完成 | 5月份已完成
422 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 12 | 40 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 40
427 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌嘉甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 19 | 人工（#09-#10）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 19 | 2025-05-15 08:29:00 2025-05-14 08:30:00 2025-05-15 08:29:00 2025-05-14 08:30:00 | 2025-05-14 17:11 | [5 empty] | SCWH0301250110000252 SCWH0301250110000230 SCWH0301250110000252 SCWH0301250110000230 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌嘉甲线#10-#20、110kV嘉江线#01-#11（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#01-#07、110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌嘉甲线#01-#09、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌嘉甲线#10-#20、110kV嘉江线#01-#11（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#01-#07、110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌嘉甲线#01-#09、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） | 已完成 | 5月份已完成
428 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线神山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 12 | 8 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8 | 2025-05-14 08:28:00 2025-05-14 08:28:00 | 2025-05-14 17:47 | [5 empty] | SCWH0301250110000186 SCWH0301250110000186 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲乙线神山甲乙支线#00-#11 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲乙线神山甲乙支线#00-#11 | 已完成 | 5月份已完成
429 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线神山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 12 | 8 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
430 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线神山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 12 | 8 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8 | 2025-05-14 08:28:00 2025-05-14 08:28:00 | 2025-05-14 17:47 | [5 empty] | SCWH0301250110000186 SCWH0301250110000186 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲乙线神山甲乙支线#00-#11 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲乙线神山甲乙支线#00-#11 | 已完成 | 5月份已完成
443 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 42 | 34 | 人工（#01-#08）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 34 | 2025-05-19 08:15:00 2025-05-16 08:48:00 2025-05-14 08:27:00 2025-05-14 08:27:00 2025-05-14 08:28:00 2025-05-14 08:30:00 2025-05-19 08:15:00 2025-05-16 08:48:00 2025-05-14 08:27:00 2025-05-14 08:27:00 2025-05-14 08:28:00 2025-05-14 08:30:00 | 2025-05-14 17:11 | [5 empty] | SCWH0301250110000153 SCWH0301250106016381 SCWH0301250110000206 SCWH0301250110000168 SCWH0301250110000186 SCWH0301250110000230 SCWH0301250110000153 SCWH0301250106016381 SCWH0301250110000206 SCWH0301250110000168 SCWH0301250110000186 SCWH0301250110000230 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#28-#42，110kV蚌郭甲线#29-#43，110kV郭北泉线#01-#15 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#15塔段重要跨越不满足独立耐张段（2025年5月） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#08-#15、110kV蚌郭甲线#09-#16 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#16-#27、110kV蚌郭甲线#17-#28、110kV郭北泉线#16-#23 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲乙线神山甲乙支线#00-#11 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#01-#07、110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌嘉甲线#01-#09、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#28-#42，110kV蚌郭甲线#29-#43，110kV郭北泉线#01-#15 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#15塔段重要跨越不满足独立耐张段（2025年5月） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#08-#15、110kV蚌郭甲线#09-#16 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#16-#27、110kV蚌郭甲线#17-#28、110kV郭北泉线#16-#23 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭甲乙线神山甲乙支线#00-#11 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#01-#07、110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌嘉甲线#01-#09、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） | 已完成 | 5月份已完成
444 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌江线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 24 | 9 | 人工（#01-#14）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 9 | 2025-05-14 08:30:00 2025-05-14 08:30:00 | 2025-05-14 17:11 | [5 empty] | SCWH0301250110000230 SCWH0301250110000230 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#01-#07、110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌嘉甲线#01-#09、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#01-#07、110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌嘉甲线#01-#09、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） | 已完成 | 5月份已完成
445 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌江线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 24 | 9 | 人工（#01-#14）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 9
450 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 23 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 23 | 2025-05-19 08:15:00 2025-05-14 08:27:00 2025-05-19 08:15:00 2025-05-14 08:27:00 | 2025-05-14 17:47 | [5 empty] | SCWH0301250110000153 SCWH0301250110000168 SCWH0301250110000153 SCWH0301250110000168 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#28-#42，110kV蚌郭甲线#29-#43，110kV郭北泉线#01-#15 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#16-#27、110kV蚌郭甲线#17-#28、110kV郭北泉线#16-#23 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#28-#42，110kV蚌郭甲线#29-#43，110kV郭北泉线#01-#15 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#16-#27、110kV蚌郭甲线#17-#28、110kV郭北泉线#16-#23 | 已完成 | 5月份已完成
451 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 23 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 23
456 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 114 | 17 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 17 | 2025-03-10 08:10:00 2025-03-10 08:57:00 2025-03-03 08:25:00 2025-03-03 08:25:00 2025-03-03 08:25:00 | 2025-03-03 11:54 | [5 empty] | SCWH0301250106018166 SCWH0301250106018101 SCWH0301250107061824 SCWH0301250107042390 SCWH0301250107059062 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#18-#26；220kV花泮线#18-#26 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#01-#17；220kV花泮线#01-#17；110kV花山彩甲乙线#01-#10 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#34-#36；220kV泮罗线#21-#23；220kV浔罗甲乙线#14-#16；110kV涌峰甲乙线#01-#02 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#31-#33；220kV泮罗线#18-#20；220kV浔罗甲乙线#11-#13；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#00-#03 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#30；220kV泮罗线#09-#17；220kV花泮线#27-#36；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#07；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01 | 已完成 | 3月份已完成
461 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花泮线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 180 | 19 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 19 | 2025-03-10 08:10:00 2025-03-10 08:57:00 2025-03-05 08:27:00 2025-03-03 08:25:00 | 2025-03-03 11:54 | [5 empty] | SCWH0301250106018166 SCWH0301250106018101 SCWH0301250106018496 SCWH0301250107059062 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#18-#26；220kV花泮线#18-#26 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#01-#17；220kV花泮线#01-#17；110kV花山彩甲乙线#01-#10 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV泮罗线#01-#08；220kV花泮线#37-#44；110kV泮尾线#01-#06；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#03 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#30；220kV泮罗线#09-#17；220kV花泮线#27-#36；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#07；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01 | 已完成 | 3月份已完成
466 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 14 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 14 | 2025-03-10 08:57:00 2025-03-11 08:09:00 | 2025-03-11 11:09 | [5 empty] | SCWH0301250106018101 SCWH0301250106018226 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#01-#17；220kV花泮线#01-#17；110kV花山彩甲乙线#01-#10 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰乙线山村甲支线#04-#09；110kV花山彩甲乙线#11-#17 | 已完成 | 3月份已完成
471 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 14 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 14 | 2025-03-10 08:57:00 2025-03-11 08:09:00 | 2025-03-11 11:09 | [5 empty] | SCWH0301250106018101 SCWH0301250106018226 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#01-#17；220kV花泮线#01-#17；110kV花山彩甲乙线#01-#10 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰乙线山村甲支线#04-#09；110kV花山彩甲乙线#11-#17 | 已完成 | 3月份已完成
472 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 8 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成
473 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 8
474 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 8 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成
475 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 8
480 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 10 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 10 | 2025-02-10 08:25:00 | 2025-02-10 11:29 | [5 empty] | SCWH0301250106017872 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲乙线#01-#11；110kV三景桂线#01-#07；110kV罗石线#01-#11；110kV罗槎线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10；110kV罗槎线同德乙支线#09 | 已完成 | 2月份已完成
485 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 10 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 10 | 2025-02-10 08:25:00 | 2025-02-10 11:29 | [5 empty] | SCWH0301250106017872 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲乙线#01-#11；110kV三景桂线#01-#07；110kV罗石线#01-#11；110kV罗槎线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10；110kV罗槎线同德乙支线#09 | 已完成 | 2月份已完成
490 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 86 | 19 | 人工（#102-#106）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 19 | 2025-01-13 08:42:00 2025-01-13 08:43:00 2025-01-06 08:34:00 2025-01-06 08:12:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-06 08:14:00 | 2025-01-06 15:51 | [5 empty] | SCWH0301241220720760 SCWH0301241220720241 SCWH0301241220719172 SCWH0301241220720027 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220720189 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96塔段 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88塔段 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温（禁飞区段）：500kV北花甲乙线#01-#10、500kV罗北甲线#102-#106、500kV罗北乙线#97-#101塔段 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83塔段 | 已完成 | 1月份已完成
491 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 86 | 19 | 人工（#102-#106）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 19
496 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 86 | 19 | 人工（#97-#101）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 19 | 2025-01-13 08:42:00 2025-01-13 08:43:00 2025-01-06 08:34:00 2025-01-06 08:12:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-06 08:14:00 | 2025-01-06 15:51 | [5 empty] | SCWH0301241220720760 SCWH0301241220720241 SCWH0301241220719172 SCWH0301241220720027 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220720189 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96塔段 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88塔段 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温（禁飞区段）：500kV北花甲乙线#01-#10、500kV罗北甲线#102-#106、500kV罗北乙线#97-#101塔段 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83塔段 | 已完成 | 1月份已完成
497 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 64 | 20 | 人工（#97-#101）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
502 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 23 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 23 | 2025-02-10 08:25:00 2025-02-10 08:26:00 | 2025-02-10 11:28 | [5 empty] | SCWH0301250106017872 SCWH0301250106017931 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲乙线#01-#11；110kV三景桂线#01-#07；110kV罗石线#01-#11；110kV罗槎线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10；110kV罗槎线同德乙支线#09 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#16；110kV罗槎线#12-#23；110kV罗石线同德甲支线#00-#08；110kV罗槎线同德乙支线#00-#08 | 已完成 | 2月份已完成
503 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线同德乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 13 | 7 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7 | 2025-02-10 08:25:00 2025-02-10 08:26:00 | 2025-02-10 11:28 | [5 empty] | SCWH0301250106017872 SCWH0301250106017931 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲乙线#01-#11；110kV三景桂线#01-#07；110kV罗石线#01-#11；110kV罗槎线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10；110kV罗槎线同德乙支线#09 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#16；110kV罗槎线#12-#23；110kV罗石线同德甲支线#00-#08；110kV罗槎线同德乙支线#00-#08 | 已完成 | 2月份已完成
508 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 20 | 33 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 33 | 2025-02-12 08:18:00 2025-02-10 08:25:00 2025-02-10 08:26:00 | 2025-02-10 11:28 | [5 empty] | SCWH0301250106017993 SCWH0301250106017872 SCWH0301250106017931 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#39；110kV石槎线#01-#13；110kV石棠远桂线#01-#12；110kV石棠坪远航线#01-#12 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲乙线#01-#11；110kV三景桂线#01-#07；110kV罗石线#01-#11；110kV罗槎线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10；110kV罗槎线同德乙支线#09 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#16；110kV罗槎线#12-#23；110kV罗石线同德甲支线#00-#08；110kV罗槎线同德乙支线#00-#08 | 已完成 | 2月份已完成
509 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 20 | 33 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 33
510 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线同德甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 17 | 7 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7 | 2025-02-10 08:25:00 2025-02-10 08:26:00 | 2025-02-10 11:28 | [5 empty] | SCWH0301250106017872 SCWH0301250106017931 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲乙线#01-#11；110kV三景桂线#01-#07；110kV罗石线#01-#11；110kV罗槎线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10；110kV罗槎线同德乙支线#09 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#16；110kV罗槎线#12-#23；110kV罗石线同德甲支线#00-#08；110kV罗槎线同德乙支线#00-#08 | 已完成 | 2月份已完成
511 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线同德甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 17 | 7 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7
516 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 泮罗线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 84 | 9 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 9 | 2025-03-05 08:27:00 2025-03-03 08:25:00 2025-03-03 08:25:00 2025-03-03 08:25:00 | 2025-03-03 11:54 | [5 empty] | SCWH0301250106018496 SCWH0301250107061824 SCWH0301250107042390 SCWH0301250107059062 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV泮罗线#01-#08；220kV花泮线#37-#44；110kV泮尾线#01-#06；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#03 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#34-#36；220kV泮罗线#21-#23；220kV浔罗甲乙线#14-#16；110kV涌峰甲乙线#01-#02 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#31-#33；220kV泮罗线#18-#20；220kV浔罗甲乙线#11-#13；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#00-#03 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#30；220kV泮罗线#09-#17；220kV花泮线#27-#36；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#07；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01 | 已完成 | 3月份已完成
521 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 泮尾线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4 | 2025-03-05 08:27:00 | 2025-03-05 15:27 | [5 empty] | SCWH0301250106018496 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV泮罗线#01-#08；220kV花泮线#37-#44；110kV泮尾线#01-#06；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#03 | 已完成 | 3月份已完成
526 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 6 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2025-02-10 08:25:00 | 2025-02-10 11:29 | [5 empty] | SCWH0301250106017872 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲乙线#01-#11；110kV三景桂线#01-#07；110kV罗石线#01-#11；110kV罗槎线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10；110kV罗槎线同德乙支线#09 | 已完成 | 2月份已完成
527 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石槎线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 6 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2025-02-12 08:18:00 | 2025-02-12 11:29 | [5 empty] | SCWH0301250106017993 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#39；110kV石槎线#01-#13；110kV石棠远桂线#01-#12；110kV石棠坪远航线#01-#12 | 已完成 | 2月份已完成
528 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石槎线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
533 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 运维策略 | 全线 | 28 | 162 | 29 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 29
538 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 运维策略 | 全线 | 28 | 162 | 29 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 29
539 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石棠坪远航线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 12 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | 2025-02-12 08:18:00 | 2025-02-12 11:29 | [5 empty] | SCWH0301250106017993 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#39；110kV石槎线#01-#13；110kV石棠远桂线#01-#12；110kV石棠坪远航线#01-#12 | 已完成 | 2月份已完成
540 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石棠坪远航线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 12 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12
541 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石棠远桂线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 12 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | 2025-02-12 08:18:00 | 2025-02-12 11:29 | [5 empty] | SCWH0301250106017993 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#39；110kV石槎线#01-#13；110kV石棠远桂线#01-#12；110kV石棠坪远航线#01-#12 | 已完成 | 2月份已完成
542 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石棠远桂线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 12 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12
547 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 81 | 31 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 31 | 2025-04-01 08:29:00 2025-04-01 08:30:00 2025-04-01 08:42:00 | 2025-04-01 15:00 | [5 empty] | SCWH0301250107061846 SCWH0301250107062897 SCWH0301250106015861 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲乙线#31-#45 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲乙线#01-#30；110kV石塘甲乙线大田甲乙支线#00-#01 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
548 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线大田甲支线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 2 | 2025-04-01 08:30:00 | 2025-04-01 15:00 | [5 empty] | SCWH0301250107062897 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲乙线#01-#30；110kV石塘甲乙线大田甲乙支线#00-#01 | 已完成 | 4月份已完成
549 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 114 | 26 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 26 | 2025-04-01 08:29:00 2025-04-01 08:30:00 2025-04-01 08:42:00 | 2025-04-01 15:00 | [5 empty] | SCWH0301250107061846 SCWH0301250107062897 SCWH0301250106015861 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲乙线#31-#45 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲乙线#01-#30；110kV石塘甲乙线大田甲乙支线#00-#01 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
550 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线大田乙支线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 2 | 2025-04-01 08:30:00 | 2025-04-01 15:00 | [5 empty] | SCWH0301250107062897 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲乙线#01-#30；110kV石塘甲乙线大田甲乙支线#00-#01 | 已完成 | 4月份已完成
555 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 58 | 7 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 7 | 2025-03-11 09:08:00 2025-03-03 08:25:00 2025-03-03 08:25:00 | 2025-03-03 11:54 | [5 empty] | SCWH0301250306009950 SCWH0301250107061824 SCWH0301250107042390 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲乙线#01-#10 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#34-#36；220kV泮罗线#21-#23；220kV浔罗甲乙线#14-#16；110kV涌峰甲乙线#01-#02 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#31-#33；220kV泮罗线#18-#20；220kV浔罗甲乙线#11-#13；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#00-#03 | 已完成 | 3月份已完成
560 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 58 | 7 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 7 | 2025-03-11 09:08:00 2025-03-03 08:25:00 2025-03-03 08:25:00 | 2025-03-03 11:54 | [5 empty] | SCWH0301250306009950 SCWH0301250107061824 SCWH0301250107042390 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲乙线#01-#10 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#34-#36；220kV泮罗线#21-#23；220kV浔罗甲乙线#14-#16；110kV涌峰甲乙线#01-#02 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#31-#33；220kV泮罗线#18-#20；220kV浔罗甲乙线#11-#13；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#00-#03 | 已完成 | 3月份已完成
565 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 3 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 3 | 2025-03-03 08:25:00 2025-03-03 08:25:00 2025-03-03 08:25:00 | 2025-03-03 11:54 | [5 empty] | SCWH0301250107061824 SCWH0301250107042390 SCWH0301250107059062 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#34-#36；220kV泮罗线#21-#23；220kV浔罗甲乙线#14-#16；110kV涌峰甲乙线#01-#02 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#31-#33；220kV泮罗线#18-#20；220kV浔罗甲乙线#11-#13；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#00-#03 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#30；220kV泮罗线#09-#17；220kV花泮线#27-#36；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#07；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01 | 已完成 | 3月份已完成
566 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线大坦沙支线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-03-03 08:25:00 | 2025-03-03 11:54 | [5 empty] | SCWH0301250107059062 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#30；220kV泮罗线#09-#17；220kV花泮线#27-#36；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#07；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01 | 已完成 | 3月份已完成
567 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-03-03 08:25:00 2025-03-03 08:25:00 | 2025-03-03 11:54 | [5 empty] | SCWH0301250107042390 SCWH0301250107059062 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#31-#33；220kV泮罗线#18-#20；220kV浔罗甲乙线#11-#13；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#00-#03 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#30；220kV泮罗线#09-#17；220kV花泮线#27-#36；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#07；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01 | 已完成 | 3月份已完成
572 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-03-03 08:25:00 2025-03-03 08:25:00 | 2025-03-03 11:54 | [5 empty] | SCWH0301250107042390 SCWH0301250107059062 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#31-#33；220kV泮罗线#18-#20；220kV浔罗甲乙线#11-#13；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#00-#03 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#30；220kV泮罗线#09-#17；220kV花泮线#27-#36；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#07；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01 | 已完成 | 3月份已完成
577 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 7 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 7 | 2025-03-11 08:09:00 2025-03-05 08:27:00 | 2025-03-05 15:27 | [5 empty] | SCWH0301250106018226 SCWH0301250106018496 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰乙线山村甲支线#04-#09；110kV花山彩甲乙线#11-#17 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV泮罗线#01-#08；220kV花泮线#37-#44；110kV泮尾线#01-#06；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#03 | 已完成 | 3月份已完成
582 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 39 | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2025-03-05 08:27:00 2025-03-03 08:25:00 | 2025-03-03 11:54 | [5 empty] | SCWH0301250106018496 SCWH0301250107059062 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV泮罗线#01-#08；220kV花泮线#37-#44；110kV泮尾线#01-#06；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#03 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#30；220kV泮罗线#09-#17；220kV花泮线#27-#36；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#07；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01 | 已完成 | 3月份已完成
587 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 运维策略 | 全线 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4 | [11 empty] | 3月需要提醒
592 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 4 | 人工（#01-#19）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 4 | 2025-05-15 08:29:00 2025-05-14 08:30:00 2025-05-15 08:29:00 2025-05-14 08:30:00 | 2025-05-14 17:11 | [5 empty] | SCWH0301250110000252 SCWH0301250110000230 SCWH0301250110000252 SCWH0301250110000230 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌嘉甲线#10-#20、110kV嘉江线#01-#11（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#01-#07、110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌嘉甲线#01-#09、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌嘉甲线#10-#20、110kV嘉江线#01-#11（禁飞区人工红外） 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV蚌郭乙线#01-#07、110kV蚌江线#01-#14、110kV蚌嘉甲线#01-#09、110kV蚌郭甲线#01-#08、110kV嘉江线#12-#19（禁飞区人工红外） | 已完成 | 5月份已完成
593 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 4 | 人工（#01-#19）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 4
594 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线（退运） | 运维策略 | 全线 | / | / | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 1
595 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线（退运） | 运维策略 | 全线 | / | / | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 1
596 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北石甲线（退运） | 运维策略 | 全线 | / | / | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 1
597 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北石乙线（退运） | 运维策略 | 全线 | / | / | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 1
598 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#01-#13） | 运维策略 | #01-#13 | 6 | 28 | 5 | 人工（#01-#13）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 39
599 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#01-#13） | 运维策略 | #01-#13 | 6 | 28 | 5 | 人工（#01-#13）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 39
604 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 4 | 人工（#01-#08）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 4
605 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 4 | 人工（#01-#08）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 4
606 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 90 | 57 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 171
611 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线宝珠甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 人工（#00-#02）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
612 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 11 | 人工（#00-#02）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 11
617 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 桃灌线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 8
618 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 32 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 32
619 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 32 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 32
624 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 36 | 11 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 55
629 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 33 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 48
634 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 39 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 55
639 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 39 | 20 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 67
640 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 117 | 58 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 198
641 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 39 | 20 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 67
650 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 33 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 33
655 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 45 | 22 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 77
660 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 运维策略 | 全线 | 34 | 171 | 18 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 223
665 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 75 | 22 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 111
670 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 运维策略 | 全线 | 26 | 117 | 22 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 165
675 | 预试 | 考核 | 35kV | 一般 | 良吕线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 45 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 52
680 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 运维策略 | 全线 |  |  | 14 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
685 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 18 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 26
686 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 18 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 26
691 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 14 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
696 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 150 | 30 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 213
701 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 118 | 20 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 176
706 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 22 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 22
711 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 53 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 53
716 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 31 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 31
721 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 2 | 24 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 27
726 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线龙星甲支线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 51 | 11 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 79
727 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 42 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 42
732 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线龙星乙支线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 51 | 14 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 82
733 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 9 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 9
738 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 42 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 46
743 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 23
748 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 21 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 21
753 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 运维策略 | 全线 | 89 | 452 | 136 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 677
758 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 运维策略 | 全线 | 70 | 378 | 104 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 552
763 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 运维策略 | 全线 | 65 | 316 | 99 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 480
768 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 250 | 78 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 377
773 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#74-#160） | 运维策略 | #74-#160 | 20 | 103 | 81 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 204 | [11 empty] | 3月需要提醒
774 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#74-#160） | 运维策略 | #74-#160 | 20 | 103 | 35 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 158
779 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 52 | 42 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 110
784 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 67 | 33 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 118
789 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 61 | 27 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 104
794 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线国际城甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
795 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 36 | 21 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 67
800 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 44 | 22 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 79
805 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线国际城乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 11 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 11
806 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 29 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 150
811 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 103 | 27 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 154
816 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 84 | 67 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 175
821 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 78 | 60 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 160
826 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 49 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 53
831 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 40 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 44
836 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 460 | 50 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 578 | [11 empty] | 3月需要提醒
837 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 460 | 50 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 578
-119 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 454 | 50 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 572 | [11 empty] | 3月需要提醒
843 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 454 | 50 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 572
848 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 631 | 56 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 768 | [11 empty] | 3月需要提醒
849 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 631 | 56 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 768
854 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 633 | 56 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 770 | [11 empty] | 3月需要提醒
855 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 633 | 56 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 770
860 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | #68-#104 | 5 | 30 | 14 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 19 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
861 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | #68-#104 | 5 | 30 | 14 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 19
862 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | #65-#99 | 3 | 18 | 15 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 18 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
863 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | #65-#99 | 3 | 18 | 15 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 18
872 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | #72-#119 | 23 | 204 | 25 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
873 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | #72-#119 | 23 | 204 | 25 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
878 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | #72-#119 | 23 | 204 | 25 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
879 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | #72-#119 | 23 | 204 | 25 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
884 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 111 | 13 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 29 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
885 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 111 | 13 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 29 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
890 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 117 | 13 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 29 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
891 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 117 | 13 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 29 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
896 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | #70-#138 | 39 | 297 | 30 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 69 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
897 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | #70-#138 | 39 | 297 | 30 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 69
902 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | #70-#138 | 39 | 297 | 30 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 69 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
903 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | #70-#138 | 39 | 297 | 30 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 69
908 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 运维策略 | 全线 | 47 | 236 | 54 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 105 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
909 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 运维策略 | 全线 | 47 | 236 | 54 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 105
914 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 240 | 54 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 105 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
915 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 240 | 54 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 105
920 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 运维策略 | 全线 | 40 | 244 | 43 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 84
925 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 运维策略 | 全线 | 40 | 253 | 43 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 84
930 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧甲线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 93
931 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧甲线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 93
936 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧乙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 93
937 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧乙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 93
942 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 114 | 30 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 53
947 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 135 | 30 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 53
952 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 369 | 69 | 人工（#70-#109）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 121
953 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 369 | 69 | 人工（#70-#109）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 121
958 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 387 | 69 | 人工（#70-#109）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 121
959 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 387 | 69 | 人工（#70-#109）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 121
964 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52
965 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52
970 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52
971 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52
976 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 99 | 35 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52
981 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 93 | 35 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52
986 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 40 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 60
987 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 40 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 60
992 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线华农乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 1
993 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线华农乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 1
994 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线龙洞乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 10
995 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线龙洞乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 10
996 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
1001 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 34
1006 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠氮线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 4 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 5
1007 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 奥氮棠华石线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 5
1008 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 奥氮棠华石线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 5
1009 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 4
1014 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 4
1021 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 24
1022 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 24
1027 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线白山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 4
1028 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线白山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 4
1029 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 24
1030 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 24
1035 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线白山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 4
1036 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线白山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 4
1037 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 运维策略 | 全线 | 46 | 246 | 54 | 人工（#72-#104）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 100
1042 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 运维策略 | 全线 | 42 | 237 | 54 | 人工（#72-#104）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 96
1047 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 147 | 31 | 人工（#73-#105）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 61
1052 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 147 | 31 | 人工（#73-#105）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 61
1057 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 25 | 23 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 29
1070 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 25 | 23 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 29
1095 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 运维策略 | 全线 | 36 | 120 | 38 | 人工（#10-#47）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 74
1096 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线梯面乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1109 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 111 | 22 | 人工（#10-#47）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 55
1122 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 132 | 39 | 人工（#01-#13、#52-#89）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 78
1123 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线梯面甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1128 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 人工（#06-#50）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 44
1129 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 人工（#06-#50）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 44
1134 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 人工（#06-#50）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 44
1135 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 人工（#06-#50）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 44
1140 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 22 | 人工（#05-#25）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 37
1145 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 22 | 人工（#05-#25）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 37
1158 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 12 | 人工（#01-#13）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 13
1163 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 63 | 32 | 人工（#01-#70）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 53
1168 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 63 | 36 | 人工（#01-#70、#50-00-#50-07）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 57
1169 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线花城甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
1170 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线花城乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
1179 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线金田乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 7 | 人工（#00-#07）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 7
1184 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 14 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 16
1189 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 14 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 17
1194 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 11 | 人工（#05-#16）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 13
1195 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 11 | 人工（#05-#16）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 13
1196 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 5 | 人工（#05-#09）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 13
1197 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 5 | 人工（#05-#09）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 13
1198 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安乙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 5 | 人工（#05-#09）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 13
1199 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安乙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 5 | 人工（#05-#09）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 13
1200 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 运维策略 | 全线 | 82 | 417 | 55 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 116
1205 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 运维策略 | 全线 | 80 | 420 | 55 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 116
1210 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 135 | 18 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 35
1211 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 135 | 18 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 35
1216 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 144 | 18 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 35
1217 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 144 | 18 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 35
1222 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 运维策略 | 全线 | 61 | 253 | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 72
1227 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 运维策略 | 全线 | 61 | 244 | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 72
1232 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 39 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 38
1237 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 51 | 303 | 48 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 85
1238 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 51 | 303 | 48 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 85
1243 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 306 | 48 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 85
1244 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 306 | 48 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 85
1249 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 100 | 14 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 29
1262 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 运维策略 | 全线 | 46 | 162 | 24 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 66
1267 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线茶塘乙支线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 75 | 15 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 23
1268 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 运维策略 | 全线 | 34 | 139 | 44 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 97
1273 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线集益乙支线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 63 | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 19
1274 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 运维策略 | 全线 | 26 | 141 | 25 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 47
1279 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线茶塘甲支线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 72 | 16 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 25
1280 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 144 | 25 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 47
1285 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线步云乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 1
1286 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线步云甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 1
1287 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 234 | 28 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 77
1288 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线集益甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 1
1289 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 33 | 7 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 15
1294 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 81 | 22 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 30
1307 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 87 | 21 | 人工（#01-#28）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 30
1320 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 27 | 18 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 18
1321 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林乙线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 42 | 18 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 18
1322 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 87 | 9 | 人工（#01-#23）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 23
1327 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 87 | 9 | 人工（#01-#23）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 23
1332 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 90 | 39 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 56
1337 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线新华乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 6
1338 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 165 | 48 | 人工（#61-#76）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 76
1343 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线东镜乙支线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 42 | 8 | 人工（#00-#11）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 12
1344 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 公车线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 8
1345 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 65 | 18 | 人工（#01-#15-1 #02-#11-2）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 24
1350 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜合畔线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 34 | 15 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 16
1351 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜合畔线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 34 | 15 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 16
1352 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 69 | 23 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 32
1353 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 69 | 23 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 32
1358 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 24 | 6 | 人工（#00-#09）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 10
1359 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 24 | 6 | 人工（#00-#09）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 10
1360 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 6 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 16
1361 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线东镜甲支线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 42 | 7 | 人工（#00-#11）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 12
1362 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 54 | 19 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 34
1363 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 63 | 19 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 34
1364 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 134 | 45 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 73
1365 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 138 | 45 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 73
1370 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线马溪甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
1371 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线马溪丙支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
1372 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 135 | 36 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 63
1373 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线 | 运维策略 | 全线 | 35 | 108 | 36 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 63
1374 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线 | 运维策略 | 全线 | 35 | 108 | 36 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 63
1375 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线马溪乙支线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 53 | 19 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 35
1376 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线马溪乙支线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 53 | 19 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 35
1377 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 204 | 29 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 59
1382 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 运维策略 | 全线 | 44 | 222 | 29 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 59
1387 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 32 | 16 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 21
1392 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大乙线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 24 | 16 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 21
1397 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 136 | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 28
1410 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 126 | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 28
1423 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 100 | 14 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 29
1436 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 102 | 74 | 人工（#69-#74） 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 74
1449 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 运维策略 | 全线 | 41 | 134 | 74 | 人工（#69-#74） 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 74
1462 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 92 | 37 | 人工（#34-#37） 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 37
1467 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 运维策略 | 全线 | 50 | 153 | 90 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 90
1468 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 运维策略 | 全线 | 50 | 153 | 90 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 90
1473 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线振兴甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 21 | 11 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 11
1474 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线振兴甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 21 | 11 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 11
1479 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线杨屋甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2
1480 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线杨屋甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2
1481 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 23 | 20 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 21
1482 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 23 | 20 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 21
1483 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线杨屋乙支线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 43 | 23 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 23
1484 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线杨屋乙支线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 43 | 23 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 23
1489 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 50 | 25 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 25
1494 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 108 | 60 | 人工（#01-#11） 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 60
1495 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 108 | 60 | 人工（#01-#11） 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 60
1500 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线振兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 8
1501 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线振兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 8
1502 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 52 | 39 | 人工（#01-#11） 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 39
1507 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 120 | 59 | 人工（#01-#04） 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 59
1512 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 文林线曙光乙支线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 56 | 12 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 12
1513 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 198 | 69 | 人工（#56-#69） 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 69
1518 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线乐同乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 7 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 7
1519 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线曙光甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 44 | 12 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 12
1520 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 运维策略 | 全线 | 46 | 246 | 154 | 人工（#72-#104） 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 154
1525 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 运维策略 | 全线 | 42 | 237 | 154 | 人工（#72-#104） 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 154
1530 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 147 | 113 | 人工（#73-#105） 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 113
1535 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 147 | 113 | 人工（#73-#105） 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 113
1540 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | #35-#80 | 30 | 220 | 46 | 人工（#48） 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 46 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成
1541 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | #35-#80 | 30 | 220 | 46 | 人工（#48） 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 46
1546 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | #35-#82 | 31 | 227 | 48 | 人工（#48-#49） 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 48 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成
1547 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | #35-#82 | 31 | 227 | 48 | 人工（#48-#49） 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 48
1552 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 165 | 55 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 55
1565 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 162 | 55 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 55

## 1、架空线路红外检测（重要交跨管控要求）
输电管理二所2025年架空线路红外检测计划（关键和重要线路1年2测，一般和关注线路1年1测，重要交跨段3月1次，重要交叉跨越有隐患的隐患区段1月1次）
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 作业来源 | 设备设施名称 | 复合绝缘子：杆塔数量（基） | 绝缘子数量（串） | 导地线：杆塔数量（基） | 作业方式 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 计划编号 | 工作地点和内容 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
91 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#02-#03,#03-#04,#08-#09; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14 | 2025-03-12 08:49:00 | 2025-03-12 12:40 | [5 empty] | SCWH0301250113008526 | 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 3月份已完成
92 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#08-#09,#02-#03,#03-#04; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14 | 2025-03-12 08:49:00 | 2025-03-12 12:40 | [5 empty] | SCWH0301250113008526 | 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 3月份已完成
93 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4 | [11 empty] | 3月需要提醒
94 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4 | [11 empty] | 3月需要提醒
95 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2 | [11 empty] | 3月需要提醒
96 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#02-#03; | / | / | 2 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2 | [11 empty] | 3月需要提醒
97 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#28-#29,#49-#50,#22-#23; | / | / | 8 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8 | [11 empty] | 3月需要提醒
98 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#90-#91,#28-#29,#106-#107;公路:#110-#111,#77-#78,#28-#29,#83-#84,#92-#93,#65-#66,#31-#32,#16-#17; | / | / | 22 | 人工（#28-#29、#16-#17、#31-#32、#65-#66）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 22 | 2025-03-24 08:32:00 2025-03-18 08:37:00 | 2025-03-18 12:53 | [5 empty] | SCWH0301250113008528 SCWH0301250113008529 | 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 | 已完成 | 3月份已完成
99 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 6 | 人工（#02-#03,#05-#06）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | 3月需要提醒
100 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2 | [11 empty] | 3月需要提醒
101 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2 | [11 empty] | 3月需要提醒
102 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 嘉梨线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 2 | [11 empty] | 3月需要提醒
103 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#45-#46,#03-#04;河流:#08-#09;公路:#45-#46,#06-#07,#13-#14,#34-#35; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12 | 2025-03-12 08:49:00 | 2025-03-12 12:40 | [5 empty] | SCWH0301250113008526 | 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 3月份已完成
104 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#03-#04,#45-#46;河流:#08-#09;公路:#06-#07,#45-#46,#34-#35,#13-#14; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10 | 2025-03-12 08:49:00 | 2025-03-12 12:40 | [5 empty] | SCWH0301250113008526 | 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 3月份已完成
105 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14 | 2025-03-12 08:49:00 | 2025-03-12 12:40 | [5 empty] | SCWH0301250113008526 | 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 3月份已完成
106 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14 | 2025-03-12 08:49:00 | 2025-03-12 12:40 | [5 empty] | SCWH0301250113008526 | 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 3月份已完成
107 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#32-#33,#06-#07,#15-#16,#39-#40; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、#06-#07、#12-#13、#15-#16、#32）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20 | 2025-03-28 09:12:00 2025-03-28 08:34:00 2025-03-17 09:41:35 2025-03-12 08:49:00 | 2025-03-12 12:40 | [5 empty] | SCWH0301250107066606 SCWH0301250107066604 SCWH0301241226461169 SCWH0301250113008526 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31 北增甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#66-#67塔（2025年03月） 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 3月份已完成
108 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#30-#31,#15-#16,#37-#38,#06-#07; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、06-#07、#12-#13、#15-#16、#30）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20 | 2025-03-28 09:12:00 2025-03-28 08:34:00 2025-03-17 09:41:35 2025-03-12 08:49:00 | 2025-03-12 12:40 | [5 empty] | SCWH0301250107066606 SCWH0301250107066604 SCWH0301241226461169 SCWH0301250113008526 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38 500kV北增乙线;500kV北增甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31 北增甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#66-#67塔（2025年03月） 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 3月份已完成
109 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#23-#24,#61-#62;公路:#33-#34,#54-#55,#23-#24; | / | / | 8 | 人工（#54-#55、#62-#63）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8 | [11 empty] | 3月需要提醒
110 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#66-#67,#22-#23;公路:#49-#50,#28-#29,#22-#23,#62-#63; | / | / | 10 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10 | [11 empty] | 3月需要提醒
111 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10 | [11 empty] | 3月需要提醒
112 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10 | [11 empty] | 3月需要提醒
113 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#58-#59,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4 | [11 empty] | 3月需要提醒
114 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#14-#15;公路:#04-#05; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4 | [11 empty] | 3月需要提醒
115 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#40-#41,#08-#09; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4 | [11 empty] | 3月需要提醒
116 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#21-#22;公路:#11-#12; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4 | [11 empty] | 3月需要提醒
117 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#43-#44,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4 | [11 empty] | 3月需要提醒
118 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | [11 empty] | 3月需要提醒
119 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2 | [11 empty] | 3月需要提醒
120 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2 | [11 empty] | 3月需要提醒
121 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8 | [11 empty] | 3月需要提醒
122 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8 | [11 empty] | 3月需要提醒
123 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#27-#28;公路:#17-#18,#13-#14,#16-#17,#03-#04; | / | / | 10 | 人工（#03-#04、#13-#14、#16-#17、#17-#18）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10 | 2025-03-21 08:42:00 | 2025-03-26 16:56 | [5 empty] | SCWH0301250113008527 | 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 班组其他工作：树木修剪跟进，均和街道送函 | 已完成 | 3月份已完成
124 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#26-#27;公路:#29-#30,#26-#27,#14-#15; | / | / | 6 | 人工（#14-#15、#26-#27、#29-#30）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6 | 2025-03-18 08:37:00 | 2025-03-18 12:53 | [5 empty] | SCWH0301250113008529 | 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 | 已完成 | 3月份已完成
125 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 4 | 人工（#02-#03、#05-#6）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 4 | [11 empty] | 3月需要提醒
126 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#18-#19,#14-#15,#03-#04,#17-#18; | / | / | 6 | 人工（#17-#18、#14-#15、#03-#04）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6 | 2025-03-21 08:42:00 | 2025-03-26 16:56 | [5 empty] | SCWH0301250113008527 | 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 班组其他工作：树木修剪跟进，均和街道送函 | 已完成 | 3月份已完成
127 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#14-#15; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | [11 empty] | 3月需要提醒
128 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10;公路:#27-#28; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4 | [11 empty] | 3月需要提醒
129 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2 | [11 empty] | 3月需要提醒
130 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2 | [11 empty] | 3月需要提醒
131 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | [11 empty] | 3月需要提醒
132 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#186-#187，#228-#229；公路：#187+1-188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224；河流：#216-#217 | 0 | 0 | 18 | 人工（#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 18 | 2025-03-28 09:00:00 2025-03-21 08:46:00 2025-03-12 08:49:00 | 2025-03-12 12:40 | [5 empty] | SCWH0301250107066607 SCWH0301250109014295 SCWH0301250113008526 | 500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV蓄北线#187+1-#188、#188-#189 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 3月份已完成
133 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#02-#03,#03-#04,#08-#09; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14
134 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#08-#09,#02-#03,#03-#04; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14
135 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4
136 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4
137 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2
138 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#02-#03; | / | / | 2 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2
139 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#28-#29,#49-#50,#22-#23; | / | / | 8 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8
140 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#90-#91,#28-#29,#106-#107;公路:#110-#111,#77-#78,#28-#29,#83-#84,#92-#93,#65-#66,#31-#32,#16-#17; | / | / | 22 | 人工（#28-#29、#16-#17、#31-#32、#65-#66）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 22
141 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 6 | 人工（#02-#03,#05-#06）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6
142 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
143 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
144 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 嘉梨线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 2
145 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#45-#46,#03-#04;河流:#08-#09;公路:#45-#46,#06-#07,#13-#14,#34-#35; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
146 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#03-#04,#45-#46;河流:#08-#09;公路:#06-#07,#45-#46,#34-#35,#13-#14; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
147 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14
148 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14
149 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#32-#33,#06-#07,#15-#16,#39-#40; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、#06-#07、#12-#13、#15-#16、#32）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
150 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#30-#31,#15-#16,#37-#38,#06-#07; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、06-#07、#12-#13、#15-#16、#30）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
151 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#23-#24,#61-#62;公路:#33-#34,#54-#55,#23-#24; | / | / | 8 | 人工（#54-#55、#62-#63）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8
152 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#66-#67,#22-#23;公路:#49-#50,#28-#29,#22-#23,#62-#63; | / | / | 10 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
153 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
154 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
155 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#58-#59,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4
156 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#14-#15;公路:#04-#05; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4
157 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#40-#41,#08-#09; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
158 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#21-#22;公路:#11-#12; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
159 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#43-#44,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
160 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
161 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
162 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
163 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8
164 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8
165 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#27-#28;公路:#17-#18,#13-#14,#16-#17,#03-#04; | / | / | 10 | 人工（#03-#04、#13-#14、#16-#17、#17-#18）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
166 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#26-#27;公路:#29-#30,#26-#27,#14-#15; | / | / | 6 | 人工（#14-#15、#26-#27、#29-#30）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6
167 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 4 | 人工（#02-#03、#05-#6）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 4
168 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#18-#19,#14-#15,#03-#04,#17-#18; | / | / | 6 | 人工（#17-#18、#14-#15、#03-#04）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
169 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#14-#15; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
170 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10;公路:#27-#28; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
171 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
172 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
173 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
174 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#186-#187，#228-#229；公路：#187+1-188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224；河流：#216-#217 | 0 | 0 | 18 | 人工（#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 18
175 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#02-#03,#03-#04,#08-#09; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14
176 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#08-#09,#02-#03,#03-#04; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14
177 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4
178 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4
179 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2
180 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#02-#03; | / | / | 2 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2
181 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#28-#29,#49-#50,#22-#23; | / | / | 8 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8
182 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#90-#91,#28-#29,#106-#107;公路:#110-#111,#77-#78,#28-#29,#83-#84,#92-#93,#65-#66,#31-#32,#16-#17; | / | / | 22 | 人工（#28-#29、#16-#17、#31-#32、#65-#66）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 22
183 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 6 | 人工（#02-#03,#05-#06）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6
184 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
185 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
186 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 嘉梨线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 2
187 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#45-#46,#03-#04;河流:#08-#09;公路:#45-#46,#06-#07,#13-#14,#34-#35; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
188 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#03-#04,#45-#46;河流:#08-#09;公路:#06-#07,#45-#46,#34-#35,#13-#14; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
189 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14
190 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14
191 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#32-#33,#06-#07,#15-#16,#39-#40; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、#06-#07、#12-#13、#15-#16、#32）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
192 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#30-#31,#15-#16,#37-#38,#06-#07; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、06-#07、#12-#13、#15-#16、#30）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
193 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#23-#24,#61-#62;公路:#33-#34,#54-#55,#23-#24; | / | / | 8 | 人工（#54-#55、#62-#63）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8
194 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#66-#67,#22-#23;公路:#49-#50,#28-#29,#22-#23,#62-#63; | / | / | 10 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
195 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
196 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
197 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#58-#59,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4
198 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#14-#15;公路:#04-#05; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4
199 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#40-#41,#08-#09; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
200 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#21-#22;公路:#11-#12; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
201 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#43-#44,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
202 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
203 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
204 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
205 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8
206 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8
207 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#27-#28;公路:#17-#18,#13-#14,#16-#17,#03-#04; | / | / | 10 | 人工（#03-#04、#13-#14、#16-#17、#17-#18）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
208 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#26-#27;公路:#29-#30,#26-#27,#14-#15; | / | / | 6 | 人工（#14-#15、#26-#27、#29-#30）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6
209 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 4 | 人工（#02-#03、#05-#6）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 4
210 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#18-#19,#14-#15,#03-#04,#17-#18; | / | / | 6 | 人工（#17-#18、#14-#15、#03-#04）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
211 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#14-#15; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
212 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10;公路:#27-#28; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
213 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
214 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
215 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
216 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#186-#187，#228-#229；公路：#187+1-188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224；河流：#216-#217 | 0 | 0 | 18 | 人工（#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 18
217 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#02-#03,#03-#04,#08-#09; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14
218 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#08-#09,#02-#03,#03-#04; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14
219 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4
220 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4
221 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2
222 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#02-#03; | / | / | 2 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2
223 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#28-#29,#49-#50,#22-#23; | / | / | 8 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8
224 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#90-#91,#28-#29,#106-#107;公路:#110-#111,#77-#78,#28-#29,#83-#84,#92-#93,#65-#66,#31-#32,#16-#17; | / | / | 22 | 人工（#28-#29、#16-#17、#31-#32、#65-#66）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 22
225 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 6 | 人工（#02-#03,#05-#06）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6
226 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
227 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
228 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 嘉梨线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 2
229 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#45-#46,#03-#04;河流:#08-#09;公路:#45-#46,#06-#07,#13-#14,#34-#35; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
230 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#03-#04,#45-#46;河流:#08-#09;公路:#06-#07,#45-#46,#34-#35,#13-#14; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
231 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14
232 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14
233 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#32-#33,#06-#07,#15-#16,#39-#40; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、#06-#07、#12-#13、#15-#16、#32）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
234 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#30-#31,#15-#16,#37-#38,#06-#07; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、06-#07、#12-#13、#15-#16、#30）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
235 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#23-#24,#61-#62;公路:#33-#34,#54-#55,#23-#24; | / | / | 8 | 人工（#54-#55、#62-#63）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8
236 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#66-#67,#22-#23;公路:#49-#50,#28-#29,#22-#23,#62-#63; | / | / | 10 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
237 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
238 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
239 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#58-#59,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4
240 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#14-#15;公路:#04-#05; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4
241 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#40-#41,#08-#09; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
242 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#21-#22;公路:#11-#12; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
243 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#43-#44,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
244 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
245 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
246 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
247 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8
248 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8
249 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#27-#28;公路:#17-#18,#13-#14,#16-#17,#03-#04; | / | / | 10 | 人工（#03-#04、#13-#14、#16-#17、#17-#18）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
250 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#26-#27;公路:#29-#30,#26-#27,#14-#15; | / | / | 6 | 人工（#14-#15、#26-#27、#29-#30）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6
251 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 4 | 人工（#02-#03、#05-#6）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 4
252 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#18-#19,#14-#15,#03-#04,#17-#18; | / | / | 6 | 人工（#17-#18、#14-#15、#03-#04）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
253 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#14-#15; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
254 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10;公路:#27-#28; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
255 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
256 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
257 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
258 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#186-#187，#228-#229；公路：#187+1-188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224；河流：#216-#217 | 0 | 0 | 18 | 人工（#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 18
259 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-02-18 08:56:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-06 08:46:00 | 2025-02-06 11:16 | [5 empty] | SCWH0301250113008489 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008471 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 | 已完成 | 2月份已完成
260 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#16-#17 | / | / | 2 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | 2025-02-20 08:48:00 2025-02-20 08:53:00 2025-02-17 08:42:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-08 08:45:00 2025-02-07 08:30:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-07 08:32:00 2025-02-06 08:46:00 | 2025-02-06 11:16 | [5 empty] | SCWH0301250113008533 SCWH0301250113008481 SCWH0301250113008475 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008486 SCWH0301250113008488 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008532 SCWH0301250113008471 | 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93、110kV汉云甲线#08-#09、500kV蓄北线#187+1-188、#187-#188、#188-#189、#192-#193；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；跨线路：500北增甲线#36-#37、500北增乙线#35-#36、220界汉甲乙线#14-#15、110茶汉甲线#57-#58、110嘉观临线#115-#116。 项目跟进：北增甲线#40，#58盐密取样跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 | 已完成 | 2月份已完成
261 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#03-#04 | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-02-07 08:30:00 2025-02-07 08:32:00 | 2025-02-07 11:11 | [5 empty] | SCWH0301250113008488 SCWH0301250113008532 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 | 已完成 | 2月份已完成
262 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-02-07 08:30:00 2025-02-07 08:32:00 | 2025-02-07 11:11 | [5 empty] | SCWH0301250113008488 SCWH0301250113008532 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 | 已完成 | 2月份已完成
263 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#13-#14 | / | / | 2 | 人工（#13-#14）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | 2025-02-17 08:32:00 2025-02-12 08:47:00 2025-02-07 08:30:00 2025-02-06 09:19:00 | 2025-02-06 10:58 | [5 empty] | SCWH0301250113008531 SCWH0301250113008485 SCWH0301250113008488 SCWH0301250113008476 | 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉马岭线#27-#28、110kV旋石线#09-#10 | 已完成 | 2月份已完成
264 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-02-20 08:48:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-08 08:45:00 2025-02-07 08:31:00 | 2025-02-07 15:17 | [5 empty] | SCWH0301250113008533 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008486 SCWH0301250113008473 | 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 | 已完成 | 2月份已完成
265 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | 2025-02-17 08:32:00 2025-02-12 08:47:00 2025-02-07 08:30:00 | 2025-02-07 11:10 | [5 empty] | SCWH0301250113008531 SCWH0301250113008485 SCWH0301250113008488 | 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 | 已完成 | 2月份已完成
266 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-02-18 08:56:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-10 08:41:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-06 08:46:00 | 2025-02-06 11:16 | [5 empty] | SCWH0301250113008489 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008479 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008471 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 | 已完成 | 2月份已完成
267 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-02-18 08:56:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-10 08:41:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-06 08:46:00 | 2025-02-06 11:16 | [5 empty] | SCWH0301250113008489 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008479 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008471 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 | 已完成 | 2月份已完成
268 | 预试 | 考核 | 500kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-02-18 08:56:00 2025-02-13 08:23:00 2025-02-11 08:41:00 2025-02-07 08:31:00 2025-02-06 08:46:00 | 2025-02-06 11:16 | [5 empty] | SCWH0301250113008489 SCWH0301250113008487 SCWH0301250113008482 SCWH0301250113008473 SCWH0301250113008471 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229 项目跟进：蓄北线登塔检查检修跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220北茶甲乙线#16-#17、220北界甲乙线#17-#18、500北增甲线#18-#19、500北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温:500北增甲线#30-#31、#31-#32、500北增乙线#28-#29、#29-#30、110汉人甲乙线#45-#46、110嘉观临线#58-#59、220北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220北界甲乙线#33-#34、#34-#35 | 已完成 | 2月份已完成
269 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-04-07 08:31:00 | 2025-04-07 10:33 | [5 empty] | SCWH0301250113008522 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 4月份已完成
270 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#16-#17 | / | / | 2 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | 2025-04-09 08:46:00 2025-04-07 09:14:00 | 2025-04-07 12:15 | [5 empty] | SCWH0301250113008525 SCWH0301250113008524 | 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 | 已完成 | 4月份已完成
271 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#03-#04 | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-04-07 09:14:00 | 2025-04-07 12:15 | [5 empty] | SCWH0301250113008524 | 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 | 已完成 | 4月份已完成
272 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-04-07 09:14:00 | 2025-04-07 12:15 | [5 empty] | SCWH0301250113008524 | 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 | 已完成 | 4月份已完成
273 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#13-#14 | / | / | 2 | 人工（#13-#14）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | 2025-04-09 08:22:00 | 2025-04-09 12:39 | [5 empty] | SCWH0301250113008523 | 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 | 已完成 | 4月份已完成
274 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-04-09 08:46:00 | 2025-04-09 12:17 | [5 empty] | SCWH0301250113008525 | 110kV嘉观临线、110kV嘉人线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 | 已完成 | 4月份已完成
275 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | 2025-04-09 08:22:00 | 2025-04-09 12:39 | [5 empty] | SCWH0301250113008523 | 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 | 已完成 | 4月份已完成
276 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-04-07 08:31:00 | 2025-04-07 10:33 | [5 empty] | SCWH0301250113008522 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 4月份已完成
277 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-04-07 08:31:00 | 2025-04-07 10:33 | [5 empty] | SCWH0301250113008522 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 4月份已完成
278 | 预试 | 考核 | 500kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-04-07 08:31:00 | 2025-04-07 10:33 | [5 empty] | SCWH0301250113008522 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 已完成 | 4月份已完成
279 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-05-20 09:56:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-05-27 09:08:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 | 2025-05-12 12:39 | [5 empty] | SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008470 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 | 已完成 | 5月份已完成
280 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#16-#17 | / | / | 2 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | 2025-05-21 09:05:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-05-21 08:35:00 2025-05-29 08:24:00 2025-05-28 08:53:00 2025-05-21 09:05:00 2025-05-26 08:48:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 | 2025-05-12 12:39 | [5 empty] | SCWH0301250113008456 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008467 SCWH0301250113008469 SCWH0301250113008462 SCWH0301250113008456 SCWH0301250113008459 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67、110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23、110kV汉人甲乙线#11-#12、#18-#19、110kV嘉观临线#83-#84、#90-#91、500kV蓄北线#186-#187、#187+1-188、#188-#189 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38、500kV蓄北线#192-#193、110kV汉人甲乙线#24-#25、110kV嘉观临线#77-#78；跨线路：500kV北增甲线#36-#37、500kV北增乙线#35-#36、500kV蓄北线#194-#195、220kV界汉甲乙线#14-#15、110kV茶汉甲线#57-#58、110kV嘉观临线#115-#116 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#08-#09、110kV汉人甲乙线#09-#10、110kV嘉观临线#92-#93、110kV110kV汉太线#14-#15、110kV汉云乙线#14-#15、220kV汉雀甲乙#17-#18、110kV汉钟线#11-#12、110kV汉钟乙线#11-#12、110kV汉马线竹料甲支线#04-#05；跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28、110kV汉太线#16-#17、110kV汉云乙线#16-#17 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 | 已完成 | 5月份已完成
281 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#03-#04 | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-05-29 08:24:00 | 2025-05-29 14:24 | [5 empty] | SCWH0301250113008469 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
282 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-05-29 08:24:00 | 2025-05-29 14:24 | [5 empty] | SCWH0301250113008469 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
283 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#13-#14 | / | / | 2 | 人工（#13-#14）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | 2025-05-20 08:26:00 2025-05-19 08:51:00 2025-05-29 08:24:00 2025-05-19 08:51:00 2025-05-20 08:26:00 | 2025-05-20 11:26 | [5 empty] | SCWH0301250113008457 SCWH0301250113008466 SCWH0301250113008469 SCWH0301250113008466 SCWH0301250113008457 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉马岭线#27-#28、110kV旋石线#09-#10 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉马岭线#27-#28、110kV旋石线#09-#10 | 已完成 | 5月份已完成
284 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-05-21 08:35:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 | 2025-05-12 12:39 | [5 empty] | SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008467 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19、110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29、110kV嘉人线#14-#15、#26-#27、110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03、110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 | 已完成 | 5月份已完成
285 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | 2025-05-19 08:51:00 2025-05-29 08:24:00 2025-05-19 08:51:00 | 2025-05-19 11:00 | [5 empty] | SCWH0301250113008466 SCWH0301250113008469 SCWH0301250113008466 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉梨线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08、110kV嘉龙线#11-#12、110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25、110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19、110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 | 已完成 | 5月份已完成
286 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-05-20 09:56:00 2025-05-15 09:08:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-05-27 09:08:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-15 09:08:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 | 2025-05-12 12:39 | [5 empty] | SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008460 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008470 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008460 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 | 已完成 | 5月份已完成
287 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-05-20 09:56:00 2025-05-15 09:08:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-05-27 09:08:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-15 09:08:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 | 2025-05-12 12:39 | [5 empty] | SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008460 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008470 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008460 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲线#22-#23、110kV茶观乙线#22-#23、110kV茶纲线#23-#24、220kV北茶甲乙线#45-#46 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 | 已完成 | 5月份已完成
288 | 预试 | 考核 | 500kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2 | 2025-05-20 09:56:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 2025-05-27 09:08:00 2025-05-14 08:38:00 2025-05-20 09:56:00 2025-05-13 08:37:00 2025-05-12 08:39:00 | 2025-05-12 12:39 | [5 empty] | SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 SCWH0301250113008470 SCWH0301250113008452 SCWH0301250113008463 SCWH0301250113008468 SCWH0301250113008465 | 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07、220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10、220kV北蚌甲线#03-#04、220kV北蚌乙线#02-#03、500kV北增甲线#01-#02、#06-#07、500kV北增乙线#01-#02、#06-#07、500kV蓄北线#223-#224、#228-#229；跨线路：220kV北嘉甲乙线#01-#02 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32、500kV北增乙线#28-#29、#29-#30、110kV汉人甲乙线#45-#46、110kV嘉观临线#58-#59、220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33、220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35、500kV蓄北线#199-#199+1、#200-#201、茶纲线路灯拆除跟进 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV汉人甲乙线#36-#37、110kV茶汉甲线#28-#29、#49-#50、110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50、220kV北茶甲乙线#34-#35、220kV茶园甲乙线#19-#20、220kV北界甲乙线#36-#37、110kV嘉观临线#65-#66、500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#31-#32、110kV茶纲线#33-#34、500kV蓄北线#198-#199 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#08-#09、220kV北界甲乙线#10-#11、500kV北增甲线#12-#13、500kV北增乙线#12-#13、110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06、110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06、500kV蓄北线#216-#217及线路防鸟害特巡 白云导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV北增甲线#15-#16、500kV北增乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#15-#16、220kV北茶甲乙线#13-#14、110kV嘉观临线#31-#32、110kV嘉人线#29-#30、500kV蓄北线#214-#215；跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19、500kV蓄北线#211-#212 | 已完成 | 5月份已完成
289 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
290 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#16-#17 | / | / | 2 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
291 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#03-#04 | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
292 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
293 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#13-#14 | / | / | 2 | 人工（#13-#14）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
294 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
295 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
296 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
297 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
298 | 预试 | 考核 | 500kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
299 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
300 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#16-#17 | / | / | 2 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
301 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#03-#04 | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
302 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
303 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#13-#14 | / | / | 2 | 人工（#13-#14）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
304 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
305 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
306 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
307 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
308 | 预试 | 考核 | 500kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
309 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
310 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#16-#17 | / | / | 2 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
311 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#03-#04 | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
312 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
313 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#13-#14 | / | / | 2 | 人工（#13-#14）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
314 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
315 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
316 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
317 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
318 | 预试 | 考核 | 500kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
319 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
320 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#16-#17 | / | / | 2 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
321 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#03-#04 | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
322 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
323 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#13-#14 | / | / | 2 | 人工（#13-#14）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
324 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
325 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
326 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
327 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
328 | 预试 | 考核 | 500kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
329 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-21 08:31:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-07 08:30:00 | 2025-01-07 15:41 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072132 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220027974 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（1月，第四小组）* 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
330 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 10:46:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:46:00 | 2025-04-01 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250319008604 SCWH0301250318000142 SCWH0301250106015856 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
331 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14
332 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14
335 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-22 11:31:58 2025-01-21 08:31:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-07 08:30:00 | 2025-01-07 15:41 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072132 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220027974 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（1月，第四小组）* 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
336 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-27 10:46:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:46:00 | 2025-04-01 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250319008604 SCWH0301250318000142 SCWH0301250106015856 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
337 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14
338 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14
341 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 | 2025-01-13 14:17 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） | 已完成 | 1月份已完成
342 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:33:00 2025-02-24 08:34:00 | 2025-02-24 12:45 | [5 empty] | SCWH0301250228016605 SCWH0301250121000317 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年2月） | 已完成 | 2月份已完成
343 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2025-03-31 08:17:00 2025-03-18 08:25:00 | 2025-03-18 18:47 | [5 empty] | SCWH0301250314014773 SCWH0301250220000111 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（3月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成
344 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 | 2025-04-01 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
345 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
346 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
347 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18
348 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
349 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
350 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18
351 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
352 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
355 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 | 2025-01-13 14:17 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） | 已完成 | 1月份已完成
356 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:33:00 2025-02-24 08:34:00 | 2025-02-24 12:45 | [5 empty] | SCWH0301250228016605 SCWH0301250121000317 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年2月） | 已完成 | 2月份已完成
357 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2025-03-31 08:17:00 2025-03-18 08:25:00 | 2025-03-18 18:47 | [5 empty] | SCWH0301250314014773 SCWH0301250220000111 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（3月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成
358 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 | 2025-04-01 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
359 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
360 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
361 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18
362 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
363 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
364 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18
365 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
366 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
369 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 2025-01-08 08:17:56 2025-01-07 08:23:00 | 2025-01-07 12:04 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 SCWH0301241220027969 SCWH0301241220001461 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
370 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-14 08:29:00 2025-04-01 08:42:00 2025-04-01 08:51:00 | 2025-04-01 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000129 SCWH0301250318000123 SCWH0301250106015861 SCWH0301250106015854 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
371 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22
372 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22
375 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 2025-01-08 08:17:56 2025-01-07 08:23:00 | 2025-01-07 12:04 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 SCWH0301241220027969 SCWH0301241220001461 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
376 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-14 08:29:00 2025-04-01 08:42:00 2025-04-01 08:51:00 | 2025-04-01 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000129 SCWH0301250318000123 SCWH0301250106015861 SCWH0301250106015854 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
377 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22
378 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22
381 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-15 09:18:00 2025-01-14 07:55:00 2025-01-13 08:17:00 2025-01-08 08:17:56 2025-01-07 08:23:00 | 2025-01-07 12:04 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001456 SCWH0301241220216394 SCWH0301241220001469 SCWH0301241220027969 SCWH0301241220001461 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年1月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
382 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-14 08:29:00 2025-04-11 08:52:00 2025-04-08 08:38:53 2025-04-01 08:42:00 2025-04-01 08:51:00 | 2025-04-01 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000129 SCWH0301250318000123 SCWH0301250106015859 SCWH0301250318000117 SCWH0301250106015861 SCWH0301250106015854 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年4月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
383 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26
384 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26
387 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-15 09:18:00 2025-01-14 07:55:00 2025-01-13 08:17:00 2025-01-08 08:17:56 2025-01-07 08:23:00 | 2025-01-07 12:04 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001456 SCWH0301241220216394 SCWH0301241220001469 SCWH0301241220027969 SCWH0301241220001461 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年1月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
388 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-14 08:29:00 2025-04-11 08:52:00 2025-04-08 08:38:53 2025-04-01 08:42:00 2025-04-01 08:51:00 | 2025-04-01 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000129 SCWH0301250318000123 SCWH0301250106015859 SCWH0301250318000117 SCWH0301250106015861 SCWH0301250106015854 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年4月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
389 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26
390 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26
395 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:08:47 2025-01-06 08:29:00 | 2025-01-06 11:11 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220208506 SCWH0301241220001465 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
396 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-01 08:35:00 2025-04-01 08:32:00 | 2025-04-01 10:32 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000141 SCWH0301250106015860 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
397 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26
398 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26
403 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:08:47 2025-01-06 08:29:00 | 2025-01-06 11:11 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220208506 SCWH0301241220001465 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
404 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-01 08:35:00 2025-04-01 08:32:00 | 2025-04-01 10:32 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000141 SCWH0301250106015860 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
405 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26
406 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26
409 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#21-#22、#22-#23、#23-#24 公路：#09-#10、#13-#14、#15-#16、#26-#27、#42-#43 | / | / | 14 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 | 2025-01-13 14:17 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） | 已完成 | 1月份已完成
410 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:33:00 2025-02-24 08:34:00 | 2025-02-24 12:45 | [5 empty] | SCWH0301250228016605 SCWH0301250121000317 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年2月） | 已完成 | 2月份已完成
411 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6 | 2025-03-31 08:17:00 2025-03-18 08:25:00 | 2025-03-18 18:47 | [5 empty] | SCWH0301250314014773 SCWH0301250220000111 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（3月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成
412 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#21-#22、#22-#23、#23-#24 公路：#09-#10、#13-#14、#15-#16、#26-#27、#42-#43 | / | / | 14 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 | 2025-04-01 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
413 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
414 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
415 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#21-#22、#22-#23、#23-#24 公路：#09-#10、#13-#14、#15-#16、#26-#27、#42-#43 | / | / | 14 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
416 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
417 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
418 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#21-#22、#22-#23、#23-#24 公路：#09-#10、#13-#14、#15-#16、#26-#27、#42-#43 | / | / | 14 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
419 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
420 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
423 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#09-#10 | / | / | 2 | 人工（#09-#10 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-06 08:12:00 | 2025-01-06 12:23 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027971 SCWH0301241220001468 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌嘉甲线#09-#10；110kV嘉江线#11-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌嘉甲线#09-#10、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
424 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#09-#10 | / | / | 2 | 人工（#09-#10） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:43:00 2025-04-02 08:24:00 | 2025-04-02 15:24 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000122 SCWH0301250106015862 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌嘉甲线#09-#10；110kV嘉江线#11-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌嘉甲线#09-#10、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
425 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#09-#10 | / | / | 2 | 人工（#09-#10） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
426 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#09-#10 | / | / | 2 | 人工（#09-#10） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
431 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#08-#09、#12-#13、#14-#15、#26-#27、#40-#41 | / | / | 14 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 | 2025-01-13 14:17 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） | 已完成 | 1月份已完成
432 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:33:00 2025-02-24 08:34:00 | 2025-02-24 12:45 | [5 empty] | SCWH0301250228016605 SCWH0301250121000317 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年2月） | 已完成 | 2月份已完成
433 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6 | 2025-03-31 08:17:00 2025-03-18 08:25:00 | 2025-03-18 18:47 | [5 empty] | SCWH0301250314014773 SCWH0301250220000111 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（3月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成
434 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#08-#09、#12-#13、#14-#15、#26-#27、#40-#41 | / | / | 14 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 | 2025-04-01 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
435 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
436 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
437 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#08-#09、#12-#13、#14-#15、#26-#27、#40-#41 | / | / | 14 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
438 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
439 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
440 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#08-#09、#12-#13、#14-#15、#26-#27、#40-#41 | / | / | 14 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
441 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
442 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
446 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#02-#03、#16-#17 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-13 08:17:00 | 2025-01-13 14:17 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001469 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） | 已完成 | 1月份已完成
447 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#02-#03、#16-#17 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:51:00 | 2025-04-01 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000129 SCWH0301250106015854 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
448 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#02-#03、#16-#17 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
449 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#02-#03、#16-#17 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
452 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10 河流：#17-#18、#26-#27、#33-#34 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-14 08:33:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 2025-01-02 07:48:10 | 2025-01-02 10:43 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001458 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 SCWH0301241127000194 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
453 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10 河流：#17-#18、#26-#27、#33-#34 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:06:00 2025-04-07 08:45:00 2025-04-07 08:18:00 2025-04-01 08:36:00 | 2025-04-01 12:09 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000120 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015858 SCWH0301250106015857 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
454 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10 河流：#17-#18、#26-#27、#33-#34 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
455 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10 河流：#17-#18、#26-#27、#33-#34 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
457 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10、#35-#36、#36-#37 河流：#17-#18、#26-#27、#42-#43 | / | / | 13 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 13 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-14 08:33:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 2025-01-02 07:48:10 | 2025-01-02 10:43 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001458 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 SCWH0301241127000194 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
458 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10、#35-#36、#36-#37 河流：#17-#18、#26-#27、#42-#43 | / | / | 13 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 13 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:06:00 2025-04-07 08:45:00 2025-04-07 08:18:00 2025-04-01 08:36:00 | 2025-04-01 12:09 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000120 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015858 SCWH0301250106015857 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
459 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10、#35-#36、#36-#37 河流：#17-#18、#26-#27、#42-#43 | / | / | 13 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 13
460 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10、#35-#36、#36-#37 河流：#17-#18、#26-#27、#42-#43 | / | / | 13 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 13
462 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-14 08:33:00 2025-01-02 07:48:10 | 2025-01-02 10:43 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001458 SCWH0301241127000194 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
463 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:06:00 2025-04-01 08:36:00 | 2025-04-01 12:09 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000120 SCWH0301250106015857 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
464 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
465 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
467 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-14 08:33:00 2025-01-02 07:48:10 | 2025-01-02 10:43 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001458 SCWH0301241127000194 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
468 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:06:00 2025-04-01 08:36:00 | 2025-04-01 12:09 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000120 SCWH0301250106015857 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市荔湾区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
469 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
470 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
476 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:23:00 2025-01-06 07:45:03 | 2025-01-06 10:51 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001459 SCWH0301241220027968 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
477 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-02 08:29:24 2025-04-01 16:25:48 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000138 SCWH0301250106015855 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
478 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
479 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
481 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:23:00 2025-01-06 07:45:03 | 2025-01-06 10:51 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001459 SCWH0301241220027968 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
482 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-02 08:29:24 2025-04-01 16:25:48 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000138 SCWH0301250106015855 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
483 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
484 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
486 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#92-#93、#93-#94、#94-#95 公路：#75、#88-#89、#98-#99 河流：#75 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-07 08:30:00 | 2025-01-07 15:41 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220027974 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
487 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#92-#93、#93-#94、#94-#95 公路：#75、#88-#89、#98-#99 河流：#75 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:46:00 | 2025-04-01 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000142 SCWH0301250106015856 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
488 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#92-#93、#93-#94、#94-#95 公路：#75、#88-#89、#98-#99 河流：#75 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9
489 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#92-#93、#93-#94、#94-#95 公路：#75、#88-#89、#98-#99 河流：#75 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9
492 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#86-#87、#87-#88、#88-#89 公路：#83-#84、#94-#95 河流：#72 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:26:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-07 08:30:00 | 2025-01-07 15:41 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027972 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220027974 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
493 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#86-#87、#87-#88、#88-#89 公路：#83-#84、#94-#95 河流：#72 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-22 08:50:00 2025-04-01 08:46:00 | 2025-04-01 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000142 SCWH0301250106015856 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
494 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#86-#87、#87-#88、#88-#89 公路：#83-#84、#94-#95 河流：#72 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9
495 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#86-#87、#87-#88、#88-#89 公路：#83-#84、#94-#95 河流：#72 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9
498 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:23:00 2025-01-06 07:45:03 | 2025-01-06 10:51 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001459 SCWH0301241220027968 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
499 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-02 08:29:24 2025-04-01 16:25:48 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000138 SCWH0301250106015855 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
500 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
501 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
504 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:23:00 2025-01-06 07:45:03 | 2025-01-06 10:51 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001459 SCWH0301241220027968 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
505 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-02 08:29:24 2025-04-01 16:25:48 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000138 SCWH0301250106015855 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
506 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
507 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
512 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#09-#10 河流：#02-#03、#20-#21 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 | 2025-01-02 10:44 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
513 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#09-#10 河流：#02-#03、#20-#21 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:45:00 2025-04-07 08:18:00 | 2025-04-07 12:18 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015858 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
514 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#09-#10 河流：#02-#03、#20-#21 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6
515 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#09-#10 河流：#02-#03、#20-#21 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6
517 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 泮尾线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 | 2025-01-02 10:44 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
518 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 泮尾线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:45:00 2025-04-07 08:18:00 | 2025-04-07 12:18 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015858 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
519 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 泮尾线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
520 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 泮尾线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
522 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-21 08:23:00 2025-01-13 08:05:34 2025-01-06 07:45:03 | 2025-01-06 10:51 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001459 SCWH0301250108000099 SCWH0301241220027968 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV三景桂线#05-#07塔段重要交叉跨越（2025年迎春花市保供电） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
523 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-02 08:29:24 2025-04-01 16:25:48 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000138 SCWH0301250106015855 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
524 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
525 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
529 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-15 09:18:00 2025-01-14 07:55:00 2025-01-08 08:17:56 2025-01-07 08:23:00 | 2025-01-07 12:04 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001456 SCWH0301241220216394 SCWH0301241220027969 SCWH0301241220001461 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年1月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
530 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-14 08:29:00 2025-04-11 08:52:00 2025-04-08 08:38:53 2025-04-01 08:42:00 | 2025-04-01 15:00 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000123 SCWH0301250106015859 SCWH0301250318000117 SCWH0301250106015861 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年4月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
531 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
532 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
534 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-15 09:18:00 2025-01-14 07:55:00 2025-01-08 08:17:56 2025-01-07 08:23:00 | 2025-01-07 12:04 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001456 SCWH0301241220216394 SCWH0301241220027969 SCWH0301241220001461 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年1月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年1月） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
535 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-14 08:29:00 2025-04-11 08:52:00 2025-04-08 08:38:53 2025-04-01 08:42:00 | 2025-04-01 15:00 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000123 SCWH0301250106015859 SCWH0301250318000117 SCWH0301250106015861 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年4月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
536 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
537 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
543 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#03-#04、#14-#15 公路：#30-#31 河流：#04-#05 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 6 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-08 08:17:56 2025-01-07 08:23:00 | 2025-01-07 12:04 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027969 SCWH0301241220001461 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
544 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#03-#04、#14-#15 公路：#30-#31 河流：#04-#05 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 6 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-14 08:29:00 2025-04-01 08:42:00 | 2025-04-01 15:00 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000123 SCWH0301250106015861 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
545 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#03-#04、#14-#15 公路：#30-#31 河流：#04-#05 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 6
546 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#03-#04、#14-#15 公路：#30-#31 河流：#04-#05 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 6
551 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-15 09:18:00 2025-01-14 07:55:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 | 2025-01-02 10:44 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001456 SCWH0301241220216394 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年1月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
552 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-11 08:52:00 2025-04-08 08:38:53 2025-04-07 08:45:00 2025-04-07 08:18:00 | 2025-04-07 12:18 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250106015859 SCWH0301250318000117 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015858 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年4月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
553 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
554 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
556 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-15 09:18:00 2025-01-14 07:55:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 | 2025-01-02 10:44 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001456 SCWH0301241220216394 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年1月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
557 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-11 08:52:00 2025-04-08 08:38:53 2025-04-07 08:45:00 2025-04-07 08:18:00 | 2025-04-07 12:18 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250106015859 SCWH0301250318000117 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015858 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年4月） 佛山市南海区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年4月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
558 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
559 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
561 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 | 2025-01-02 10:44 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
562 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:45:00 2025-04-07 08:18:00 | 2025-04-07 12:18 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015858 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
563 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
564 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
568 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 | 2025-01-02 10:44 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
569 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:45:00 2025-04-07 08:18:00 | 2025-04-07 12:18 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015858 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
570 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
571 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
573 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#03-#04 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 | 2025-01-02 10:44 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
574 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#03-#04 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:45:00 2025-04-07 08:18:00 | 2025-04-07 12:18 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015858 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
575 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#03-#04 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
576 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#03-#04 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
578 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#06-#07、#07-#08 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-13 08:20:00 2025-01-02 07:48:38 | 2025-01-02 10:44 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220001457 SCWH0301241127000148 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
579 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#06-#07、#07-#08 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:45:00 2025-04-07 08:18:00 | 2025-04-07 12:18 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000115 SCWH0301250106015858 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
580 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#06-#07、#07-#08 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4
581 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#06-#07、#07-#08 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4
583 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | [9 empty] | 已完成 | 1月份已完成
584 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
585 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
586 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
588 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2025-01-21 08:12:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-06 08:12:00 | 2025-01-06 12:23 | [5 empty] | SCWH0301250108000096 SCWH0301241220027971 SCWH0301241220001468 | 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌嘉甲线#09-#10；110kV嘉江线#11-#12塔段（2025年1月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌嘉甲线#09-#10、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2025年1月） | 已完成 | 1月份已完成
589 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2025-04-27 08:29:00 2025-04-26 08:30:00 2025-04-07 08:43:00 2025-04-02 08:24:00 | 2025-04-02 15:24 | [5 empty] | SCWH0301250418019280 SCWH0301250402003902 SCWH0301250318000122 SCWH0301250106015862 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月重要交叉跨越） 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌嘉甲线#09-#10；110kV嘉江线#11-#12塔段（2025年4月） 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌嘉甲线#09-#10、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2025年4月） | 已完成 | 4月份已完成
590 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
591 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
600 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#01-#13） | 重要交跨管控要求 | #08-#09 |  |  | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2 | [11 empty] | 3月需要提醒
601 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#01-#13） | 重要交跨管控要求 | #08-#09 |  |  | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
602 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#01-#13） | 重要交跨管控要求 | #08-#09 |  |  | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
603 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#01-#13） | 重要交跨管控要求 | #08-#09 |  |  | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
607 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#42-#43、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 10 | 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成
608 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#42-#43、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 10
609 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#42-#43、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 10
610 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#42-#43、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 10
613 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 2 | 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成
614 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 2
615 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 2
616 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 2
620 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 8 | 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成
621 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 8
622 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 8
623 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 8
625 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#14-#15、#15-#16、#18-#19 |  |  | 7 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 7 | 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成
626 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#14-#15、#15-#16、#18-#19 |  |  | 7 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 7
627 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#14-#15、#15-#16、#18-#19 |  |  | 7 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 7
628 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#14-#15、#15-#16、#18-#19 |  |  | 7 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 7
630 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#09-#10 |  |  | 5 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 5 | 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成
631 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#09-#10 |  |  | 5 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 5
632 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#09-#10 |  |  | 5 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 5
633 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#09-#10 |  |  | 5 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 5
635 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 4 | 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成
636 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 4
637 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 4
638 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 4
642 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 10 | 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成
643 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#37-#38、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 10
644 |  | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 10
645 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#37-#38、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 10
646 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6 | 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成
647 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
648 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
649 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
651 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4 | 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成
652 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
653 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
654 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
656 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 2 | 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成
657 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 2
658 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 2
659 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 2
661 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 6 | 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成
662 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 6
663 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 6
664 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 6
666 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2 | [11 empty] | 3月需要提醒
667 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
668 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
669 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
671 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 6 | 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成
672 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 6
673 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 6
674 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 6
676 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#33-#34、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 24 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 24 | 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46 | [5 empty] | SCWH0301250109014295 | 从化数字输电运维中心重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成
677 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#33-#34、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 24 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 24
678 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#33-#34、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 24 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 24
679 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#33-#34、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 24 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 24
681 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10、#11、#13、#14 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | [11 empty] | 3月需要提醒
682 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10、#11、#13、#14 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
683 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10、#11、#13、#14 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
684 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10、#11、#13、#14 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
687 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | #04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 6 | [11 empty] | 3月需要提醒
688 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | #04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 6
689 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | #04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 6
690 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | #04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 6
692 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | #12、#13 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 2 | [11 empty] | 3月需要提醒
693 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | #12、#13 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 2
694 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | #12、#13 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 2
695 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | #12、#13 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 2
697 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | [11 empty] | 3月需要提醒
698 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
699 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
700 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
702 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | [11 empty] | 3月需要提醒
703 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
704 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
705 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
707 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2 | [11 empty] | 3月需要提醒
708 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
709 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
710 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
712 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | [11 empty] | 3月需要提醒
713 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
714 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
715 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
717 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4 | [11 empty] | 3月需要提醒
718 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
719 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
720 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
722 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | #29、#30、#32、#33 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4 | [11 empty] | 3月需要提醒
723 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | #29、#30、#32、#33 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4
724 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | #29、#30、#32、#33 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4
725 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | #29、#30、#32、#33 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4
728 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | #33、#34、#46、#47 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4 | [11 empty] | 3月需要提醒
729 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | #33、#34、#46、#47 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4
730 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | #33、#34、#46、#47 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4
731 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | #33、#34、#46、#47 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4
734 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#05、#06 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 4 | [11 empty] | 3月需要提醒
735 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#05、#06 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 4
736 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#05、#06 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 4
737 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#05、#06 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 4
739 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#13、#14、#22、#23、#34、#35 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 8 | [11 empty] | 3月需要提醒
740 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#13、#14、#22、#23、#34、#35 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 8
741 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#13、#14、#22、#23、#34、#35 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 8
742 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#13、#14、#22、#23、#34、#35 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 8
744 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9 | [11 empty] | 3月需要提醒
745 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9
746 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9
747 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9
749 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9 | [11 empty] | 3月需要提醒
750 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9
751 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9
752 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9
754 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#50、#51、#70、#71、#81、#82、#83、#84、#86、#87、#98、#99、#101、#102、#108、#109、#129、#130、#131 |  |  | 25 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 25 | [11 empty] | 3月需要提醒
755 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#50、#51、#70、#71、#81、#82、#83、#84、#86、#87、#98、#99、#101、#102、#108、#109、#129、#130、#131 |  |  | 25 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 25
756 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#50、#51、#70、#71、#81、#82、#83、#84、#86、#87、#98、#99、#101、#102、#108、#109、#129、#130、#131 |  |  | 25 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 25
757 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#50、#51、#70、#71、#81、#82、#83、#84、#86、#87、#98、#99、#101、#102、#108、#109、#129、#130、#131 |  |  | 25 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 25
759 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#54、#55、#75、#76、#85、#86、#87、#88 |  |  | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 14 | [11 empty] | 3月需要提醒
760 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#54、#55、#75、#76、#85、#86、#87、#88 |  |  | 14 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 14
761 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#54、#55、#75、#76、#85、#86、#87、#88 |  |  | 14 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 14
762 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#54、#55、#75、#76、#85、#86、#87、#88 |  |  | 14 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 14
764 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | #39、#44、#45、#57、#58、#102、#103、#110、#111 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 9 | [11 empty] | 3月需要提醒
765 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | #39、#44、#45、#57、#58、#102、#103、#110、#111 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 9
766 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | #39、#44、#45、#57、#58、#102、#103、#110、#111 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 9
767 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | #39、#44、#45、#57、#58、#102、#103、#110、#111 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 9
769 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | #100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 4 | [11 empty] | 3月需要提醒
770 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | #100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 4
771 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | #100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 4
772 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | #100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 4
775 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#74-#160） | 重要交跨管控要求 | #88-#89、#98-#99、#106-#107、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160 |  |  | 18 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18 | [9 empty] | 已完成 | 1月份已完成
776 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#74-#160） | 重要交跨管控要求 | #88-#89、#98-#99、#106-#107、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160 |  |  | 18 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
777 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#74-#160） | 重要交跨管控要求 | #88-#89、#98-#99、#106-#107、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160 |  |  | 18 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
778 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#74-#160） | 重要交跨管控要求 | #88-#89、#98-#99、#106-#107、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160 |  |  | 18 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
780 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#11-#12、#27-#28 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6 | 2025-01-14 09:04:00 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837581 SCWH03012412221837577 | 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成
781 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#11-#12、#27-#28 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6 | 2025-04-18 09:03:00 2025-04-16 09:11:00 | 2025-04-16 16:34 | [5 empty] | SCWH0301250115011003 SCWH0301250115010998 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成
782 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#11-#12、#27-#28 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
783 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#11-#12、#27-#28 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
785 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837577 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成
786 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-04-18 09:03:00 | 2025-04-18 16:37 | [5 empty] | SCWH0301250115011003 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成
787 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
788 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
790 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837577 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成
791 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-04-18 09:03:00 | 2025-04-18 16:37 | [5 empty] | SCWH0301250115011003 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成
792 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
793 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
796 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837577 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成
797 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-04-18 09:03:00 | 2025-04-18 16:37 | [5 empty] | SCWH0301250115011003 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成
798 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
799 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
801 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837577 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成
802 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-04-18 09:03:00 | 2025-04-18 16:37 | [5 empty] | SCWH0301250115011003 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成
803 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
804 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
807 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837577 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成
808 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-04-18 09:03:00 | 2025-04-18 16:37 | [5 empty] | SCWH0301250115011003 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成
809 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
810 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
812 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837577 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成
813 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2 | 2025-04-18 09:03:00 | 2025-04-18 16:37 | [5 empty] | SCWH0301250115011003 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成
814 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
815 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
817 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6 | 2025-01-14 09:02:00 2025-01-14 09:04:00 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837579 SCWH03012412221837581 SCWH03012412221837577 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成
818 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6 | 2025-04-24 09:06:00 2025-04-18 09:03:00 2025-04-16 09:11:00 | 2025-04-16 16:34 | [5 empty] | SCWH0301250115011005 SCWH0301250115011003 SCWH0301250115010998 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成
819 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6
820 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6
822 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6 | 2025-01-14 09:02:00 2025-01-14 09:04:00 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837579 SCWH03012412221837581 SCWH03012412221837577 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成
823 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6 | 2025-04-24 09:06:00 2025-04-18 09:03:00 2025-04-16 09:11:00 | 2025-04-16 16:34 | [5 empty] | SCWH0301250115011005 SCWH0301250115011003 SCWH0301250115010998 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成
824 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6
825 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6
827 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16 | 2025-01-16 08:55:00 2025-01-14 09:02:00 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837578 SCWH03012412221837579 SCWH03012412221837577 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成
828 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16 | 2025-04-24 09:06:00 2025-04-25 08:45:00 2025-04-18 09:03:00 | 2025-04-18 16:37 | [5 empty] | SCWH0301250115011005 SCWH0301250115011004 SCWH0301250115011003 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成
829 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16
830 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16
832 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16 | 2025-01-16 08:55:00 2025-01-14 09:02:00 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16 | [5 empty] | SCWH03012412221837578 SCWH03012412221837579 SCWH03012412221837577 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 已完成 | 1月份已完成
833 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16 | 2025-04-24 09:06:00 2025-04-25 08:45:00 2025-04-18 09:03:00 | 2025-04-18 16:37 | [5 empty] | SCWH0301250115011005 SCWH0301250115011004 SCWH0301250115011003 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） | 已完成 | 4月份已完成
834 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16
835 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16
838 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15 | 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 | 2025-01-17 12:55 | [5 empty] | SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成
839 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15 | 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 | 2025-04-03 14:18 | [5 empty] | SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
840 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15
841 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15
844 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15 | 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-08 08:30:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 | 2025-01-17 12:55 | [5 empty] | SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262246641 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交叉跨越）：500kV科木甲乙线#11,500kV从木丙丁线#120巡视、红外测温。 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成
845 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15 | 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 | 2025-04-03 14:18 | [5 empty] | SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
846 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15
847 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15
850 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15 | 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 | 2025-01-17 12:55 | [5 empty] | SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成
851 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15 | 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-10 09:43:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 | 2025-04-03 14:18 | [5 empty] | SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226461164 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
852 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15
853 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15
856 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15 | 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 | 2025-01-17 12:55 | [5 empty] | SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成
857 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15 | 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-10 09:43:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 | 2025-04-03 14:18 | [5 empty] | SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226461164 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
858 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15
859 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15
864 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #68-#69、#74-#75、#96-#97 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | 1月需要提醒
865 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #66-#67、#71-#72、#91-#92 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | 1月需要提醒
866 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #68-#69、#74-#75、#96-#97 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6 | 2025-04-27 08:10:00 2025-04-23 08:10:00 2025-04-29 08:10:00 2025-04-09 08:10:00 2025-04-16 08:10:00 2025-04-17 08:10:00 2025-04-25 09:03:00 2025-04-25 09:11:00 2025-04-25 09:14:00 | 2025-04-25 15:14 | [5 empty] | SCWH0301241226461166 SCWH0301241226461181 SCWH0301250117008599 SCWH0301241226259867 SCWH0301250117008623 SCWH0301250117008593 SCWH0301250107066608 SCWH0301241226259201 SCWH0301241226262485 | 500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年04月） 500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#64-#65、#68-#69，500kV北增乙线#65-#66、#66-#67塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年01月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#77-#78、#85-#86、#96-#97，500kV北增乙线#73-#74、#80-#81、#91-#92塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年04月） 500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#187+1-#188、#188-#189 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#66-#67塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
867 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #66-#67、#71-#72、#91-#92 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6 | 2025-04-27 08:10:00 2025-04-23 08:10:00 2025-04-29 08:10:00 2025-04-09 08:10:00 2025-04-16 08:10:00 2025-04-17 08:10:00 2025-04-25 09:03:00 2025-04-25 09:11:00 2025-04-25 09:14:00 | 2025-04-25 15:14 | [5 empty] | SCWH0301241226461166 SCWH0301241226461181 SCWH0301250117008599 SCWH0301241226259867 SCWH0301250117008623 SCWH0301250117008593 SCWH0301250107066608 SCWH0301241226259201 SCWH0301241226262485 | 500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年04月） 500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#64-#65、#68-#69，500kV北增乙线#65-#66、#66-#67塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年01月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#77-#78、#85-#86、#96-#97，500kV北增乙线#73-#74、#80-#81、#91-#92塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#74-#75、500kV北增乙线#71-#72塔（2025年04月） 500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV蓄北线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38；500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31；500kV蓄北线#187+1-#188、#188-#189 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#66-#67塔（2025年04月） 北增甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92塔（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
868 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #68-#69、#74-#75、#96-#97 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6
869 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #66-#67、#71-#72、#91-#92 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6
870 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #68-#69、#74-#75、#96-#97 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6
871 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #66-#67、#71-#72、#91-#92 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6
874 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10 | 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 | 2025-01-17 12:55 | [5 empty] | SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成
875 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10 | 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 | 2025-04-03 14:18 | [5 empty] | SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
876 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10
877 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10
880 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10 | 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-08 08:30:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 | 2025-01-17 12:55 | [5 empty] | SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262246641 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交叉跨越）：500kV科木甲乙线#11,500kV从木丙丁线#120巡视、红外测温。 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成
881 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10 | 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 | 2025-04-03 14:18 | [5 empty] | SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
882 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10
883 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10
886 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#17 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6 | 2025-01-08 08:30:00 | 2025-01-08 13:16 | [5 empty] | SCWH03012412262246641 | 从科线路特殊巡维：（重要交叉跨越）：500kV科木甲乙线#11,500kV从木丙丁线#120巡视、红外测温。 | 已完成 | 1月份已完成
887 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#20 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6 | 2025-04-28 08:10:00 2025-04-10 09:43:00 2025-04-25 09:09:00 | 2025-04-25 15:09 | [5 empty] | SCWH0301250117008587 SCWH0301241226461164 SCWH0301241226284971 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
888 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#23 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6
889 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#26 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6
892 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#28 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6 | 2025-01-08 08:30:00 | 2025-01-08 13:16 | [5 empty] | SCWH03012412262246641 | 从科线路特殊巡维：（重要交叉跨越）：500kV科木甲乙线#11,500kV从木丙丁线#120巡视、红外测温。 | 已完成 | 1月份已完成
893 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#31 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6 | 2025-04-28 08:10:00 2025-04-10 09:43:00 2025-04-25 09:09:00 | 2025-04-25 15:09 | [5 empty] | SCWH0301250117008587 SCWH0301241226461164 SCWH0301241226284971 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
894 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#34 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6
895 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#37 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6
898 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14 | 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 | 2025-01-17 12:55 | [5 empty] | SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成
899 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14 | 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-10 09:43:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 | 2025-04-03 14:18 | [5 empty] | SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226461164 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
900 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14
901 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14
904 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14 | 2025-01-22 08:35:00 2025-01-10 08:01:00 2025-01-21 08:55:00 2025-01-10 08:21:00 2025-01-10 09:32:07 2025-01-17 08:55:00 | 2025-01-17 12:55 | [5 empty] | SCWH03012412222107146 SCWH0301241226280508 SCWH03012412221837599 SCWH03012412262247600 SCWH0301241226461174 SCWH0301241226281948 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） 从科线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） 从科甲乙线线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成
905 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14 | 2025-04-30 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-10 09:43:00 2025-04-25 09:09:00 2025-04-22 09:15:00 2025-04-24 09:05:00 2025-04-03 08:57:00 | 2025-04-03 14:18 | [5 empty] | SCWH0301250117008629 SCWH0301250117008587 SCWH0301241226461164 SCWH0301241226284971 SCWH0301250115010999 SCWH0301250115011002 SCWH0301250117008608 | 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV科木乙线#09-#10、#10-#11、#13-#14，500kV从木丙线#118-#119、#119-#120、#122-#123，500kV从木丁线#118-#119、#119-#120、#122-#123（2025年04月） 500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV科木甲线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV科木乙线#10-#11、#13-#14、#16-#17，500kV从木丙线#119-#120、#122-#123、#125-#126，500kV从木丁线#119-#120、#122-#123、#125-#126（2025年04月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年4-6月） 从科甲乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#106-#107、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#106-#107、#108-#109（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
906 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14
907 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14
910 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 |  | 2025-01-17 08:46:00 2025-01-17 08:49:00 2025-01-16 08:34:00 2025-01-17 08:50:00 2025-01-17 08:50:00 | 2025-01-17 12:38 | [5 empty] | SCWH0301241226336633 SCWH0301241226336525 SCWH0301241226461170 SCWH0301241226461163 SCWH0301241226461165 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#88-#89、#91-#92、#103-#104，220kV木村乙线#88-#89、#91-#92、#103-#104（2025年01月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75；线路特巡（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#88-#89、#91-#92、#103-#104，220kV木村乙线#88-#89、#91-#92、#103-#104（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成
911 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 |  | 2025-04-22 08:30:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-14 08:10:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-29 08:10:00 2025-04-08 08:10:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-27 08:39:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008592 SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008620 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008626 SCWH0301250117008585 SCWH0301250117008601 SCWH0301241226288954 SCWH0301241226334902 SCWH0301241226314864 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#88-#89、#91-#92、#103-#104，220kV木村乙线#88-#89、#91-#92、#103-#104（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
912 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
913 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
916 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55 | 2025-01-17 08:46:00 2025-01-17 08:49:00 2025-01-16 08:34:00 2025-01-17 08:50:00 2025-01-17 08:50:00 | 2025-01-17 12:38 | [5 empty] | SCWH0301241226336633 SCWH0301241226336525 SCWH0301241226461170 SCWH0301241226461163 SCWH0301241226461165 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#88-#89、#91-#92、#103-#104，220kV木村乙线#88-#89、#91-#92、#103-#104（2025年01月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75；线路特巡（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#88-#89、#91-#92、#103-#104，220kV木村乙线#88-#89、#91-#92、#103-#104（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成
917 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55 | 2025-04-22 08:30:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-14 08:10:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-29 08:10:00 2025-04-08 08:10:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-27 08:39:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008592 SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008620 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008626 SCWH0301250117008585 SCWH0301250117008601 SCWH0301241226288954 SCWH0301241226334902 SCWH0301241226314864 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#88-#89、#91-#92、#103-#104，220kV木村乙线#88-#89、#91-#92、#103-#104（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
918 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
919 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
921 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43 | 2025-01-23 09:32:00 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 14:43 | [5 empty] | SCWH0301241226335710 SCWH0301241226461170 | 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75；线路特巡（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成
922 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43 | 2025-04-24 08:10:00 2025-04-18 08:42:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-08 08:10:00 2025-04-07 08:41:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 2025-04-01 08:45:23 | 2025-04-01 16:40 | [5 empty] | SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008597 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008626 SCWH0301250117008601 SCWH0301241226461168 SCWH0301250117008628 SCWH0301241226288954 SCWH0301241226314864 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 SCWH0301241226461184 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75（2025年04月） 220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61线路日常巡维:（重要交跨）220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61；220kV木棠甲乙线#61-#67树木联系 | 已完成 | 4月份已完成
923 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
924 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
926 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43 | 2025-01-23 09:32:00 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 14:43 | [5 empty] | SCWH0301241226335710 SCWH0301241226461170 | 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61（2025年01月） 木村线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75；线路特巡（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成
927 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43 | 2025-04-24 08:10:00 2025-04-18 08:42:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-08 08:10:00 2025-04-07 08:41:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-22 08:00:00 2025-04-24 08:43:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 2025-04-01 08:45:23 | 2025-04-01 16:40 | [5 empty] | SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008597 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008626 SCWH0301250117008601 SCWH0301241226461168 SCWH0301250117008628 SCWH0301250117008617 SCWH0301241226378898 SCWH0301241226288954 SCWH0301241226314864 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 SCWH0301241226461184 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75（2025年04月） 220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61线路日常巡维:（重要交跨）220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61；220kV木棠甲乙线#61-#67树木联系 | 已完成 | 4月份已完成
928 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
929 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
932 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52 | [11 empty] | 1月需要提醒
933 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52 | 2025-04-24 08:10:00 2025-04-18 08:42:00 2025-04-17 08:10:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-07 08:41:00 2025-04-22 08:00:00 2025-04-24 08:43:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008597 SCWH0301241226461177 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008626 SCWH0301241226461168 SCWH0301250117008617 SCWH0301241226378898 SCWH0301241226288954 SCWH0301241226314864 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
934 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
935 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
938 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52 | [11 empty] | 1月需要提醒
939 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52 | 2025-04-24 08:10:00 2025-04-18 08:42:00 2025-04-17 08:10:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-07 08:41:00 2025-04-22 08:00:00 2025-04-24 08:43:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008597 SCWH0301241226461177 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008626 SCWH0301241226461168 SCWH0301250117008617 SCWH0301241226378898 SCWH0301241226288954 SCWH0301241226314864 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80，220kV木碧乙线#68-#69、#73-#74、#76-#77、#79-#80（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
940 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
941 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
943 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#42 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30 | [11 empty] | 1月需要提醒
944 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#45 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30 | 2025-04-24 08:10:00 2025-04-18 08:42:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-07 08:41:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008597 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008626 SCWH0301241226461168 SCWH0301241226288954 SCWH0301241226314864 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
945 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#48 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
946 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#51 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
948 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#53 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30 | [11 empty] | 1月需要提醒
949 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#56 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30 | 2025-04-24 08:10:00 2025-04-18 08:42:00 2025-04-25 08:10:00 2025-04-28 08:10:00 2025-04-07 08:41:00 2025-04-25 08:31:00 2025-04-28 08:34:00 2025-04-23 08:58:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008597 SCWH0301241226461183 SCWH0301250117008626 SCWH0301241226461168 SCWH0301241226288954 SCWH0301241226314864 SCWH0301250117008616 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木棠导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木碧甲线#47-#48、#48-#49，220kV木碧乙线#47-#48、#48-#49，220kV木棠甲线#47-#48、#48-#49，220kV木棠乙线#47-#48、#48-#49，220kV木科甲线#45-#46，220kV木科乙线#45-#46（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#43-#44，220kV木村乙线#43-#44，220kV木碧甲线#43-#44，220kV木碧乙线#43-#44，220kV木棠甲线#43-#44，220kV木棠乙线#43-#44，220kV木科甲线#41-#42，220kV木科乙线#41-#42（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
950 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#59 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
951 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#62 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
954 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 08:39:14 2025-01-17 08:46:00 2025-01-20 08:40:57 2025-01-20 08:45:00 | 2025-01-20 16:44 | [5 empty] | SCWH0301241226389346 SCWH0301241226461182 SCWH0301241226461171 SCWH0301241226393154 | 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯甲乙线#73-#121特巡（2025年01月） 木凯线路日常巡维:（重要交跨）220kV木凯甲线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109，220kV木凯乙线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109（2025年01月） 木凯线路日常巡维:（重要交跨）220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93（2025年01月） 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109，220kV木凯乙线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成
955 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12 | 2025-04-22 08:10:00 2025-04-23 08:44:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-27 08:10:00 2025-04-23 08:10:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008602 SCWH0301250117008619 SCWH0301250117008607 SCWH0301241226461178 SCWH0301241226388236 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93（2025年04月） 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 220木凯甲乙线#34-#42、220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220木凯甲乙线#34-#42日常巡视，220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43（2025年04月） 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43（2025年01月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
956 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
957 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
960 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 08:39:14 2025-01-17 08:46:00 2025-01-20 08:40:57 2025-01-20 08:45:00 | 2025-01-20 16:44 | [5 empty] | SCWH0301241226389346 SCWH0301241226461182 SCWH0301241226461171 SCWH0301241226393154 | 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯甲乙线#73-#121特巡（2025年01月） 木凯线路日常巡维:（重要交跨）220kV木凯甲线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109，220kV木凯乙线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109（2025年01月） 木凯线路日常巡维:（重要交跨）220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93（2025年01月） 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109，220kV木凯乙线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成
961 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12 | 2025-04-22 08:10:00 2025-04-23 08:44:00 2025-04-24 08:10:00 2025-04-27 08:10:00 2025-04-23 08:10:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008602 SCWH0301250117008619 SCWH0301250117008607 SCWH0301241226461178 SCWH0301241226388236 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93（2025年04月） 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43（2025年04月） 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 220木凯甲乙线#34-#42、220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220木凯甲乙线#34-#42日常巡视，220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43（2025年04月） 木凯导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#33-#34、#38-#39、#42-#43，220kV木凯乙线#33-#34、#38-#39、#42-#43（2025年01月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
962 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
963 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
966 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#46 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34 | [11 empty] | 1月需要提醒
967 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#49 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34 | 2025-04-24 08:10:00 2025-04-14 08:10:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008603 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
968 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#52 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
969 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#55 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
972 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#57 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34 | [11 empty] | 1月需要提醒
973 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#60 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34 | 2025-04-24 08:10:00 2025-04-14 08:10:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008603 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
974 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#63 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
975 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#66 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
977 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#46 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35 | [11 empty] | 1月需要提醒
978 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#49 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35 | 2025-04-24 08:10:00 2025-04-14 08:10:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008603 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
979 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#52 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
980 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#55 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
982 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#57 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35 | [11 empty] | 1月需要提醒
983 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#60 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35 | 2025-04-24 08:10:00 2025-04-14 08:10:00 2025-04-14 08:39:00 2025-04-25 09:46:00 | 2025-04-25 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250117008607 SCWH0301250117008603 SCWH0301241226461176 SCWH0301241226281902 | 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年04月） 木村线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#04-#67特巡；（重要交跨）220kV木村甲线#29-#30，220kV木村乙线#29-#30，220kV木碧甲线#29-#30，220kV木碧乙线#29-#30，220kV木棠甲线#29-#30，220kV木棠乙线#29-#30，220kV木科甲线#28-#29，220kV木科乙线#28-#29、220kV木村甲线#61-#62，220kV木村乙线#61-#62，220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16重要交叉跨越特巡 木村导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#06-#07、#16-#17，220kV木麒乙线#06-#07、#16-#17，220kV木凯甲线#06-#07、#16-#17，220kV木凯乙线#06-#07、#16-#17，220kV木村甲线#06-#07、#16-#17，220kV木村乙线#06-#07、#16-#17，220kV木犀甲线#06-#07、#16-#17，220kV木犀乙线#06-#07、#16-#17，220kV木碧甲线#06-#07、#17-#18，220kV木碧乙线#06-#07、#17-#18，220kV木棠甲线#06-#07、#17-#18，220kV木棠乙线#06-#07、#17-#18，220kV木科甲线#07-#08、#15-#16，220kV木科乙线#07-#08、#15-#16（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
984 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#63 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
985 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#66 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
988 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#37 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40 | 2025-01-23 08:30:00 2025-01-06 08:39:00 2025-01-02 08:42:00 2025-01-17 08:39:08 | 2025-01-17 12:58 | [5 empty] | SCWH0301241226423980 SCWH0301241226461167 SCWH0301241226441986 SCWH0301241226461175 | 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#07-#08，110kV棠农线#07-#08（2025年01月） 棠茶线路日常巡维:（重要交跨）110kV棠茶线#55-#56，110kV茶龙线#06-#07（2025年01月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年01月） 棠茶线路日常巡维:（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成
989 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#40 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40 | 2025-04-21 08:10:00 2025-04-15 08:10:00 2025-04-18 08:10:00 | 2025-04-18 12:30 | [5 empty] | SCWH0301250117008621 SCWH0301250117008596 SCWH0301250117008610 | 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#07-#08，110kV棠农线#07-#08（2025年04月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#55-#56，110kV茶龙线#06-#07（2025年04月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
990 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#43 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
991 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#46 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
997 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9 | 2025-01-23 08:30:00 | 2025-01-23 16:30 | [5 empty] | SCWH0301241226423980 | 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#07-#08，110kV棠农线#07-#08（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成
998 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9 | 2025-04-21 08:10:00 | 2025-04-21 17:00 | [5 empty] | SCWH0301250117008621 | 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#07-#08，110kV棠农线#07-#08（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
999 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
1000 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
1002 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21 | 2025-01-06 08:39:00 2025-01-02 08:42:00 2025-01-17 08:39:08 | 2025-01-17 12:58 | [5 empty] | SCWH0301241226461167 SCWH0301241226441986 SCWH0301241226461175 | 棠茶线路日常巡维:（重要交跨）110kV棠茶线#55-#56，110kV茶龙线#06-#07（2025年01月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年01月） 棠茶线路日常巡维:（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年01月） | 已完成 | 1月份已完成
1003 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21 | 2025-04-15 08:10:00 2025-04-18 08:10:00 | 2025-04-18 12:30 | [5 empty] | SCWH0301250117008596 SCWH0301250117008610 | 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#55-#56，110kV茶龙线#06-#07（2025年04月） 棠茶导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
1004 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
1005 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
1010 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 1月需要提醒
1011 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3 | 2025-04-15 08:10:00 | 2025-04-15 12:29 | [5 empty] | SCWH0301250117018136 | 110kV麒燕甲线#01-#02、110kV麒燕乙线#01-#02导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV麒燕甲线#01-#02、110kV麒燕乙线#01-#02（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
1012 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3
1013 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3
1015 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 4 | [11 empty] | 1月需要提醒
1016 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 4 | 2025-04-15 08:10:00 | 2025-04-15 12:29 | [5 empty] | SCWH0301250117018136 | 110kV麒燕甲线#01-#02、110kV麒燕乙线#01-#02导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV麒燕甲线#01-#02、110kV麒燕乙线#01-#02（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
1017 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 4
1018 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 4
1019 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀上牛麒线 | 重要交跨管控要求 | #01 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 1
1020 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀京麒线 | 重要交跨管控要求 | #01 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 1
1023 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成
1024 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3 | 2025-04-14 08:10:00 | 2025-04-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301250117008603 | 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
1025 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
1026 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
1031 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成
1032 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10 | 2025-04-14 08:10:00 | 2025-04-14 12:29 | [5 empty] | SCWH0301250117008603 | 木麒导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木麒甲线#45-#46，220kV木麒乙线#45-#46，220kV木犀甲线#45-#46，220kV木犀乙线#45-#46，110kV茶犀京线#05-#06、#17-#18，110kV犀茶线#19-#20、#07-#08（2025年04月） | 已完成 | 4月份已完成
1033 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
1034 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
1038 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25 | 2025-03-31 08:35:00 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 2025-03-10 08:35:00 | 2025-03-10 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006583 SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 SCWH0301250114006594 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） | 已完成 | 3月份已完成
1039 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1040 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1041 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1043 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25 | 2025-03-31 08:35:00 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 2025-03-10 08:35:00 | 2025-03-10 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006583 SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 SCWH0301250114006594 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） | 已完成 | 3月份已完成
1044 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1045 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1046 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1048 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13 | 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成
1049 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13
1050 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13
1051 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13
1053 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13 | 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成
1054 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13
1055 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13
1056 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13
1058 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | 2025-01-17 08:39:00 2025-01-07 08:35:00 2025-01-02 08:35:00 | 2025-01-02 11:52 | [5 empty] | SCWH03012412231155935 SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155946 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越特巡：220KV空汉甲线、空汉乙线 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年1月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#20-#21、#39-#40 | 已完成 | 1月份已完成
1059 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | 2025-02-26 08:35:00 2025-02-26 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-07 08:15:00 | 2025-02-07 12:01 | [5 empty] | SCWH0301250221009320 SCWH0301250221009289 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006584 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#03-#04、#20-#21；110kV空九甲乙线#03-#04 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#08-#09、#13-#14；220kV花绿甲乙线#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127；110kV空九甲乙线#06-#07、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09、110kV空九乙线#09-#10 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） | 已完成 | 2月份已完成
1060 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11 | 2025-03-31 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250114006583 SCWH0301250221009220 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成
1061 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | 2025-04-27 08:23:00 2025-04-08 08:35:00 | 2025-04-08 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006582 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） | 已完成 | 4月份已完成
1062 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | 2025-05-19 08:45:00 2025-05-16 08:45:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-16 08:45:00 | 2025-05-16 11:53 | [5 empty] | SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006581 SCWH0301250114006592 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006581 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#20-#21、#39-#40（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#137-#138、#147-#148（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14；110kV空九甲线#03-#04、#06-#07、#08-#09；110kV空九乙线#03-#04、#06-#07、#09-#10； 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#20-#21、#39-#40（隐患） | 已完成 | 5月份已完成
1063 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11
1064 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1065 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1066 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患）、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11
1067 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1068 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1069 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患）、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11
1071 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | 2025-01-17 08:39:00 2025-01-07 08:35:00 2025-01-02 08:35:00 | 2025-01-02 11:52 | [5 empty] | SCWH03012412231155935 SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155946 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越特巡：220KV空汉甲线、空汉乙线 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年1月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#20-#21、#39-#40 | 已完成 | 1月份已完成
1072 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | 2025-02-26 08:35:00 2025-02-26 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-07 08:15:00 | 2025-02-07 12:01 | [5 empty] | SCWH0301250221009320 SCWH0301250221009289 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006584 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#03-#04、#20-#21；110kV空九甲乙线#03-#04 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#08-#09、#13-#14；220kV花绿甲乙线#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127；110kV空九甲乙线#06-#07、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09、110kV空九乙线#09-#10 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） | 已完成 | 2月份已完成
1073 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患）、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11 | 2025-03-31 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250114006583 SCWH0301250221009220 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成
1074 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | 2025-04-27 08:23:00 2025-04-08 08:35:00 | 2025-04-08 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006582 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） | 已完成 | 4月份已完成
1075 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2 | 2025-05-19 08:45:00 2025-05-16 08:45:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-16 08:45:00 | 2025-05-16 11:53 | [5 empty] | SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006581 SCWH0301250114006592 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006581 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#20-#21、#39-#40（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#137-#138、#147-#148（隐患）；220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14；110kV空九甲线#03-#04、#06-#07、#08-#09；110kV空九乙线#03-#04、#06-#07、#09-#10； 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#20-#21、#39-#40（隐患） | 已完成 | 5月份已完成
1076 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患）、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11
1077 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1078 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1079 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患）、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11
1080 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1081 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1082 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患）、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11
1083 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-01-07 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 | 2025-01-07 11:35 | [5 empty] | SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155945 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年1月）：110kV空芙线#04-#05、空梯线#04-#05、田空丙线#94-#95 | 已完成 | 1月份已完成
1084 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-02-21 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 | 2025-02-08 11:03 | [5 empty] | SCWH0301250122004489 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006606 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花空甲乙线#68-#69、花绿甲乙线#68-#69、110kV空芙线#51-#52、田空丙线#48-#49 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线、空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 2月份已完成
1085 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13、#51-#52 | / | / | 6 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6 | 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成
1086 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-04-27 08:23:00 2025-04-08 08:35:00 | 2025-04-08 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006604 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 4月份已完成
1087 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 | 2025-05-19 11:30 | [5 empty] | SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006557 SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81;110kV空芙线#51-#52;110kV田空丙线#48-#49 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 5月份已完成
1088 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13、#51-#52 | / | / | 6 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6
1089 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1090 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1091 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13、#51-#52 | / | / | 6 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6
1092 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1093 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1094 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13、#51-#52 | / | / | 6 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6
1097 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-01-07 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 | 2025-01-07 11:35 | [5 empty] | SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155945 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年1月）：110kV空芙线#04-#05、空梯线#04-#05、田空丙线#94-#95 | 已完成 | 1月份已完成
1098 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-02-21 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 | 2025-02-08 11:03 | [5 empty] | SCWH0301250122004489 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006606 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花空甲乙线#68-#69、花绿甲乙线#68-#69、110kV空芙线#51-#52、田空丙线#48-#49 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线、空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 2月份已完成
1099 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13 | / | / | 4 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 4 | 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成
1100 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-04-27 08:23:00 2025-04-08 08:35:00 | 2025-04-08 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006604 | 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 4月份已完成
1101 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 | 2025-05-19 11:30 | [5 empty] | SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 5月份已完成
1102 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13 | / | / | 4 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1103 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1104 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1105 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13 | / | / | 4 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 4
1106 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1107 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1108 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13 | / | / | 4 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 4
1110 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-01-08 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 2025-01-07 08:35:00 | 2025-01-07 11:35 | [5 empty] | SCWH03012412231155940 SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155945 | 110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年1月）：110kV田空丙线#25-#26、110kV田空丙线备用线路#25-#26 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年1月）：110kV空芙线#04-#05、空梯线#04-#05、田空丙线#94-#95 | 已完成 | 1月份已完成
1111 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-02-21 08:35:00 2025-02-20 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-13 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 | 2025-02-08 11:03 | [5 empty] | SCWH0301250122004489 SCWH0301250122004494 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006783 SCWH0301250114006573 SCWH0301250114006606 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花空甲乙线#68-#69、花绿甲乙线#68-#69、110kV空芙线#51-#52、田空丙线#48-#49 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、田芙线（含备用线路）#27-#28、田空丙线#29-#30 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、#103-#104；220kV花空甲乙线#80-#81、#104-#105；110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43；110kV空芙线#12-#13；110kV空梯线#12-#13；110kV田空丙线#86-#87；110kV空金甲乙线#06-#07；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06；110kV空机线#06-#07 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线、空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 2月份已完成
1112 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95（隐患） | / | / | 10 | 人工（#86-#87）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 10 | 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-03 08:35:00 | 2025-03-03 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 SCWH0301250114006572 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田芙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） | 已完成 | 3月份已完成
1113 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-04-30 08:35:00 2025-04-27 08:23:00 2025-04-08 08:35:00 | 2025-04-08 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006571 SCWH0301250319008818 SCWH0301250114006604 | 110kV田芙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）；110kV田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 已完成 | 4月份已完成
1114 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-28 08:35:00 2025-05-21 08:45:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-15 08:35:00 | 2025-05-15 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006570 SCWH0301250114006561 SCWH0301250114006557 SCWH0301250114006603 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006570 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年6月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#103-#104;220kV花空甲线、花空乙线#104-#105;110kV空芙线#11-#12;110kV空梯线#11-#12;110kV田空丙线#86-#87 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79;220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81;110kV空芙线#51-#52;110kV田空丙线#48-#49 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线;导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：220kV花空甲线、花空乙线#111-#112（隐患）、110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患）、220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） | 已完成 | 5月份已完成
1115 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95（隐患） | / | / | 10 | 人工（#86-#87）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 10
1116 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1117 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1118 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95（隐患） | / | / | 10 | 人工（#86-#87）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 10
1119 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1120 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1121 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95（隐患） | / | / | 10 | 人工（#86-#87）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 10
1124 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4 | 2025-03-28 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250114006562 SCWH0301250221009220 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲线、空金乙线 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成
1125 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4
1126 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4
1127 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4
1130 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4 | 2025-03-28 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250114006562 SCWH0301250221009220 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲线、空金乙线 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成
1131 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4
1132 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4
1133 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4
1136 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2 | 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成
1137 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2
1138 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2
1139 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2
1141 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2 | 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成
1142 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2
1143 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2
1144 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2
1146 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3 | 2025-01-07 08:35:00 2025-01-03 08:35:00 | 2025-01-03 11:40 | [5 empty] | SCWH03012412231155924 SCWH03012412231155944 | 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年01月）：110kV田芙线、110kV田芙线备份线路#25-#28 | 已完成 | 1月份已完成
1147 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3 | 2025-02-20 08:35:00 2025-02-18 08:35:00 2025-02-08 08:35:00 | 2025-02-08 11:03 | [5 empty] | SCWH0301250122004494 SCWH0301250122004495 SCWH0301250114006573 | 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、田芙线（含备用线路）#27-#28、田空丙线#29-#30 花都中心线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年2月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） | 已完成 | 2月份已完成
1148 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16（预绞丝） | / | / | 5 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5 | 2025-03-24 08:35:00 2025-03-03 08:35:00 | 2025-03-03 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 SCWH0301250114006572 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田芙线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） | 已完成 | 3月份已完成
1149 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3 | 2025-04-30 08:35:00 2025-04-27 08:23:00 | 2025-04-27 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006571 SCWH0301250319008818 | 110kV田芙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空丙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年4月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患）；110kV田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 4月份已完成
1150 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3 | 2025-05-19 08:45:00 2025-05-15 08:35:00 2025-05-19 08:45:00 2025-05-15 08:35:00 | 2025-05-15 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006570 SCWH0301250423003809 SCWH0301250114006570 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空丙线;110kV田芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年5月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）、#29-#30；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） | 已完成 | 5月份已完成
1151 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16（预绞丝） | / | / | 5 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
1152 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3
1153 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3
1154 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16（预绞丝） | / | / | 5 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
1155 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3
1156 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3
1157 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16（预绞丝） | / | / | 5 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
1159 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 6 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 6 | 2025-03-24 08:35:00 2025-03-10 08:35:00 | 2025-03-10 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 SCWH0301250114006554 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） | 已完成 | 3月份已完成
1160 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 6 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 6
1161 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 6 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 6
1162 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 6 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 6
1164 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝） | / | / | 8 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝））机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 8 | 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-10 08:35:00 | 2025-03-10 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 SCWH0301250114006554 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） | 已完成 | 3月份已完成
1165 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝） | / | / | 8 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝））机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 8
1166 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝） | / | / | 8 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝））机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 8
1167 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝） | / | / | 8 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝））机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 8
1171 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2 | 2025-03-24 08:35:00 2025-03-10 08:35:00 | 2025-03-10 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 SCWH0301250114006554 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） | 已完成 | 3月份已完成
1172 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
1173 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
1174 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
1175 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2 | 2025-03-24 08:35:00 2025-03-10 08:35:00 | 2025-03-10 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 SCWH0301250114006554 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） | 已完成 | 3月份已完成
1176 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
1177 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
1178 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
1180 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成
1181 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6
1182 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6
1183 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6
1185 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#09-#10 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成
1186 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#09-#10 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6
1187 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#09-#10 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6
1188 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#09-#10 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6
1190 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 2 | 2025-03-28 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250114006550 SCWH0301250221009220 | 110kV空机线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空机线 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 已完成 | 3月份已完成
1191 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 2
1192 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 2
1193 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 2
1201 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14 | 2025-03-24 09:05:00 2025-03-20 08:51:00 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 | 2025-03-20 14:21 | [5 empty] | SCWH0301241129203073 SCWH0301250114006315 SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006314 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#12-#13，炭白线#94-#95（03月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#45-#46，炭白线#59-#60（3月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50，（3月） | 已完成 | 3月份已完成
1202 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
1203 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
1204 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
1206 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14 | 2025-03-24 09:05:00 2025-03-20 08:51:00 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 | 2025-03-20 14:21 | [5 empty] | SCWH0301241129203073 SCWH0301250114006315 SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006314 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#12-#13，炭白线#94-#95（03月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#45-#46，炭白线#59-#60（3月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50，（3月） | 已完成 | 3月份已完成
1207 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
1208 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
1209 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
1212 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-19 08:22:00 | 2025-03-19 16:22 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006316 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（03月） | 已完成 | 3月份已完成
1213 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1214 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1215 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1218 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-19 08:22:00 | 2025-03-19 16:22 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006316 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（03月） | 已完成 | 3月份已完成
1219 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1220 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1221 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1223 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 2025-03-20 09:14:00 | 2025-03-20 14:21 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006318 SCWH0301250114006314 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#20-#21，#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222（3月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50，（3月） | 已完成 | 3月份已完成
1224 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
1225 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
1226 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
1228 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 2025-03-20 09:14:00 | 2025-03-20 14:21 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006318 SCWH0301250114006314 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#20-#21，#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222（3月） 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50，（3月） | 已完成 | 3月份已完成
1229 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
1230 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
1231 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
1233 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 | 2025-03-20 14:21 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006318 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#20-#21，#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222（3月） | 已完成 | 3月份已完成
1234 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
1235 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
1236 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
1239 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 2025-03-19 08:22:00 | 2025-03-19 16:22 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006314 SCWH0301250114006316 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50，（3月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（03月） | 已完成 | 3月份已完成
1240 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
1241 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
1242 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
1245 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 2025-03-19 08:22:00 | 2025-03-19 16:22 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006314 SCWH0301250114006316 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50，（3月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（03月） | 已完成 | 3月份已完成
1246 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
1247 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
1248 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
1250 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-01-27 08:34:00 2025-01-20 08:31:00 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-20 10:07 | [5 empty] | SCWH0301241224182314 SCWH0301250115005496 SCWH03012412241239722 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV郭石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV郭石线#02-#03（2025年1月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 | 已完成 | 1月份已完成
1251 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-02-24 09:46:00 2025-02-20 09:04:00 | 2025-02-20 14:04 | [5 empty] | SCWH0301250121021789 SCWH0301250114007008 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV郭石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：郭石线#02-#03（02月） | 已完成 | 2月份已完成
1252 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-20 09:14:00 2025-03-19 08:22:00 | 2025-03-19 16:22 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250221005404 SCWH0301250114006316 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV郭石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV郭石线#02-#03（2025年3月） 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（03月） | 已完成 | 3月份已完成
1253 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-04-23 09:17:00 2025-04-11 09:44:00 | 2025-04-11 15:44 | [5 empty] | SCWH0301250319001211 SCWH0301250319001511 | 110kV郭石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV郭石线#02-#03（2025年3月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（04月）。 | 已完成 | 4月份已完成
1254 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6 | 2025-05-19 08:45:00 2025-05-26 09:40:00 2025-05-19 08:45:00 | 2025-05-19 16:50 | [5 empty] | SCWH0301250421015324 SCWH0301250114006995 SCWH0301250421015324 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（05月） 110kV郭石线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：郭石线#02-#03（05月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（05月） | 已完成 | 5月份已完成
1255 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1256 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1257 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1258 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1259 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1260 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1261 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1263 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-12 08:29:00 | 2025-03-12 15:29 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006317 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#28-#29（3月） | 已完成 | 3月份已完成
1264 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
1265 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
1266 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
1269 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8 | 2025-03-24 09:05:00 2025-03-20 08:51:00 2025-03-20 09:21:00 2025-03-12 08:29:00 | 2025-03-12 15:29 | [5 empty] | SCWH0301241129203073 SCWH0301250114006315 SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006317 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#12-#13，炭白线#94-#95（03月） 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#45-#46，炭白线#59-#60（3月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#28-#29（3月） | 已完成 | 3月份已完成
1270 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
1271 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
1272 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
1275 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-12 08:29:00 | 2025-03-12 15:29 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006317 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#28-#29（3月） | 已完成 | 3月份已完成
1276 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10
1277 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10
1278 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10
1281 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10 | 2025-03-20 09:21:00 2025-03-12 08:29:00 | 2025-03-12 15:29 | [5 empty] | SCWH0301250221005480 SCWH0301250114006317 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#28-#29（3月） | 已完成 | 3月份已完成
1282 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10
1283 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10
1284 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10
1290 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2 | 2025-03-24 09:05:00 2025-03-20 09:21:00 | 2025-03-20 12:22 | [5 empty] | SCWH0301241129203073 SCWH0301250221005480 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#12-#13，炭白线#94-#95（03月） 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 | 已完成 | 3月份已完成
1291 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
1292 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
1293 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
1295 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-01-13 08:58:00 2025-01-07 08:17:00 | 2025-01-07 14:38 | [5 empty] | SCWH0301250110025104 SCWH0301241224028966 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组1月*） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#01-#02、#04-#05、#09-#10（1月） | 已完成 | 1月份已完成
1296 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-02-28 08:28:00 2025-02-26 08:12:00 2025-02-24 08:20:00 2025-02-11 08:31:00 | 2025-02-11 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250122009705 SCWH0301250207010710 SCWH0301250115011977 SCWH0301250114013139 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心第三小组电缆日常巡维（视频巡视）：车城片区、文旅片区、田心片区、新华片区、镜湖片区；线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（1-3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（2月） | 已完成 | 2月份已完成
1297 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-10 08:37:00 | 2025-03-10 11:39 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013148 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（3月） | 已完成 | 3月份已完成
1298 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-04-14 08:28:00 2025-04-08 08:54:00 | 2025-04-08 16:54 | [5 empty] | SCWH0301250114013149 SCWH0301250318008349 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组4月） | 已完成 | 4月份已完成
1299 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-05-12 08:11:00 2025-05-23 08:40:00 2025-05-12 08:11:00 2025-05-23 08:40:00 | 2025-05-23 16:08 | [5 empty] | SCWH0301250114013151 SCWH0301250115012685 SCWH0301250114013151 SCWH0301250115012685 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（5月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（5月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） | 已完成 | 5月份已完成
1300 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1301 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1302 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1303 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1304 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1305 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1306 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1308 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-01-13 08:58:00 2025-01-07 08:17:00 | 2025-01-07 14:38 | [5 empty] | SCWH0301250110025104 SCWH0301241224028966 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组1月*） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#01-#02、#04-#05、#09-#10（1月） | 已完成 | 1月份已完成
1309 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-02-28 08:28:00 2025-02-26 08:12:00 2025-02-24 08:20:00 2025-02-11 08:31:00 | 2025-02-11 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250122009705 SCWH0301250207010710 SCWH0301250115011977 SCWH0301250114013139 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 花都中心第三小组电缆日常巡维（视频巡视）：车城片区、文旅片区、田心片区、新华片区、镜湖片区；线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：220kV北镜甲线#01-#05、#09-#11、北镜乙线#01-#05、#09-#11，220kV镜田甲线#13-#19,220kV镜田乙线#13-#19、110kV镜合龙凤文线#12-1-#14-1、110kV镜龙畔线#11-1-#13-1（1-3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（2月） | 已完成 | 2月份已完成
1310 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-10 08:37:00 | 2025-03-10 11:39 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013148 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（3月） | 已完成 | 3月份已完成
1311 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-04-14 08:28:00 2025-04-08 08:54:00 | 2025-04-08 16:54 | [5 empty] | SCWH0301250114013149 SCWH0301250318008349 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组4月） | 已完成 | 4月份已完成
1312 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3 | 2025-05-12 08:11:00 2025-05-23 08:40:00 2025-05-12 08:11:00 2025-05-23 08:40:00 | 2025-05-23 16:08 | [5 empty] | SCWH0301250114013151 SCWH0301250115012685 SCWH0301250114013151 SCWH0301250115012685 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（5月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（5月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） | 已完成 | 5月份已完成
1313 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1314 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1315 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1316 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1317 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1318 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1319 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1323 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 人工（#08-#09（预绞丝）、#16-#17）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 2 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-18 08:40:00 | 2025-03-18 15:56 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013164 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成
1324 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 人工（#08-#09（预绞丝）、#16-#17）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 2
1325 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 人工（#08-#09（预绞丝）、#16-#17）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 2
1326 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 人工（#08-#09（预绞丝）、#16-#17）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 2
1328 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 1 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-18 08:40:00 | 2025-03-18 15:56 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013164 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成
1329 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 1
1330 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 1
1331 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 1
1333 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 2 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-17 08:22:00 | 2025-03-17 16:41 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013217 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成
1334 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 2
1335 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 2
1336 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 2
1339 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 1 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-17 08:22:00 | 2025-03-17 16:41 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013217 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成
1340 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 1
1341 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 1
1342 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 1
1346 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #13-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 人工（#13-1-#14-1）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-18 08:40:00 | 2025-03-18 15:56 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013164 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成
1347 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #13-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 人工（#13-1-#14-1）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
1348 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #13-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 人工（#13-1-#14-1）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
1349 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #13-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 人工（#13-1-#14-1）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
1354 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 人工（#12-1-#13-1）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-18 08:40:00 | 2025-03-18 15:56 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013164 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成
1355 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 人工（#12-1-#13-1）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
1356 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 人工（#12-1-#13-1）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
1357 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 人工（#12-1-#13-1）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
1366 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2 | 2025-03-17 08:22:00 | 2025-03-17 16:41 | [5 empty] | SCWH0301250114013217 | 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成
1367 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
1368 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
1369 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
1378 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4 | 2025-03-17 08:22:00 | 2025-03-17 16:41 | [5 empty] | SCWH0301250114013217 | 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成
1379 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4
1380 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4
1381 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4
1383 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4 | 2025-03-17 08:22:00 | 2025-03-17 16:41 | [5 empty] | SCWH0301250114013217 | 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成
1384 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4
1385 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4
1386 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4
1388 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-17 08:22:00 | 2025-03-17 16:41 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013217 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成
1389 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2
1390 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2
1391 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2
1393 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-17 08:22:00 | 2025-03-17 16:41 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013217 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） | 已完成 | 3月份已完成
1394 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2
1395 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2
1396 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2
1398 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-01-09 10:13:03 2025-01-13 08:58:00 2025-01-14 08:14:00 | 2025-01-14 16:04 | [5 empty] | SCWH03012412233542225 SCWH0301250110025104 SCWH0301250110025171 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV郭车甲线#01-#06；110kV郭车乙线#01-#06 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组1月*） 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#16-#17、镜田乙线#16-317，110kV车新镜线#42-#43、#46-#47；110kV车平文线#42-#43、#46-#47；110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02；110kV车大甲线#19-#20、110kV车大乙线#19-#20、、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（第三小组）（1月） | 已完成 | 1月份已完成
1399 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-02-26 08:12:00 2025-02-11 09:35:34 2025-02-11 08:31:00 | 2025-02-11 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250207010710 SCWH0301250115012221 SCWH0301250114013139 | 花都中心第三小组电缆日常巡维（视频巡视）：车城片区、文旅片区、田心片区、新华片区、镜湖片区；线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组） 110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：车大甲线#18-#20、车大乙线#18-#20（1-3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（2月） | 已完成 | 2月份已完成
1400 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-10 08:37:00 | 2025-03-10 11:39 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013148 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（3月） | 已完成 | 3月份已完成
1401 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-04-14 08:28:00 2025-04-08 08:54:00 | 2025-04-08 16:54 | [5 empty] | SCWH0301250114013149 SCWH0301250318008349 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组4月） | 已完成 | 4月份已完成
1402 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-05-12 08:11:00 2025-05-23 08:40:00 2025-05-12 08:11:00 2025-05-23 08:40:00 | 2025-05-23 16:08 | [5 empty] | SCWH0301250114013151 SCWH0301250115012685 SCWH0301250114013151 SCWH0301250115012685 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（5月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（5月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） | 已完成 | 5月份已完成
1403 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1404 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1405 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1406 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1407 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1408 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1409 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1411 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-01-09 10:13:03 2025-01-13 08:58:00 2025-01-14 08:14:00 | 2025-01-14 16:04 | [5 empty] | SCWH03012412233542225 SCWH0301250110025104 SCWH0301250110025171 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV郭车甲线#01-#06；110kV郭车乙线#01-#06 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组1月*） 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#16-#17、镜田乙线#16-317，110kV车新镜线#42-#43、#46-#47；110kV车平文线#42-#43、#46-#47；110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02；110kV车大甲线#19-#20、110kV车大乙线#19-#20、、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（第三小组）（1月） | 已完成 | 1月份已完成
1412 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-02-26 08:12:00 2025-02-11 09:35:34 2025-02-11 08:31:00 | 2025-02-11 14:57 | [5 empty] | SCWH0301250207010710 SCWH0301250115012221 SCWH0301250114013139 | 花都中心第三小组电缆日常巡维（视频巡视）：车城片区、文旅片区、田心片区、新华片区、镜湖片区；线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组） 110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：车大甲线#18-#20、车大乙线#18-#20（1-3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（2月） | 已完成 | 2月份已完成
1413 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-03-06 09:40:00 2025-03-10 08:37:00 | 2025-03-10 11:39 | [5 empty] | SCWH0301250228017324 SCWH0301250114013148 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（3月） | 已完成 | 3月份已完成
1414 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-04-14 08:28:00 2025-04-08 08:54:00 | 2025-04-08 16:54 | [5 empty] | SCWH0301250114013149 SCWH0301250318008349 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（4月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组4月） | 已完成 | 4月份已完成
1415 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2025-05-12 08:11:00 2025-05-23 08:40:00 2025-05-12 08:11:00 2025-05-23 08:40:00 | 2025-05-23 16:08 | [5 empty] | SCWH0301250114013151 SCWH0301250115012685 SCWH0301250114013151 SCWH0301250115012685 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（5月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（5月） 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线线路日常巡维：重要交叉跨越精细化巡视：（视频巡视）110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06、第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：220kV车林甲乙线、110kV林九甲乙线、110kV车新镜线、220kV文田甲乙线、110kV益车甲线（5月23日） | 已完成 | 5月份已完成
1416 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1417 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1418 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1419 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1420 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1421 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1422 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1424 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | 1月需要提醒
1425 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | 2月需要提醒
1426 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | 3月需要提醒
1427 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | 4月需要提醒
1428 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | 5月需要提醒
1429 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1430 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1431 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1432 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1433 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1434 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1435 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1437 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 08:46:00 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-20 12:30 | [5 empty] | SCWH03012412233546367 SCWH0301241224028965 SCWH0301250116072131 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（1月，第四小组）*。 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（1月，第四小组）*。 | 已完成 | 1月份已完成
1438 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:24:00 2025-02-28 08:24:00 2025-02-28 08:25:00 | 2025-02-28 16:25 | [5 empty] | SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006945 SCWH0301250122006949 SCWH0301250114013618 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（2月，第四小组）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（2月，第四小组）* 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47（2月，第四小组）* | 已完成 | 2月份已完成
1439 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5 | 2025-03-21 09:15:00 2025-03-20 08:53:00 | 2025-03-20 11:15 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 SCWH0301250114013613 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47（3月，第四小组）* | 已完成 | 3月份已完成
1440 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2025-04-29 10:14:50 2025-04-27 10:46:00 | 2025-04-27 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250114013534 SCWH0301250319008604 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47（4月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 | 已完成 | 4月份已完成
1441 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-26 09:07:00 2025-05-27 09:00:00 | 2025-05-27 12:32 | [5 empty] | SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013512 SCWH0301250114013587 | 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（5月，第四小组） | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
1442 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5
1443 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1444 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1445 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5
1446 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1447 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1448 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5
1450 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2025-01-22 11:31:58 2025-01-20 08:46:00 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-20 12:30 | [5 empty] | SCWH03012412233546367 SCWH0301241224028965 SCWH0301250116072131 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（1月，第四小组）*。 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（1月，第四小组）*。 | 已完成 | 1月份已完成
1451 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:24:00 2025-02-28 08:24:00 2025-02-28 08:25:00 | 2025-02-28 16:25 | [5 empty] | SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006945 SCWH0301250122006949 SCWH0301250114013618 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（2月，第四小组）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（2月，第四小组）* 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47（2月，第四小组）* | 已完成 | 2月份已完成
1452 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5 | 2025-03-21 09:15:00 2025-03-20 08:53:00 | 2025-03-20 11:15 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 SCWH0301250114013613 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47（3月，第四小组）* | 已完成 | 3月份已完成
1453 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2025-04-29 10:14:50 2025-04-27 10:46:00 | 2025-04-27 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250114013534 SCWH0301250319008604 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47（4月，第四小组） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 | 已完成 | 4月份已完成
1454 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2025-05-30 08:15:00 2025-05-29 09:00:00 2025-05-26 09:07:00 2025-05-27 09:00:00 | 2025-05-27 12:32 | [5 empty] | SCWH0301250523015480 SCWH0301250425016682 SCWH0301250114013512 SCWH0301250114013587 | 花都中心特殊监盘：第三小组补位监盘、星级设备视频巡视：110kV林九甲线★★、110kV林九乙线★★110kV林九甲乙线、220kV车林甲线★★、220kV车林乙线★★、110kV车新镜线★（5月30日） 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 花都中心线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#45-#48、#66-#70、北花乙线#45-#48、#68-#79 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（5月，第四小组）；预绞丝红外测温：220kV花绿甲线#03-#04左地线预绞丝（距#04塔0米）、220kV花绿甲乙线#26左右地线预绞丝（距#26塔0米）、220kV花绿乙线#44-#45右地线预绞丝（距44塔300米） 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（5月，第四小组） | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
1455 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5
1456 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1457 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1458 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5
1459 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1460 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1461 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5
1463 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14 | \ | \ | 4 | 人工（#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 4 | 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成
1464 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14 | \ | \ | 4 | 人工（#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 4
1465 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14 | \ | \ | 4 | 人工（#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 4
1466 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14 | \ | \ | 4 | 人工（#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 4
1469 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、#66（预绞丝） | \ | \ | 7 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 7 | 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成
1470 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、#66（预绞丝） | \ | \ | 7 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 7
1471 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、#66（预绞丝） | \ | \ | 7 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 7
1472 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、#66（预绞丝） | \ | \ | 7 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 7
1475 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1 | 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成
1476 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
1477 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
1478 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
1485 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2 | 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成
1486 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2
1487 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2
1488 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2
1490 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成
1491 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
1492 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
1493 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
1496 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35、#55-#56 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2 | 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成
1497 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35、#55-#56 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2
1498 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35、#55-#56 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2
1499 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35、#55-#56 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2
1503 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 1 | 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成
1504 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 1
1505 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 1
1506 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 1
1508 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32、#32-#33、#44-#45、#25（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4 | 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成
1509 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32、#32-#33、#44-#45、#25（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
1510 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32、#32-#33、#44-#45、#25（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
1511 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32、#32-#33、#44-#45、#25（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
1514 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#28-#29 | \ | \ | 3 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3 | 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成
1515 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#28-#29 | \ | \ | 3 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3
1516 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#28-#29 | \ | \ | 3 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3
1517 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#28-#29 | \ | \ | 3 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3
1521 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25 | 2025-03-31 08:35:00 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 2025-03-10 08:35:00 | 2025-03-10 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006583 SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 SCWH0301250114006594 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） | 已完成 | 3月份已完成
1522 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1523 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1524 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1526 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25 | 2025-03-31 08:35:00 2025-03-26 08:35:00 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 2025-03-10 08:35:00 | 2025-03-10 11:45 | [5 empty] | SCWH0301250114006583 SCWH0301250114006605 SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 SCWH0301250114006594 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） | 已完成 | 3月份已完成
1527 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1528 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1529 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1531 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13 | 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成
1532 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13
1533 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13
1534 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13
1536 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13 | 2025-03-24 08:35:00 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221009220 SCWH0301250221022170 | 花都中心线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成
1537 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13
1538 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13
1539 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13
1542 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#27-#28、#45-#46、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20 | 2025-03-31 08:17:00 2025-03-21 09:15:00 2025-03-03 08:11:00 | 2025-03-03 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250314014773 SCWH0301250221022170 SCWH0301250220000096 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（3月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成
1543 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#27-#28、#45-#46、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
1544 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#27-#28、#45-#46、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
1545 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#27-#28、#45-#46、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
1548 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16 | 2025-03-31 08:17:00 2025-03-21 09:15:00 2025-03-03 08:11:00 | 2025-03-03 11:40 | [5 empty] | SCWH0301250314014773 SCWH0301250221022170 SCWH0301250220000096 | 广州市线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（3月重要交叉跨越） 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* 广州市白云区线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年3月） | 已完成 | 3月份已完成
1549 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
1550 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
1551 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
1553 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2025-01-22 11:31:58 2025-01-21 08:31:00 | 2025-01-21 12:31 | [5 empty] | SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072132 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（1月，第四小组）* | 已完成 | 1月份已完成
1554 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:25:00 | 2025-02-28 16:25 | [5 empty] | SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006946 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（2月，第四小组）* | 已完成 | 2月份已完成
1555 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成
1556 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2025-04-27 10:46:00 | 2025-04-27 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250319008604 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 | 已完成 | 4月份已完成
1557 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
1558 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
1559 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
1560 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
1561 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
1562 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
1563 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
1564 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
1566 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2 | 2025-01-22 11:31:58 2025-01-21 08:31:00 | 2025-01-21 12:31 | [5 empty] | SCWH03012412233546367 SCWH0301250116072132 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（1月，第四小组）* | 已完成 | 1月份已完成
1567 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2 | 2025-02-28 08:28:00 2025-02-28 08:25:00 | 2025-02-28 16:25 | [5 empty] | SCWH0301250122009705 SCWH0301250122006946 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（2月，第四小组）* | 已完成 | 2月份已完成
1568 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2 | 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17 | [5 empty] | SCWH0301250221022170 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 已完成 | 3月份已完成
1569 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2 | 2025-04-27 10:46:00 | 2025-04-27 16:46 | [5 empty] | SCWH0301250319008604 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 | 已完成 | 4月份已完成
1570 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2
1571 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2
1572 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2
1573 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2
1574 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 |  | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2
1575 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2
1576 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2
1577 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2

## 2、架空线路接地电阻测试
输电管理二所2025年接地电阻测试计划
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 线路段 | 杆塔数量（基） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 所有线路段 | 待完成线路段 | 已完成线路段 | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 进出线段：#01-#03；中间段：#11-#54 | 47 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 47 | nan 2025-05-20 08:29:00 2025-05-12 08:40:00 2025-05-09 08:42:00 2025-05-08 08:46:00 2025-05-06 08:42:00 2025-05-30 08:57:00 | 2025-05-30 13:58 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54'] | ['#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54'] | nan ['#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45'] ['#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] ['#11', '#12', '#13'] ['#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23'] ['#01', '#02', '#03'] ['#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | nan 220kV北茶乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#40-#45 220kV北界乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#33-#39 220kV北界乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#09-#13 220kV北界乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#14-#23 220kV北界乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#01-#08 220kV北界乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#24-#32 | nan SCWH0301250107066556 SCWH0301250107066558 SCWH0301250107066561 SCWH0301250107066560 SCWH0301250107066562 SCWH0301250107066559 | 已完成 | 5月份已完成
2 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 进出线段：#01-#03；中间段：#11-#54 | 47 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 47 | nan 2025-05-20 08:29:00 2025-05-12 08:40:00 2025-05-09 08:42:00 2025-05-08 08:46:00 2025-05-06 08:42:00 2025-05-30 08:57:00 | 2025-05-30 13:58 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54'] | ['#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54'] | nan ['#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45'] ['#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] ['#11', '#12', '#13'] ['#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23'] ['#01', '#02', '#03'] ['#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | nan 220kV北茶乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#40-#45 220kV北茶乙线#33-#39 220kV北茶乙线#09-#13 220kV北茶乙线#14-#23 220kV北茶乙线#01-#08 220kV北茶乙线#24-#32 | nan SCWH0301250107066556 SCWH0301250107066558 SCWH0301250107066561 SCWH0301250107066560 SCWH0301250107066562 SCWH0301250107066559 | 已完成 | 5月份已完成
3 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 进出线段：#27-#29；中间段：#17-#26 | 13 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 13 | nan 2025-05-08 08:39:00 2025-05-27 08:48:00 | 2025-05-27 12:15 | [5 empty] | ['#27', '#28', '#29', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26'] | [] | nan ['#26', '#27', '#28', '#29'] ['#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25'] | nan 220kV北嘉乙线杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲线#26-#29 220kV北嘉乙线杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲线#16-#25 | nan SCWH0301250107066550 SCWH0301250108001613 | 已完成 | 5月份已完成
4 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 进出线段：#27-#29；中间段：#17-#26 | 13 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 13 | nan 2025-05-08 08:39:00 2025-05-27 08:48:00 | 2025-05-27 12:15 | [5 empty] | ['#27', '#28', '#29', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26'] | [] | nan ['#26', '#27', '#28', '#29'] ['#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25'] | nan 220kV北嘉乙线杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲线#26-#29 220kV北嘉乙线杆塔接地电阻测试：220kV北嘉甲线#16-#25 | nan SCWH0301250107066550 SCWH0301250108001613 | 已完成 | 5月份已完成
5 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 进出线段：#01-#03；中间段：#04-#62 | 62 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 62 | nan 2025-04-24 08:54:00 2025-04-23 08:59:00 2025-04-17 08:59:00 2025-04-21 08:47:00 2025-04-18 08:32:00 2025-04-16 08:26:00 2025-04-15 08:28:00 2025-04-11 08:03:00 2025-04-09 08:39:00 2025-04-07 08:57:00 2025-04-03 08:21:00 2025-04-02 08:27:00 2025-04-01 08:20:00 2025-04-01 08:20:50 | 2025-04-01 11:12 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62'] | ['#51'] | nan ['#60', '#61', '#62'] ['#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] ['#54', '#55', '#56'] ['#53'] ['#57', '#58', '#59'] ['#52'] ['#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] ['#48', '#49', '#50'] ['#43', '#44', '#45', '#46', '#47'] ['#40', '#41', '#42'] ['#08', '#09', '#10', '#11', '#12'] ['#22', '#23', '#24', '#25', '#26'] ['#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21'] ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07'] | nan 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#60-#62 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#33-#39 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#54-#56 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#53 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#57-#59 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线51-#52 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#27-#32 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#48-#50 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#47 500kV北增甲线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#40-#42 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#08-#12 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#22-#26 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#13-#21 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#01-#07 | nan SCWH0301250107066565 SCWH0301250107066574 SCWH0301250107066567 SCWH0301250107066568 SCWH0301250107066566 SCWH0301250108001614 SCWH0301250107066575 SCWH0301250107066570 SCWH0301250107066571 SCWH0301250107066573 SCWH0301250107066578 SCWH0301250107066576 SCWH0301250107066577 SCWH0301250107066579 | 已完成 | 4月份已完成
6 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 进出线段：#01-#03；中间段：#04-#58 | 58 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 58 | nan 2025-04-24 08:54:00 2025-04-23 08:59:00 2025-04-23 08:59:00 2025-04-17 08:59:00 2025-04-17 08:59:00 2025-04-21 08:47:00 2025-04-21 08:47:00 2025-04-16 08:26:00 2025-04-15 08:28:00 2025-04-15 08:28:00 2025-04-11 08:03:00 2025-04-09 08:39:00 2025-04-09 08:39:00 2025-04-07 09:00:00 2025-04-03 08:21:00 2025-04-02 08:27:00 2025-04-01 08:20:00 2025-04-01 08:20:50 | 2025-04-01 11:12 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58'] | [] | nan ['#55', '#56', '#57', '#58'] ['#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] ['#31', '#32'] ['#54'] ['#50', '#51', '#52'] ['#53'] ['#49'] ['#47', '#48'] ['#27', '#28', '#29', '#30'] ['#26'] ['#45', '#46'] ['#43', '#44'] ['#41', '#42'] ['#40'] ['#08', '#09', '#10', '#11', '#12'] ['#22', '#23', '#24', '#25'] ['#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21'] ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07'] | nan 500kV北增乙线#55-#58 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#33-#39 500kV北增乙线#31-#37 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#54-#56 500kV北增乙线#50-#52 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#53 500kV北增乙线#49 500kV北增乙线#47-#48 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#27-#32 500kV北增乙线#26-#30 500kV北增乙线#45-#46 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#47 500kV北增乙线#41-#44 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#38-#40 500kV北增乙线#08-#12 500kV北增乙线杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#22-#26 500kV北增乙线#13-#21 500kV北增乙线#01-#07 | nan SCWH0301250107066565 SCWH0301250107066574 SCWH0301250107066574 SCWH0301250107066567 SCWH0301250107066567 SCWH0301250107066568 SCWH0301250107066568 SCWH0301250108001614 SCWH0301250107066575 SCWH0301250107066575 SCWH0301250107066570 SCWH0301250107066571 SCWH0301250107066571 SCWH0301250107066572 SCWH0301250107066578 SCWH0301250107066576 SCWH0301250107066577 SCWH0301250107066579 | 已完成 | 4月份已完成
7 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | 进出线段：#01-#03；中间段：#04-#61 | 58 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 58 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61']
8 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | 中间段：#09-#14 | 6 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14'] | ['#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14']
9 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 中间段：#09-#14 | 6 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14'] | ['#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14']
10 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 中间段：#11-#71 | 71 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 71 | nan 2025-05-08 08:29:00 2025-05-12 08:43:00 | 2025-05-12 12:04 | [5 empty] | ['#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71'] | ['#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56'] | nan ['#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66'] ['#67', '#68', '#69', '#70', '#71'] | nan 220kV界汉乙线杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#57-#66 220kV界汉甲线杆塔接地电阻测试：110kV茶汉甲线#67-#75 | nan SCWH0301250107066554 SCWH0301250107066553 | 已完成 | 5月份已完成
11 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线太和乙支线 | 进出线段：#00 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1 | [7 empty] | ['#00'] | ['#00']
12 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线民营甲支线 | 进出线段：#00-#02 | 3 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#02'] | ['#00', '#01', '#02']
13 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 进出线段：#75-#77；中间段：#56-#74 | 22 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 22 | [7 empty] | ['#75', '#76', '#77', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74'] | ['#75', '#76', '#77', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74']
14 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 进出线段：#72-#74；中间段：#56-#71 | 22 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 22 | [7 empty] | ['#72', '#73', '#74', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71'] | ['#72', '#73', '#74', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71']
15 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 进出线段：#60-#62；中间段：#37-#59 | 25 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 25 | [7 empty] | ['#60', '#61', '#62', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59'] | ['#60', '#61', '#62', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59']
16 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 进出线段：#35；其余区段：#00-#03、#08-#12 | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 10 | [7 empty] | ['#35', '#00', '#01', '#02', '#03','#08', '#09', '#10', '#11', '#12'] | ['#35', '#00', '#01', '#02', '#03','#08', '#09', '#10', '#11', '#12']
17 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 进出线段：#44-#45；其余区段：#12-#17，#28-#30 | 11 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 11 | nan 2025-05-26 08:48:00 | 2025-05-26 11:26 | [5 empty] | ['#44', '#45', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#28', '#29', '#30'] | ['#44', '#45', '#14', '#15', '#16', '#17', '#28', '#29', '#30'] | nan ['#12', '#13'] | nan 110kV汉云甲线杆塔接地电阻测试：110kV汉云甲线#01-#13 | nan SCWH0301250107066549 | 已完成 | 5月份已完成
18 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 进出线段：#42、其余区段：#01-#10，#15-#22 | 19 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 19 | [7 empty] | ['#42','#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10','#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22'] | ['#42','#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10','#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22']
19 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 进出线段：#48-#50、其余区段：#37-#47 | 14 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14 | [7 empty] | ['#48', '#49', '#50', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47'] | ['#48', '#49', '#50', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47']
20 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 其余区段：#04-#37 | 34 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 34 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37']
21 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 其余区段：#04-#37 | 34 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 34 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37']
22 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 进出线段：#01-#03；#55-#57，中间段：#04-#11、#24-#38、#51-#54 | 33 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 33 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#55', '#56', '#57', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#51', '#52', '#53', '#54'] | ['#01', '#02', '#03', '#55', '#56', '#57', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#51', '#52', '#53', '#54']
23 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 进出线段：#01-#03、#38-#40、中间段：#14-#17，#32-#37 | 16 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 16 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40', '#14', '#15', '#16', '#17', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37'] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40', '#14', '#15', '#16', '#17', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37']
24 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 进出线段：#01-#03、#42-#44、其余区段：#26-#41 | 22 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 22 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#42', '#43', '#44', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41'] | ['#01', '#02', '#03', '#42', '#43', '#44', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41']
25 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | 进出线段：#25-#27、其余区段：#14-#24 | 14 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 14 | [7 empty] | ['#25', '#26', '#27', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24'] | ['#25', '#26', '#27', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24']
26 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 井马岭线 | 进出线段：#01-#03、#18-#20、中间段：#04-#13 | 16 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 16 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#18', '#19', '#20', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] | ['#01', '#02', '#03', '#18', '#19', '#20', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13']
27 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏隆线 | 中间段：#04-#08 | 5 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 5 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08']
28 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏苗航线 | 中间段：#04-#08 | 5 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 5 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08']
29 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 进出线段：#01-#03、#17-#19、中间段：#14-#16 | 9 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 9 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#14', '#15', '#16'] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#14', '#15', '#16']
30 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | 进出线段：#39-#41、中间段：#14-#25、#30-#39 | 24 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 24 | [7 empty] | ['#39', '#40', '#41', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | ['#39', '#40', '#41', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39']
31 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 进出线段：#227-#229；中间段：#161-#226 | 69 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 69 | nan 2025-04-03 08:21:00 2025-04-01 08:52:00 2025-04-01 08:20:00 2025-04-01 08:20:50 2025-05-23 08:31:00 2025-05-23 08:31:00 2025-05-12 09:18:00 2025-05-07 08:38:00 2025-05-09 08:41:00 2025-05-30 09:01:00 2025-05-30 09:01:00 2025-05-28 08:55:00 2025-05-28 08:45:00 2025-05-27 08:57:00 2025-05-26 08:18:00 2025-05-26 08:20:00 | 2025-05-26 12:20 | [5 empty] | ['#227', '#228', '#229', '#161', '#162', '#163', '#164', '#165', '#166', '#167', '#168', '#169', '#170', '#171', '#172', '#173', '#174', '#175', '#176', '#177', '#178', '#179', '#180', '#181', '#182', '#183', '#184', '#185', '#186', '#187', '#188', '#189', '#190', '#191', '#192', '#193', '#194', '#195', '#196', '#197', '#198', '#199', '#200', '#201', '#202', '#203', '#204', '#205', '#206', '#207', '#208', '#209', '#210', '#211', '#212', '#213', '#214', '#215', '#216', '#217', '#218', '#219', '#220', '#221', '#222', '#223', '#224', '#225', '#226'] | [] | nan ['#217', '#218', '#219', '#220', '#221', '#222'] ['#202', '#203', '#204', '#205', '#206', '#207', '#208', '#209', '#210'] ['#211', '#212', '#213', '#214', '#215', '#216'] ['#223', '#224', '#225', '#226', '#227', '#228', '#229'] ['#161', '#162', '#163'] ['#164', '#165', '#166', '#167'] ['#178', '#179', '#180'] ['#198', '#199', '#200', '#201'] ['#194', '#195', '#196', '#197'] ['#181', '#182'] ['#176', '#177'] ['#190', '#191', '#192', '#193'] ['#187', '#188', '#189'] ['#183', '#184', '#185', '#186'] ['#173', '#174', '#175'] ['#168', '#169', '#170', '#171', '#172'] | nan 500kV蓄北线#217-#222 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#202-#210 500kV蓄北线#211-#216 500kV蓄北线#223-#229 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#161-#163 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#164-#167 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#178-#180 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#198-#201 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#194-#197 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#181-#182 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#176-#177 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#190-#193 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#187-#189 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#183-#186 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#173-#175 500kV蓄北线杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#168-#172 | nan SCWH0301250107066578 SCWH0301250107066563 SCWH0301250107066577 SCWH0301250107066579 SCWH0301250107066564 SCWH0301250107066548 SCWH0301250107066544 SCWH0301250107066538 SCWH0301250107066539 SCWH0301250107066543 SCWH0301250107066545 SCWH0301250107066540 SCWH0301250107066541 SCWH0301250108001611 SCWH0301250107066546 SCWH0301250108001612 | 已完成 | 5月份已完成
32 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 中间段：#05-#40 | 36 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 36 | nan 2025-05-12 08:40:00 2025-05-09 08:42:00 2025-05-08 08:46:00 2025-05-06 08:42:00 2025-05-30 08:57:00 | 2025-05-30 13:58 | [5 empty] | ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40'] | [] | nan ['#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40'] ['#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] ['#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25'] ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10'] ['#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34'] | nan 220kV北界甲线#35-#42 220kV北界甲线#11-#15 220kV北界甲线#16-#25 220kV北界甲线#01-#10 220kV北界甲线#26-#34 | nan SCWH0301250107066558 SCWH0301250107066561 SCWH0301250107066560 SCWH0301250107066562 SCWH0301250107066559 | 已完成 | 5月份已完成
33 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 中间段：#05-#40 | 36 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 36 | nan 2025-05-12 08:40:00 2025-05-12 08:40:00 2025-05-09 08:42:00 2025-05-09 08:42:00 2025-05-08 08:46:00 2025-05-08 08:46:00 2025-05-06 08:42:00 2025-05-30 08:57:00 | 2025-05-30 13:58 | [5 empty] | ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40'] | [] | nan ['#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] ['#40'] ['#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] ['#14', '#15'] ['#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23'] ['#24', '#25'] ['#05', '#06', '#07', '#08'] ['#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | nan 220kV北界乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#33-#39 220kV北界乙线#35-#42 220kV北界乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#09-#13 220kV北界乙线#11-#15 220kV北界乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#14-#23 220kV北界乙线#16-#25 220kV北界乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#01-#08 220kV北界乙线杆塔接地电阻测试：220kV北茶甲线#24-#32 | nan SCWH0301250107066558 SCWH0301250107066558 SCWH0301250107066561 SCWH0301250107066561 SCWH0301250107066560 SCWH0301250107066560 SCWH0301250107066562 SCWH0301250107066559 | 已完成 | 5月份已完成
34 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 中间段：#02-#25 | 24 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 24 | nan 2025-05-09 09:06:00 2025-05-08 08:29:00 2025-05-12 08:43:00 2025-05-12 08:38:00 | 2025-05-12 11:38 | [5 empty] | ['#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25'] | [] | nan ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] ['#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22'] ['#23', '#24', '#25'] ['#02', '#03', '#04'] | nan 110kV茶观乙线杆塔接地电阻测试：220kV界汉甲线#05-#13 220kV界汉甲线#14-#22 220kV界汉甲线#23-#28 110kV茶观乙线杆塔接地电阻测试：220kV界汉甲线#01-#04 | nan SCWH0301250107066555 SCWH0301250107066554 SCWH0301250107066553 SCWH0301250107066557 | 已完成 | 5月份已完成
35 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 中间段：#02-#25 | 24 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 24 | nan 2025-05-09 09:06:00 2025-05-08 08:29:00 2025-05-12 08:43:00 2025-05-12 08:38:00 | 2025-05-12 11:38 | [5 empty] | ['#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25'] | [] | nan ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] ['#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22'] ['#23', '#24', '#25'] ['#02', '#03', '#04'] | nan 220kV界汉乙线#05-#13 220kV界汉乙线#14-#22 220kV界汉乙线#23-#28 220kV界汉乙线#01-#04 | nan SCWH0301250107066555 SCWH0301250107066554 SCWH0301250107066553 SCWH0301250107066557 | 已完成 | 5月份已完成
36 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线 | 进出线段：#65-#67；中间段：#11-#64 | 57 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 57 | nan 2025-05-09 09:06:00 2025-05-09 09:06:00 2025-05-12 08:38:00 | 2025-05-12 11:38 | [5 empty] | ['#65', '#66', '#67', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64'] | ['#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56'] | nan ['#11', '#12', '#13'] ['#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63'] ['#64', '#65', '#66', '#67'] | nan 110kV茶观乙线杆塔接地电阻测试：220kV界汉甲线#05-#13 110kV茶观乙线#57-#63 110kV茶观乙线#64-#67 | nan SCWH0301250107066555 SCWH0301250107066555 SCWH0301250107066557 | 已完成 | 5月份已完成
37 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线太和丙支线 | 进出线段：#00 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1 | [7 empty] | ['#00'] | ['#00']
38 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线民营乙支线 | 进出线段：#00-#02 | 3 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#02'] | ['#00', '#01', '#02']
39 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 进出线段：#01-#03、#126-#128 中间段：#04-#08，#28-#47，#107-#116，#119-#125 | 46 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 46 | nan 2025-05-09 09:06:00 2025-05-08 08:29:00 2025-05-12 08:38:00 | 2025-05-12 11:38 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#126', '#127', '#128', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47'] | nan ['#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124'] ['#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116'] ['#125', '#126', '#127', '#128'] | nan 110kV嘉观临线#118-#124 110kV嘉观临线#107-#116 110kV嘉观临线#125-#128 | nan SCWH0301250107066555 SCWH0301250107066554 SCWH0301250107066557 | 已完成 | 5月份已完成
40 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | 进出线段：#25-#27、中间段：#14-#24 | 14 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 14 | [7 empty] | ['#25', '#26', '#27', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24'] | ['#25', '#26', '#27', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24']
41 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 中间段：#00-#03，#16-#30 | 19 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 19 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#02', '#03', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30'] | ['#00', '#01', '#02', '#03', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30']
42 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉纲线 | 中间段：#19-#33 | 15 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 15 | [7 empty] | ['#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33'] | ['#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33']
43 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 中间段：#33-#34 | 2 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 |  | 白云中心 | 2 | [7 empty] | ['#33', '#34'] | ['#33', '#34']
44 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 中间段：#33-#34 | 2 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 |  | 白云中心 | 2 | [7 empty] | ['#33', '#34'] | ['#33', '#34']
45 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-14 08:20:00 | 2025-04-14 13:20 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35'] | ['#33', '#34', '#35'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲乙线进出段：#01-#03 | nan SCWH0301250110008933 | 已完成 | 4月份已完成
46 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-14 08:20:00 | 2025-04-14 13:20 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35'] | ['#33', '#34', '#35'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲乙线进出段：#01-#03 | nan SCWH0301250110008933 | 已完成 | 4月份已完成
47 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 进出段：#91-#93 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 3 | nan 2025-04-14 08:28:00 | 2025-04-14 11:39 | [5 empty] | ['#91', '#92', '#93'] | [] | nan ['#91', '#92', '#93'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：220kV北石甲乙线#91-#93塔段 | nan SCWH0301250110008939 | 已完成 | 4月份已完成
48 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 进出段：#91-#93 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 3 | nan 2025-04-14 08:28:00 | 2025-04-14 11:39 | [5 empty] | ['#91', '#92', '#93'] | [] | nan ['#91', '#92', '#93'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：220kV北石甲乙线#91-#93塔段 | nan SCWH0301250110008939 | 已完成 | 4月份已完成
49 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 进出段：#126-#128 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 3 | nan 2025-04-15 08:23:00 | 2025-04-15 12:49 | [5 empty] | ['#126', '#127', '#128'] | [] | nan ['#126', '#127', '#128'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：220kV北浔甲乙线进出段：#126-#128塔段 | nan SCWH0301250110008955 | 已完成 | 4月份已完成
50 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 进出段：#126-#128 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 3 | nan 2025-04-15 08:23:00 | 2025-04-15 12:49 | [5 empty] | ['#126', '#127', '#128'] | [] | nan ['#126', '#127', '#128'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：220kV北浔甲乙线进出段：#126-#128塔段 | nan SCWH0301250110008955 | 已完成 | 4月份已完成
51 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 进出段：#01-#03、#17-#22、#25-#27 中间段：#04-#16、#23-#24 | 27 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 27 | nan 2025-04-01 08:32:00 | 2025-04-01 10:32 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#25', '#26', '#27', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#23', '#24'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27'] | nan 荔湾区杆塔接地电阻测试：110kV芳花增甲乙线#01-#27塔段 | nan SCWH0301250110008969 | 已完成 | 4月份已完成
52 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 进出段：#00-#02、#16-#18 中间段：#03-#15 | 18 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 18 | nan 2025-04-01 08:32:00 | 2025-04-01 10:32 | [5 empty] | ['#00', '#01', '#02', '#16', '#17', '#18', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] | [] | nan ['#00', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18'] | nan 110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线：#00-#18塔段 | nan SCWH0301250110008969 | 已完成 | 4月份已完成
53 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 进出段：#01-#03、#17-#22、#25-#27 中间段：#04-#16、#23-#24 | 27 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 27 | nan 2025-04-01 08:32:00 | 2025-04-01 10:32 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#25', '#26', '#27', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#23', '#24'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27'] | nan 荔湾区杆塔接地电阻测试：110kV芳花增甲乙线#01-#27塔段 | nan SCWH0301250110008969 | 已完成 | 4月份已完成
54 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 进出段：#00-#02、#16-#18 中间段：#03-#15 | 18 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 18 | nan 2025-04-01 08:32:00 | 2025-04-01 10:32 | [5 empty] | ['#00', '#01', '#02', '#16', '#17', '#18', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] | [] | nan ['#00', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18'] | nan 110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线：#00-#18塔段 | nan SCWH0301250110008969 | 已完成 | 4月份已完成
55 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 进出段#01-#03、#41-#43 中间段：#04-#40 | 43 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 43 | nan 2025-04-27 08:15:00 | 2025-04-27 14:25 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#41', '#42', '#43', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40'] | ['#41', '#42', '#43'] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：110kV蚌郭甲线进出段#01-#40塔段 | nan SCWH0301250110008981 | 已完成 | 4月份已完成
56 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌嘉甲线 | 进出段#01-#03、#18-#20 中间段：#04-#17 | 20 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 20 | nan 2025-04-27 08:15:00 | 2025-04-27 14:25 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#18', '#19', '#20', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：110kV蚌嘉甲线进出段#01-#20塔段 | nan SCWH0301250110009043 | 已完成 | 4月份已完成
57 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 进出段#01-#03、#40-#42 中间段：#04-#39 | 42 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 42 | nan 2025-04-27 08:15:00 | 2025-04-27 14:25 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#40', '#41', '#42', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42'] | nan 110kV蚌郭乙线#01-#42塔段 | nan SCWH0301250110008981 | 已完成 | 4月份已完成
58 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌江线 | 进出段#01-#03、#12-#14 中间段：#04-#11 | 14 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | nan 2025-04-27 08:15:00 | 2025-04-27 14:25 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#12', '#13', '#14', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14'] | nan 110kV蚌江线进出段#01-#14塔段 | nan SCWH0301250110009043 | 已完成 | 4月份已完成
59 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 23 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 23 | nan 2025-04-27 08:15:00 | 2025-04-27 14:25 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#21', '#22', '#23', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23'] | nan 110kV郭北泉线#01-#23塔段 | nan SCWH0301250110008981 | 已完成 | 4月份已完成
60 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花罗甲线 | 进出段：#17-#19、#20-#22 中间段：#04-#16、#23-#33 | 29 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 29 | nan 2025-04-07 08:19:00 | 2025-04-07 12:19 | [5 empty] | ['#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] | nan ['#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33'] | nan 荔湾区杆塔接地电阻测试：220kV花罗甲线#14-#33塔段 | nan SCWH0301250110009098 | 已完成 | 4月份已完成
61 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花泮线 | 进出段：#17-#19、#20-#22 中间段：#04-#41 | 38 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 38 | nan 2025-04-07 08:19:00 | 2025-04-07 12:19 | [5 empty] | ['#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41'] | ['#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22'] | nan ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41'] | nan 220kV花泮线#04-#41塔段 | nan SCWH0301250110009098 | 已完成 | 4月份已完成
62 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-01 08:38:00 | 2025-04-01 10:30 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#15', '#16', '#17'] | ['#15', '#16', '#17'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：110kV花山彩甲乙线#01-#03 | nan SCWH0301250110009197 | 已完成 | 4月份已完成
63 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-01 08:38:00 | 2025-04-01 10:30 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#15', '#16', '#17'] | ['#15', '#16', '#17'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：110kV花山彩甲乙线#01-#03 | nan SCWH0301250110009197 | 已完成 | 4月份已完成
64 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 进出段：#01-#03、#10-#12 中间段：#04-#09 | 12 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 12 | nan 2025-04-01 08:38:00 | 2025-04-01 10:30 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12'] | nan 110kV花桃甲乙线#01-#13塔段 | nan SCWH0301250110009197 | 已完成 | 4月份已完成
65 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 进出段：#01-#03、#11-#13 中间段：#04-#10 | 13 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 13 | nan 2025-04-01 08:38:00 | 2025-04-01 10:30 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] | nan 110kV花桃甲乙线#01-#13塔段 | nan SCWH0301250110009197 | 已完成 | 4月份已完成
66 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 进出段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-01 16:26:35 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#09', '#10', '#11'] | ['#09', '#10', '#11'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：110kV环涌甲乙线#01-#03 | nan SCWH0301250110009243 | 已完成 | 4月份已完成
67 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 进出段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-01 16:26:35 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#09', '#10', '#11'] | ['#09', '#10', '#11'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：110kV环涌甲乙线#01-#03 | nan SCWH0301250110009243 | 已完成 | 4月份已完成
68 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 23 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 23 | nan 2025-04-01 16:26:35 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#21', '#22', '#23', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23'] | nan 110kV罗槎线#01-#23塔段 | nan SCWH0301250110009243 | 已完成 | 4月份已完成
69 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线同德乙支线 | 进出段：#08-#09 中间段：#01-#07 | 9 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 9 | nan 2025-04-01 16:26:35 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | ['#08', '#09', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] | nan 110kV罗槎线同德乙支线#01-#09塔段 | nan SCWH0301250110009243 | 已完成 | 4月份已完成
70 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 进出段：#01-#03、#23-#26、#37-#39 中间段：#04-#36 | 39 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 39 | nan 2025-04-01 16:26:35 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#23', '#24', '#25', '#26', '#37', '#38', '#39', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36'] | ['#23', '#24', '#25', '#26'] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | nan 110kV罗石线#01-#39塔段 | nan SCWH0301250110009243 | 已完成 | 4月份已完成
71 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线同德甲支线 | 进出段：#08-#10 中间段：#01-#07 | 10 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 10 | nan 2025-04-01 16:26:35 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | ['#08', '#09', '#10', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10'] | nan 110kV罗石线同德甲支线#01-#10塔段 | nan SCWH0301250110009243 | 已完成 | 4月份已完成
72 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 泮罗线 | 中间段：#04-#20 | 16 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 16 | nan 2025-04-07 08:19:00 | 2025-04-07 12:19 | [5 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20'] | [] | nan ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20'] | nan 220kV泮罗线#04-#20塔段 | nan SCWH0301250110009098 | 已完成 | 4月份已完成
73 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石槎线 | 进出段：#01-#03、#14-#18 中间段：#04-#13 | 18 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 18 | nan 2025-04-01 16:26:35 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] | ['#02', '#03', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] | nan ['#01'] | nan 110kV石槎线#01-18塔段 | nan SCWH0301250110009243 | 已完成 | 4月份已完成
74 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石棠坪远航线 | 进出段：#01-#03、#10-#12 中间段：#04-#09 | 12 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | nan 2025-04-01 16:26:35 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12'] | nan 110kV石棠坪远航线#01-#12塔段 | nan SCWH0301250110009243 | 已完成 | 4月份已完成
75 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石棠远桂线 | 进出段：#01-#03、#10-#12 中间段：#04-#09 | 12 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | nan 2025-04-01 16:26:35 | 2025-04-02 14:36 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12'] | nan 110kV石棠远桂线#01-#12塔段 | nan SCWH0301250110009243 | 已完成 | 4月份已完成
76 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 进出段：#01-#03、#43-#45 中间段：#04-#42 | 45 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 45 | nan 2025-03-19 08:32:00 | 2025-03-19 12:42 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#43', '#44', '#45', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：110kV石塘甲乙线#01-#45塔段 | nan SCWH0301250110009348 | 已完成 | 3月份已完成
77 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 进出段：#01-#03、#43-#45 中间段：#04-#42 | 45 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 45 | nan 2025-03-19 08:32:00 | 2025-03-19 12:42 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#43', '#44', '#45', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45'] | nan 白云区杆塔接地电阻测试：110kV石塘甲乙线#01-#45塔段 | nan SCWH0301250110009348 | 已完成 | 3月份已完成
78 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 进出段：#10-#12 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 3 | nan 2025-04-08 08:37:26 | 2025-04-08 14:31 | [5 empty] | ['#10', '#11', '#12'] | [] | nan ['#10', '#11', '#12'] | nan 荔湾区杆塔接地电阻测试：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#10-#12塔段 | nan SCWH0301250110009455 | 已完成 | 4月份已完成
79 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 进出段：#00-#03、#07-#09 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-08 08:37:26 | 2025-04-08 14:31 | [5 empty] | ['#00', '#01', '#02', '#03', '#07', '#08', '#09'] | ['#07', '#08', '#09'] | nan ['#00', '#01', '#02', '#03'] | nan 110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#03 | nan SCWH0301250110009455 | 已完成 | 4月份已完成
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 进出段：#01-#03、#14-#16 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-15 08:23:00 | 2025-04-15 12:49 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#14', '#15', '#16'] | ['#14', '#15', '#16'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 220kV浔罗甲乙线#01-#03 | nan SCWH0301250110008955 | 已完成 | 4月份已完成
81 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 进出段：#01-#03、#14-#16 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-15 08:23:00 | 2025-04-15 12:49 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#14', '#15', '#16'] | ['#14', '#15', '#16'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 220kV浔罗甲乙线#01-#03 | nan SCWH0301250110008955 | 已完成 | 4月份已完成
82 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 进出段：#01-#03、#55-#57 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-14 08:28:00 | 2025-04-14 11:39 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#55', '#56', '#57'] | ['#55', '#56', '#57'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 220kV石沥甲乙线#01-#03 | nan SCWH0301250110008939 | 已完成 | 4月份已完成
83 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 进出段：#01-#03、#55-#57 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | nan 2025-04-14 08:28:00 | 2025-04-14 11:39 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#55', '#56', '#57'] | ['#55', '#56', '#57'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 220kV石沥甲乙线#01-#03 | nan SCWH0301250110008939 | 已完成 | 4月份已完成
84 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 进出段：#01-#03、#05-#07 中间段：#04 | 7 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7 | nan 2025-04-08 08:37:26 | 2025-04-08 14:31 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03','#05', '#06', '#07', '#04'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07'] | nan 110kV三景桂线#01-#07塔段 | nan SCWH0301250110009455 | 已完成 | 4月份已完成
85 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 进出段：#01-#03、#17-#19 中间段：#04-#16 | 19 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 19 | nan 2025-04-27 08:15:00 | 2025-04-27 14:25 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19'] | nan 110kV嘉江线#01-#19塔段 | nan SCWH0301250110009043 | 已完成 | 4月份已完成
86 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 进出段：#01-#03、#111-#113 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113'] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113']
87 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 进出段：#01-#03、#111-#113 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113'] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113']
88 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 进出段：#01-#03、#152-#154 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 王成(#51-#154) | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154'] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154']
89 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 进出段：#01-#03、#152-#154 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 王成(#51-#154) | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154'] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154']
90 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安甲线 | 中间段：#04-#06 | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06'] | ['#04', '#05', '#06']
91 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安乙线 | 中间段：#04-#06 | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06'] | ['#04', '#05', '#06']
92 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 中间段：#04-#39 | 17 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 17 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39']
93 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 中间段：#04-#39 | 17 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 17 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39']
94 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蓝北线（退运） | 进出线段：#01-#03 | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03'] | ['#01', '#02', '#03']
95 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 进出线段：#01-#03、#74-#76 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#74', '#75', '#76'] | ['#01', '#02', '#03', '#74', '#75', '#76']
96 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 进出线段：#12-#14 | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#12', '#13', '#14'] | ['#12', '#13', '#14']
97 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 进出线段：#01-#03、#94-#96 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#94', '#95', '#96'] | ['#01', '#02', '#03', '#94', '#95', '#96']
98 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线集益乙支线 | 中间段：#04-#15 | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 12 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15']
99 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭甲线 | 进出线段：#01-#03、#32-#34 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪楷 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#32', '#33', '#34'] | ['#01', '#02', '#03', '#32', '#33', '#34']
100 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭乙线 | 进出线段：#01-#03、#32-#34 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪楷 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#32', '#33', '#34'] | ['#01', '#02', '#03', '#32', '#33', '#34']
101 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 进出线段：#01-#03、#62-#64 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#62', '#63', '#64'] | ['#01', '#02', '#03', '#62', '#63', '#64']
102 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 进出线段：#01-#03、#45-#47 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#45', '#46', '#47'] | ['#01', '#02', '#03', '#45', '#46', '#47']
103 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 进出线段：#01-#03、#45-#47 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#45', '#46', '#47'] | ['#01', '#02', '#03', '#45', '#46', '#47']
104 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线茶塘甲支线 | 进出线段：#23-#25 中间段：#01-#22 | 25 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 25 | [7 empty] | ['#23', '#24', '#25', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22'] | ['#23', '#24', '#25', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22']
105 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线茶塘乙支线 | 进出线段：#21-#23 中间段：#01-#20 | 23 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 25 | [7 empty] | ['#21', '#22', '#23', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20'] | ['#21', '#22', '#23', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20']
106 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 进出线段：#1、#2、#3-1、#3-2、#09-2、#10-2、#11-2 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#1', '#2', '#3-1', '#3-2', '#09-2', '#10-2', '#11-2'] | ['#1', '#2', '#3-1', '#3-2', '#09-2', '#10-2', '#11-2']
107 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 进出线段：#00-#01、#07-#09 中间段：#02-#06 | 10 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 10 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#07', '#08', '#09', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06'] | ['#00', '#01', '#07', '#08', '#09', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06']
108 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线东镜甲支线 | 进出线段：#01、#02、#09-#11 | 5 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#09', '#10', '#11'] | ['#01', '#02', '#09', '#10', '#11']
109 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 进出线段：#01-#04、#33-#35 | 7 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#33', '#34', '#35'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#33', '#34', '#35']
110 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 进出线段：#01-#04、#33-#35 | 7 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#33', '#34', '#35'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#33', '#34', '#35']
111 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线马溪乙支线 | 进出线段：#32-#34 | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#32', '#33', '#34'] | ['#32', '#33', '#34']
112 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线东镜乙支线 | 进出线段：#00-#02、#09-#11 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#02', '#09', '#10', '#11'] | ['#00', '#01', '#02', '#09', '#10', '#11']
113 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 进出线段：#32-#33、#33+1-#37、#69-#71 | 10 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#32', '#33', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#69', '#70', '#71'] | ['#32', '#33', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#69', '#70', '#71']
114 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线马溪甲支线 | 进出线段：#00 | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1 | [7 empty] | ['#00'] | ['#00']
115 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 进出线段：#32-#33、#33+1-#37、#69-#71 | 10 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#32', '#33', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#69', '#70', '#71'] | ['#32', '#33', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#69', '#70', '#71']
116 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线马溪丙支线 | 进出线段：#00 | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1 | [7 empty] | ['#00'] | ['#00']
117 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 进出线段：#01-#03、#27-#29 中间段：#04-#26 | 26 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 26 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26'] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26']
118 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 进出线段：#01-#02 | 2 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2 | [7 empty] | ['#01', '#02'] | ['#01', '#02']
119 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合畔线 | 中间段：#04-#13 进出线段：#14-#16 | 13 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 13 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16']
120 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜龙畔线 | 中间段：#04-2-#13-2 | 10 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 10 | [7 empty] | [] | []
121 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 出线段：#54、#56 | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2 | [7 empty] | ['#54', '#55', '#56'] | ['#54', '#55', '#56']
122 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 中间段：#04 | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | [7 empty] | ['#04'] | ['#04']
123 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 出线段：#57 | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | [7 empty] | ['#57'] | ['#57']
124 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 出线段：#03 | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | [7 empty] | ['#03'] | ['#03']
125 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 进出段：#01-#03、#111-#113 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113'] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113']
126 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 进出段：#01-#03、#111-#113 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113'] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113']
127 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 进出段：#01-#03、#152-#154 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154'] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154']
128 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 进出段：#01-#03、#152-#154 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154'] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154']
129 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 进出线段：#01-#03、#53-#55 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#53', '#54', '#55'] | ['#01', '#02', '#03', '#53', '#54', '#55']
130 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 进出线段：#01-#03、#53-#55 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#53', '#54', '#55'] | ['#01', '#02', '#03', '#53', '#54', '#55']
131 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 中间段：#04-#28 | 25 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 25 | nan 2025-03-25 09:00:00 | 2025-03-25 13:16 | [5 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28'] | [] | nan ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28'] | nan 110kV街灌线杆塔接地电阻测试：110kV街灌线：中间段：#04-#28 | nan SCWH0301250115043696 | 已完成 | 3月份已完成
132 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 进出段：#01-#03、#72-#74 | 6 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#72', '#73', '#74'] | ['#01', '#02', '#03', '#72', '#73', '#74']
133 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#21', '#22', '#23'] | ['#01', '#02', '#03', '#21', '#22', '#23']
134 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 进出段：#01-#03、#10-#12 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12'] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12']
135 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 进出段：#01-#03、#11-#13 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13'] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13']
136 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 进出段：01-#03、#92-#94 中间段：#04-#36、#72-#91 | 59 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 59 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03','#92', '#93', '#94', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36','#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91'] | ['#01', '#02', '#03','#92', '#93', '#94', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36','#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91']
137 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 进出段：#01-#03、#42-#47 | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47'] | ['#01', '#02', '#03', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47']
138 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 进出段：#01-#03、#50-#52 | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#50', '#51', '#52'] | ['#01', '#02', '#03', '#50', '#51', '#52']
139 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 进出段：#01-#03、#41-#43 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 6 | nan 2025-05-15 09:00:00 | 2025-05-15 12:18 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#41', '#42', '#43'] | ['#41', '#42', '#43'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 110kV森养乙线杆塔接地电阻测试：110kV森养甲线#01-#03塔 | nan SCWH0301241129203078 | 已完成 | 5月份已完成
140 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 进出段：#46-#48 | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3 | nan 2025-02-10 09:31:00 | 2025-02-10 13:31 | [5 empty] | ['#46', '#47', '#48'] | [] | nan ['#46', '#47', '#48'] | nan 110kV森养甲线桃莲甲支线杆塔接地电阻测试：110kV森养甲线桃莲甲支线：进出段：#46-#48 | nan SCWH0301250115043693 | 已完成 | 2月份已完成
141 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 进出段：#01-#03、#40-#42 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 6 | nan 2025-05-15 09:00:00 | 2025-05-15 12:18 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#40', '#41', '#42'] | ['#40', '#41', '#42'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 110kV森养乙线杆塔接地电阻测试：110kV森养甲线#01-#03塔 | nan SCWH0301241129203078 | 已完成 | 5月份已完成
142 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线(#01-#13) | 全线段：#01-#13 | 13 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 13 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13']
143 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 全线段：#01-#08 | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 8 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08']
144 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 进出段：#15-#17 | 3 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 3 | [7 empty] | ['#15', '#16', '#17'] | ['#15', '#16', '#17']
145 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 中间段：#04-#14 | 11 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 11 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14']
146 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 进出段：#01-#03、#44-#46 | 6 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#44', '#45', '#46'] | ['#01', '#02', '#03', '#44', '#45', '#46']
147 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 进出段：#01-#03、#60-#62 | 6 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#60', '#61', '#62'] | ['#01', '#02', '#03', '#60', '#61', '#62']
148 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 中间段:#04-#39 | 36 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 36 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39']
149 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 中间段：#04-#32 | 29 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 29 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32']
150 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 进出段：#01-#03、#34-#36 | 6 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#34', '#35', '#36'] | ['#01', '#02', '#03', '#34', '#35', '#36']
151 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 明聚线 | 进出段：#01-#03、#70-#72 | 6 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#70', '#71', '#72'] | ['#01', '#02', '#03', '#70', '#71', '#72']
152 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 进出段：#01-#03、#16-#18 | 6 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#16', '#17', '#18'] | ['#01', '#02', '#03', '#16', '#17', '#18']
153 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 中间段：#04-#36 | 33 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 33 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36']
154 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 进出段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40'] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40']
155 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 进出段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40'] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40']
156 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 中间段：#04-#131 | 128 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 128 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131']
157 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 中间段：#04-#88 | 85 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 85 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88']
158 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 中间段：#39-#111 | 73 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 73 | [7 empty] | ['#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111'] | ['#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111']
159 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 中间段：#56-#109 | 54 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 54 | [7 empty] | ['#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109'] | ['#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109']
160 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 进出段：#01-#03、#32-#34 中间段：#04-#31 | 34 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 34 | nan 2025-02-28 08:57:38 2025-02-27 09:07:00 2025-02-14 09:00:00 2025-03-21 09:34:22 | 2025-03-21 12:49 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#32', '#33', '#34', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] ['#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26'] ['#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34'] ['#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] | nan 110kV绿岗甲线#01-#09 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗甲线#16-#26塔段 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗甲线#27-#34 110kV绿岗甲线#10-#15 | nan SCWH0301250115011693 SCWH0301250115011274 SCWH0301250115011176 SCWH0301250115011698 | 已完成 | 3月份已完成
161 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 进出段：#01-#03、#34-#36 中间段：#04-#33 | 36 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 36 | nan 2025-02-26 08:27:00 2025-02-28 08:57:38 2025-02-27 09:07:00 2025-02-14 09:00:00 2025-03-21 09:34:22 | 2025-03-21 12:49 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#34', '#35', '#36', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33'] | [] | nan ['#01', '#02'] ['#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10'] ['#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27'] ['#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36'] ['#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] | nan 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗乙线国际城甲支线：进出段：#01-#02 110kV绿岗乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿水甲线#01-#10 110kV绿岗乙线#16-#27塔段 110kV绿岗乙线#28-#36 110kV绿岗乙线#10-#15 | nan SCWH0301250115011192 SCWH0301250115011693 SCWH0301250115011274 SCWH0301250115011176 SCWH0301250115011698 | 已完成 | 3月份已完成
162 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线国际城甲支线 | 进出段：#00-#02 | 3 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 3 | nan 2025-02-26 08:27:00 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 15:28 | [5 empty] | ['#00', '#01', '#02'] | [] | nan ['#01', '#02'] ['#00'] | nan 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗乙线国际城甲支线：进出段：#01-#02 110kV绿岗乙线国际城甲支线#00 | nan SCWH0301250115011192 SCWH0301250115011176 | 已完成 | 2月份已完成
163 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 进出段：#01-#03、#24-#26 中间段：#04-#23 | 26 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 26 | nan 2025-02-28 08:57:38 2025-03-21 09:34:22 | 2025-03-21 12:49 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#24', '#25', '#26', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10'] ['#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26'] | nan 110kV绿岗乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿水甲线#01-#10 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿水甲线#11-#26 | nan SCWH0301250115011693 SCWH0301250115011698 | 已完成 | 3月份已完成
164 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 进出段：#01-#03、#25-#27 中间段：#04-#24 | 27 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 27 | nan 2025-02-26 08:27:00 2025-02-26 08:27:00 2025-02-28 08:57:38 2025-02-27 09:07:00 2025-02-27 09:07:00 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 15:28 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#25', '#26', '#27', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24'] | [] | nan ['#01', '#02'] ['#18', '#19'] ['#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10'] ['#16', '#17', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26'] ['#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] ['#27'] | nan 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗乙线国际城甲支线：进出段：#01-#02 110kV绿水乙线国际城乙支线：进出段：#18-#19 110kV绿水乙线#01-#10 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗甲线#16-#26塔段 110kV绿水乙线国际城乙支线#05-#16塔段接 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗甲线#27-#34 | nan SCWH0301250115011192 SCWH0301250115011192 SCWH0301250115011693 SCWH0301250115011274 SCWH0301250115011274 SCWH0301250115011176 | 已完成 | 2月份已完成
165 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线国际城乙支线 | 进出段：#17-#19 中间段：#00-#16 | 20 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 20 | nan 2025-02-26 08:27:00 2025-02-26 08:27:00 2025-02-27 09:07:00 2025-02-27 09:07:00 2025-03-21 09:34:22 | 2025-03-21 12:49 | [5 empty] | ['#17', '#18', '#19', '#00', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16'] | [] | nan ['#01', '#02'] ['#18', '#19'] ['#16', '#17'] ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] ['#00', '#03', '#04'] | nan 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗乙线国际城甲支线：进出段：#01-#02 110kV绿水乙线国际城乙支线：进出段：#18-#19 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗甲线#16-#26塔段 110kV绿水乙线国际城乙支线#05-#16塔段接 110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#04接地电阻测量 | nan SCWH0301250115011192 SCWH0301250115011192 SCWH0301250115011274 SCWH0301250115011274 SCWH0301250115011698 | 已完成 | 3月份已完成
166 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 中间段：#04-#32 | 35 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 35 | nan 2025-02-28 08:57:38 2025-03-21 09:34:22 2025-03-06 09:06:00 | 2025-03-06 12:29 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] ['#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18'] ['#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35'] | nan 110kV绿太甲线#01-#09 110kV绿太甲线#10-#18 110kV绿太乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿太甲线#19-#35 | nan SCWH0301250115011693 SCWH0301250115011698 SCWH0301250115011268 | 已完成 | 3月份已完成
167 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 中间段：#04-#32 | 35 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 35 | nan 2025-02-28 08:57:38 2025-03-21 09:34:22 2025-03-06 09:06:00 | 2025-03-06 12:29 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] ['#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18'] ['#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35'] | nan 110kV绿太乙线#01-#09 110kV绿太乙线#10-#18 110kV绿太乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿太甲线#19-#35 | nan SCWH0301250115011693 SCWH0301250115011698 SCWH0301250115011268 | 已完成 | 3月份已完成
168 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 进出段：#01-#03、#54-#56 | 6 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6 | nan 2025-02-14 08:25:00 2025-03-07 08:32:00 | 2025-03-07 10:32 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#54', '#55', '#56'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03'] ['#54', '#55', '#56'] | nan 110kV绿兔甲线#01-#03 110kV绿兔乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#54-#56 | nan SCWH0301250115011175 SCWH0301250115011684 | 已完成 | 3月份已完成
169 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 进出段：#01-#03、#54-#56 | 6 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6 | nan 2025-02-14 08:25:00 2025-03-07 08:32:00 | 2025-03-07 10:32 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#54', '#55', '#56'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03'] ['#54', '#55', '#56'] | nan 110kV绿兔乙线杆塔接地电阻测试：220kV绿从甲线#01-#03 110kV绿兔乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#54-#56 | nan SCWH0301250115011175 SCWH0301250115011684 | 已完成 | 3月份已完成
170 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 进出段：#01-#03、 中间段：#04-#72 | 72 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 72 | nan 2025-04-29 08:51:00 2025-04-23 09:29:00 2025-04-22 08:56:00 2025-04-17 09:02:00 2025-04-15 08:50:00 2025-04-02 08:29:00 2025-05-15 08:34:00 2025-05-14 09:11:00 2025-05-13 08:33:00 2025-05-12 09:08:00 | 2025-05-12 13:08 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72'] | ['#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#45', '#46', '#47', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#69'] | nan ['#48', '#49', '#50'] ['#43', '#44'] ['#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35'] ['#23', '#24'] ['#15', '#16'] ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08'] ['#66'] ['#64', '#65'] ['#67', '#68'] ['#70', '#71', '#72'] | nan 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#48-#50 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲乙线#43-#44 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#30-#35 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#23-#24 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#15-#16 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#01-#08 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#66 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#64-#65 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#67-#68 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#70-#72 | nan SCWH0301250115011126 SCWH0301250414000782 SCWH0301250414000787 SCWH03012412203295020 SCWH03012412203295023 SCWH0301250115011704 SCWH0301250115011116 SCWH03012412203295019 SCWH0301250414000784 SCWH0301250414000781 | 已完成 | 5月份已完成
171 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 进出段：#01-#03、 中间段：#04-#72 | 72 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 72 | nan 2025-04-29 08:51:00 2025-04-23 09:29:00 2025-04-22 08:56:00 2025-04-17 09:02:00 2025-04-15 08:50:00 2025-04-02 08:29:00 2025-05-15 08:34:00 2025-05-14 09:11:00 2025-05-13 08:33:00 2025-05-12 09:08:00 | 2025-05-12 13:08 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72'] | ['#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#45', '#46', '#47', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#69'] | nan ['#48', '#49', '#50'] ['#43', '#44'] ['#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35'] ['#23', '#24'] ['#15', '#16'] ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08'] ['#66'] ['#64', '#65'] ['#67', '#68'] ['#70', '#71', '#72'] | nan 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#48-#50 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲乙线#43-#44 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#30-#35 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#23-#24 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#15-#16 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#01-#08 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#66 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#64-#65 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#67-#68 500kV从科乙线杆塔接地电阻测试：500kV从科甲线#70-#72 | nan SCWH0301250115011126 SCWH0301250414000782 SCWH0301250414000787 SCWH03012412203295020 SCWH03012412203295023 SCWH0301250115011704 SCWH0301250115011116 SCWH03012412203295019 SCWH0301250414000784 SCWH0301250414000781 | 已完成 | 5月份已完成
172 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#70 | 70 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 70 | nan 2025-04-29 08:51:00 2025-04-22 08:56:00 2025-04-16 08:59:00 2025-04-15 08:50:00 2025-04-02 08:29:00 2025-05-15 08:34:00 2025-05-14 09:11:00 2025-05-13 08:33:00 2025-05-12 09:08:00 | 2025-05-12 13:08 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70'] | ['#10', '#11', '#12', '#13', '#17', '#18', '#19', '#25', '#26', '#27', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#67'] | nan ['#46', '#47'] ['#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34'] ['#20', '#21', '#22', '#23', '#24'] ['#14', '#15', '#16'] ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] ['#64', '#65'] ['#61', '#62', '#63'] ['#66'] ['#68', '#69', '#70'] | nan 500kV从木丙线#46-#47 500kV从木丙线#28-#34 500kV从木丁线杆塔接地电阻测试：500kV从木丙线#20-#24 500kV从木丙线#14-#16 500kV从木丙线#01-#09 500kV从木丙线#64-#65 500kV从木丙线#61-#63 500kV从木丙线#66 500kV从木丙线#68-#70 | nan SCWH0301250115011126 SCWH0301250414000787 SCWH03012412203295017 SCWH03012412203295023 SCWH0301250115011704 SCWH0301250115011116 SCWH03012412203295019 SCWH0301250414000784 SCWH0301250414000781 | 已完成 | 5月份已完成
173 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#70 | 70 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 70 | nan 2025-04-29 08:51:00 2025-04-22 08:56:00 2025-04-16 08:59:00 2025-04-15 08:50:00 2025-04-02 08:29:00 2025-05-15 08:34:00 2025-05-14 09:11:00 2025-05-13 08:33:00 2025-05-12 09:08:00 | 2025-05-12 13:08 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70'] | ['#10', '#11', '#12', '#13', '#17', '#18', '#19', '#25', '#26', '#27', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#67'] | nan ['#46', '#47'] ['#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34'] ['#20', '#21', '#22', '#23', '#24'] ['#14', '#15', '#16'] ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] ['#64', '#65'] ['#61', '#62', '#63'] ['#66'] ['#68', '#69', '#70'] | nan 500kV从木丁线#46-#47接地电阻测量 500kV从木丁线#28-#34杆塔接地电阻测量 500kV从木丁线杆塔接地电阻测试：500kV从木丙线#20-#24 500kV从木丁线#14-#16杆塔接地电阻测量 500kV从木丁线#01-#09 500kV从木丁线#64-#65接地电阻测量 500kV从木丁线#61-#63接地电阻测量 500kV从木丁线#66杆塔接地电阻测量 500kV从木丁线#68-#70塔段接地电阻测量 | nan SCWH0301250115011126 SCWH0301250414000787 SCWH03012412203295017 SCWH03012412203295023 SCWH0301250115011704 SCWH0301250115011116 SCWH03012412203295019 SCWH0301250414000784 SCWH0301250414000781 | 已完成 | 5月份已完成
174 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线(#74-#160) | 中间段：#74-#160 | 91 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 91 | [7 empty] | ['#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135', '#136', '#137', '#138', '#139', '#140', '#141', '#142', '#143', '#144', '#145', '#146', '#147', '#148', '#149', '#150', '#151', '#152', '#153', '#154', '#155', '#156', '#157', '#158', '#159', '#160'] | ['#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135', '#136', '#137', '#138', '#139', '#140', '#141', '#142', '#143', '#144', '#145', '#146', '#147', '#148', '#149', '#150', '#151', '#152', '#153', '#154', '#155', '#156', '#157', '#158', '#159', '#160']
175 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 进出段：#116-#118 | 3 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#116', '#117', '#118'] | ['#116', '#117', '#118'] | [5 empty] | 4月需要提醒
176 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 进出段：#116-#118 | 3 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#116', '#117', '#118'] | ['#116', '#117', '#118'] | [5 empty] | 4月需要提醒
177 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 进出段：#01-#03、#27-#29 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29'] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29'] | [5 empty] | 4月需要提醒
178 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 进出段：#01-#03、#27-#29 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29'] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29'] | [5 empty] | 4月需要提醒
179 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 中间段：#70-#135 | 66 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 66 | nan 2025-05-12 09:08:00 | 2025-05-12 13:08 | [5 empty] | ['#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135'] | ['#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135'] | nan ['#70'] | nan 500kV从木丙线#68-#70 | nan SCWH0301250414000781 | 已完成 | 5月份已完成 | 4月需要提醒
180 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 中间段：#70-#135 | 66 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 66 | nan 2025-05-12 09:08:00 | 2025-05-12 13:08 | [5 empty] | ['#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135'] | ['#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135'] | nan ['#70'] | nan 500kV从木丁线#68-#70塔段接地电阻测量 | nan SCWH0301250414000781 | 已完成 | 5月份已完成 | 4月需要提醒
181 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 3 | nan 2025-05-29 10:02:00 | 2025-05-29 16:02 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 天河一组线路杆塔接地电阻测试：220kV木麒甲线进出段：#01-#03 | nan SCWH0301240807000170 | 已完成 | 5月份已完成 | 4月需要提醒
182 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 3 | nan 2025-05-29 10:02:00 | 2025-05-29 16:02 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 220kV木麒乙线进出段：#01-#03 | nan SCWH0301240807000170 | 已完成 | 5月份已完成 | 4月需要提醒
183 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 进出段：#01-#03 进出段：#119-#121 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 6 | nan 2025-05-29 09:00:00 | 2025-05-29 16:00 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#119', '#120', '#121'] | ['#119', '#120', '#121'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 天河一组线路杆塔接地电阻测试：220kV木凯甲线进出段：#01-#03 | nan SCWH0301240807000154 | 已完成 | 5月份已完成 | 4月需要提醒
184 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 进出段：#01-#03 进出段：#119-#121 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 6 | nan 2025-05-29 09:00:00 | 2025-05-29 16:00 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#119', '#120', '#121'] | ['#119', '#120', '#121'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 220kV木凯乙线进出段：#01-#03 | nan SCWH0301240807000154 | 已完成 | 5月份已完成 | 4月需要提醒
185 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | 中间段：#04-#32 | 29 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 29 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | [5 empty] | 4月需要提醒
186 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | 中间段：#04-#32 | 29 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 29 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | [5 empty] | 4月需要提醒
187 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 中间段：#04-#102 | 99 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 99 | nan 2025-04-16 08:41:00 | 2025-04-18 17:41 | [5 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102'] | [] | nan ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102'] | nan 220kV木村甲线#04-#102 | nan SCWH0301240807000168 | 已完成 | 5月份已完成 | 4月需要提醒
188 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 中间段：#04-#102 | 99 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 99 | nan 2025-04-16 08:41:00 2025-04-16 08:41:00 | 2025-04-18 17:41 | [5 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102'] | [] | nan ['#04', '#102'] ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101'] | nan 220kV木村乙线#04-#102接地电阻测量杆塔接地电阻测试：220kV木村甲线#04-#102 220kV木村乙线#04-#102接地电阻测量 | nan SCWH0301240807000168 SCWH0301240807000168 | 已完成 | 5月份已完成 | 4月需要提醒
189 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠氮线 | 进出段：#01-#05 | 5 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 5 | nan 2025-05-27 08:10:00 | 2025-05-27 12:59 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05'] | ['#05'] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04'] | nan 110kV棠氮线进出段：#01-#04 | nan SCWH0301240807000162 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
190 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 奥氮棠华石线 | 进出段：#01-#05 | 5 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 5 | nan 2025-05-27 08:10:00 | 2025-05-27 12:59 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05'] | ['#05'] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04'] | nan 天河一组线路杆塔接地电阻测试：110kV奥氮棠华石线进出段：#01-#04 | nan SCWH0301240807000162 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
191 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 进出段：#01-#04 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3 | nan 2025-05-26 08:10:00 | 2025-05-26 12:58 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04'] | nan 天河一组线路杆塔接地电阻测试：110kV麒燕甲线进出段：#01-#04 | nan SCWH0301240807000152 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
192 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 进出段：#01-#04 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3 | nan 2025-05-26 08:10:00 | 2025-05-26 12:58 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04'] | [] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04'] | nan 110kV麒燕乙线进出段：#01-#04 | nan SCWH0301240807000152 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
193 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 进出段：#01-#03、#22-#24 | 28 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 28 | nan 2025-05-28 08:10:00 | 2025-05-28 12:57 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#22', '#23', '#24'] | ['#22', '#23', '#24'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 天河一组线路杆塔接地电阻测试：110kV茶犀京线进出段：#01-#03 | nan SCWH0301240807000165 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
194 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 进出段：#01-#03、#22-#24 | 28 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 28 | nan 2025-05-28 08:10:00 | 2025-05-28 12:57 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#22', '#23', '#24'] | ['#22', '#23', '#24'] | nan ['#01', '#02', '#03'] | nan 110kV犀茶线进出段：#01-#03 | nan SCWH0301240807000165 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
195 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线白山甲支线 | 进出段：#02-#04 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3 | nan 2025-05-28 08:10:00 | 2025-05-28 12:57 | [5 empty] | ['#02', '#03', '#04'] | [] | nan ['#02', '#03', '#04'] | nan 110kV茶犀京线白山甲支线进出段：#02-#04 | nan SCWH0301240807000165 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
196 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线白山乙支线 | 进出段：#02-#04 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3 | nan 2025-05-28 08:10:00 | 2025-05-28 12:57 | [5 empty] | ['#02', '#03', '#04'] | [] | nan ['#02', '#03', '#04'] | nan 110kV犀茶线白山乙支线进出段：#02-#04 | nan SCWH0301240807000165 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
197 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀上牛麒线 | 进出段：#01 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 1 | nan 2025-05-28 08:10:00 | 2025-05-28 12:10 | [5 empty] | ['#01'] | [] | nan ['#01'] | nan 天河一组线路杆塔接地电阻测试：110kV犀上牛麒线进出段：#01 | nan SCWH0301240807000161 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
198 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀京麒线 | 进出段：#01 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 1 | nan 2025-05-28 08:10:00 | 2025-05-28 12:10 | [5 empty] | ['#01'] | [] | nan ['#01'] | nan 10kV犀京麒线进出段：#01 | nan SCWH0301240807000161 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
199 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒茶京上线（退运） | 进出段：#48-#50 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 3 | nan 2025-05-27 08:10:00 | 2025-05-27 16:05 | [5 empty] | ['#48', '#49', '#50'] | [] | nan ['#48', '#49', '#50'] | nan 天河一组线路杆塔接地电阻测试：110kV麒茶京上线（退运）进出段：#48-#50 | nan SCWH0301240807000153 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
200 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 中间段：#88-#101 进出段：#102-#104 | 27 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 27 | [7 empty] | ['#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104'] | ['#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104']
201 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 中间段：#83-#96 进出段：#97-#99 | 27 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 27 | [7 empty] | ['#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99'] | ['#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99']

## 3、电缆线路交叉互联预试
输电管理二所2025年预试检测计划 （电缆线路交叉互联预试：外护套绝缘电阻、护层过电压保护器测试1次/6年，超三十年电缆：1次/3年） 对于新投运的设备，在投运后一年内及时进行首次预防性试验。预防性试验和检修周期在首检完成后开始计算。
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成护层电阻测试数（相） | 计划完成保护器测试数 | 实际完成数 | 合格数 | 完成率 | 合格率 | 计划完成接地电阻测试数 | 实际完成数.1 | 合格数.1 | 完成率.1 | 合格率.1 | 备注（未按时完成原因） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 110 | 芳鹤甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-07-01 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2025-05-30 09:58:01 | 2025-05-30 15:04 | 110kV芳鹤甲线交叉互联试验：110kV芳鹤甲线电缆交叉互联试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108022623 | 已完成 | 5月份已完成
2 | 预试 | 110 | 医联线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-08-01 | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2025-03-21 08:32:00 | 2025-03-21 14:18 | 110kV医联线交叉互联试验：110kV医联线电缆交叉互联试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108022646 | 已完成 | 3月份已完成
3 | 预试 | 110 | 医福线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-08-01 | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2025-04-16 08:30:00 | 2025-04-16 14:25 | 110kV医福线交叉互联试验：110kV医福线电缆交叉互联试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108022645 | 已完成 | 4月份已完成
4 | 预试 | 110 | 蚌嘉甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-09-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2025-05-07 10:37:00 2025-05-07 10:37:00 | 2025-05-07 16:20 | 110kV蚌嘉甲线交叉互联试验：避雷器试验：110kV蚌嘉甲线电缆交叉互联试验、避雷器试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） 110kV蚌嘉甲线交叉互联试验：避雷器试验：110kV蚌嘉甲线电缆交叉互联试验、避雷器试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108022644 SCWH0301250108022644 | 已完成 | 5月份已完成
5 | 预试 | 110 | 蚌郭甲线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-09-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2025-05-16 13:43:00 2025-05-16 13:43:00 | 2025-05-16 17:53 | 110kV蚌郭甲线交叉互联试验：避雷器试验：110kV蚌郭甲线电缆交叉互联试验、避雷器试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） 110kV蚌郭甲线交叉互联试验：避雷器试验：110kV蚌郭甲线电缆交叉互联试验、避雷器试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108022643 SCWH0301250108022643 | 已完成 | 5月份已完成
6 | 预试 | 110 | 蚌江线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2025-05-09 11:16:00 2025-05-09 11:16:00 | 2025-05-09 16:50 | 110kV蚌江线交叉互联试验：避雷器试验：110kV蚌江线电缆交叉互联试验、避雷器试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） 110kV蚌江线交叉互联试验：避雷器试验：110kV蚌江线电缆交叉互联试验、避雷器试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108022642 SCWH0301250108022642 | 已完成 | 5月份已完成
7 | 预试 | 110 | 蚌郭乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2025-01-02 09:29:00 | 2025-01-02 15:08 | 110kV蚌郭乙线交叉互联试验：110kV蚌郭乙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | SCWH0301241126721737 | 已完成 | 1月份已完成
8 | 预试 | 110 | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2026-04-01 | 2025-01-01 | 2026-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 3 |  |  |  |  | 3
9 | 预试 | 110 | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2026-04-01 | 2025-01-01 | 2026-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 3 |  |  |  |  | 3
10 | 预试 | 110 | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 9 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2025-01-08 09:32:00 | 2025-01-08 15:15 | 110kV环涌甲线南德甲支线交叉互联试验：110kV环涌甲线南德甲支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | SCWH0301241220028108 | 已完成 | 1月份已完成
11 | 预试 | 110 | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 9 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2025-04-17 09:03:00 | 2025-04-17 14:40 | 110kV环涌乙线南德乙支线交叉互联试验：110kV环涌乙线南德乙支线电缆交叉互联试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108022638 | 已完成 | 4月份已完成
12 | 预试 | 110 | 泮金线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 5
13 | 预试 | 110 | 泮如黄线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 18 |  |  |  |  | 6
14 | 预试 | 110 | 泮尾线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0
15 | 预试 | 110 | 石岭大线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 9 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2025-05-13 10:00:00 2025-05-13 10:00:00 | 2025-05-13 19:19 | 110kV石岭大线交叉互联试验：110kV石岭大线电缆交叉互联试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） 110kV石岭大线交叉互联试验：110kV石岭大线电缆交叉互联试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108022626 SCWH0301250108022626 | 已完成 | 5月份已完成
16 | 预试 | 110 | 伍黄如泮线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-04-01 | 2025-01-01 | 2026-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 30 |  |  |  |  | 11
17 | 预试 | 110 | 涌峰甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 5
18 | 预试 | 110 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 1
19 | 预试 | 110 | 环大德线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 27 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2025-04-24 10:18:00 | 2025-04-24 16:46 | 110kV环大德线交叉互联试验：110kV环大德线电缆交叉互联试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108022624 | 已完成 | 4月份已完成
20 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2025-07-26 | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 15 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2025-01-21 16:53:37 | 2025-01-21 16:49 | 110kV梨利线交叉互联试验：110kV梨利线电缆交叉互联试验、避雷器试验，涂相色漆、检查线夹 | SCWH0301250110004210 | 已完成 | 1月份已完成
21 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-05-28 | 2025-01-02 | 2025-05-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2025-04-16 10:12:00 | 2025-04-16 15:55 | 110kV汉纲线电缆交叉互联试验;避雷器试验：110kV汉纲线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108001644 | 已完成 | 4月份已完成
22 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-10-14 | 2025-01-03 | 2025-10-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 2025-02-27 14:06:00 | 2025-02-27 17:15 | 白云交叉互联试验：110kV旋石线电缆交叉互联试验、避雷器试验、涂相色漆、检查线夹 | SCWH0301240104015204 | 已完成 | 2月份已完成
23 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2025-06-03 | 2025-01-05 | 2025-06-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 2025-03-12 12:43:00 | 2025-03-12 16:20 | 110kV茶观乙线电缆交叉互联试验：避雷器试验：110kV茶观乙线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108001643 | 已完成 | 3月份已完成
24 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 15 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 2025-01-04 10:32:00 2025-01-04 10:32:00 | 2025-01-04 16:26 | 110kV泮关龙线交叉互联试验：110kV泮关龙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、瓷套终端油面检测、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 110kV泮关龙线交叉互联试验：110kV泮关龙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、瓷套终端油面检测、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | SCWH0301241213463348 SCWH0301240105002053 | 已完成 | 1月份已完成
25 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2025-07-01 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 2025-01-13 09:05:00 2025-01-08 08:35:00 | 2025-01-09 14:43 | 110kV林军线杨屋乙支线交叉互联试验：110kV林军线杨屋乙支线。 110kV林军线;110kV林军线杨屋乙支线交叉互联试验：110kV林军线（2025年7月到期）、林军线杨屋乙支线（2026年3月到期） | SCWH0301250110000408 SCWH0301241224029035 | 已完成 | 1月份已完成
26 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 12
27 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2025-07-01 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 9 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 2025-01-02 11:00:00 | 2025-01-03 16:52 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线交叉互联试验：110kV林军芙线（2025年7月到期）、林军芙线杨屋甲支线（2026年3月到期） | SCWH0301241224028967 | 已完成 | 1月份已完成
28 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 12
29 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 9 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2025-03-26 10:41:00 | 2025-03-27 14:20 | 110kV林乐公线雅宝甲支线电缆交叉互联试验：110kV林乐公线雅宝甲支线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250114013657 | 已完成 | 3月份已完成
30 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2025-10-01 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 9 |  |  |  |  | 15
31 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 51 | 45 |  |  |  |  | 75 | [5 empty] | 2025-02-25 10:11:00 | 2025-02-28 15:55 | 110kV镜合龙凤文线交叉互联试验：110kV镜合龙凤文线（2025年5月到期） | SCWH0301250114013295 | 已完成 | 2月份已完成
32 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-09-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 12 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 2025-04-20 08:02:00 | 2025-04-21 14:38 | 110kV镜福乙线交叉互联试验：110kV镜福乙线（2025年9月到期） | SCWH0301250114013385 | 已完成 | 4月份已完成
33 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2025-04-13 13:09:00 | 2025-04-15 16:08 | 110kV镜岑线交叉互联试验：110kV镜岑线（2025年4月到期） | SCWH0301250114013390 | 已完成 | 4月份已完成
34 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 36 | 27 |  |  |  |  | 51
35 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2025-10-01 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 27 |  |  |  |  | 48 | [5 empty] | 2025-04-22 09:00:00 | 2025-04-24 12:58 | 110kV车平文线交叉互联试验：110kV车平文线（2025年10月到期） | SCWH0301250114013406 | 已完成 | 4月份已完成
36 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 33 | 27 |  |  |  |  | 45 | [5 empty] | 2025-02-22 08:15:00 | 2025-02-24 16:29 | 110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线交叉互联试验：110kV田平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（2025年4月到期） | SCWH0301250115011905 | 已完成 | 2月份已完成
37 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 12 |  |  |  |  | 21 | [5 empty] | 2025-02-22 08:15:00 | 2025-02-24 16:29 | 110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线交叉互联试验：110kV田平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（2025年4月到期） | SCWH0301250115011905 | 已完成 | 2月份已完成
38 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 21 |  |  |  |  | 36
39 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 27 |  |  |  |  | 39
40 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 27 |  |  |  |  | 39
41 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-03-16 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 21 |  |  |  |  | 9
42 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-03-15 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 6 |  |  |  |  | 2
43 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 15 |  |  |  |  | 15
44 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 9 |  |  |  |  | 9
45 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-01-31 | 2025-03-01 | 2026-01-31 | 是 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0
46 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 5
47 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2025-03-17 08:35:00 | 2025-03-19 15:00 | 110kV鹿中较乙线交叉互联试验：110kV鹿中较乙线。 | SCWH0301250109016076 | 已完成 | 3月份已完成
48 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 2025-03-13 09:30:00 | 2025-03-15 16:00 | 110kV棠汇线交叉互联试验：110kV棠汇线 | SCWH0301250109016198 | 已完成 | 3月份已完成
49 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 已完成 | 5月份已完成
50 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 15 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 2025-05-27 08:35:00 | 2025-05-28 17:00 | 110kV伍文东永线电缆交叉互联试验：110kV伍文东永线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹、电缆本体外半导电层检查及修复) | SCWH0301250109016625 | 已完成 | 5月份已完成
51 | 预试 | 110kV | 犀麒线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 30 | 21 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 2025-01-10 08:33:00 | 2025-01-10 17:07 | 220kV犀麒线交叉互联试验：220kV犀麒线。 | SCWH03012412022296214 | 已完成 | 1月份已完成
52 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2025-04-14 09:00:00 | 2025-04-14 17:00 | 110kV永梅线电缆交叉互联试验：110kV永梅线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹) | SCWH0301250109016346 | 已完成 | 4月份已完成

## 4、终端场避雷器试验
输电管理二所2025年预试检测计划 （终端场避雷器带电试验：新投运后半年内测量一次，运行一年后每年雷雨季前1次。 终端场避雷器停电试验：220kV：1次/3年，110kV：1次/6年，超30年寿命电缆：1次/3年）。 变电站内避雷器以其保护对象区分运维部门，即只要直接保护了变电设备或间隔的避雷器由变电部门运行管理（同时保护了输电、变电设备的也属此类）；仅直接保护输电设备但未直接保护变电设备的避雷器由输电部门运行管理。 对于新投运的设备，在投运后一年内及时进行首次预防性试验和机构检查，可以及早获取设备运行后的重要状态信息。预防性试验和检修周期在首检完成后开始计算。
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施名称 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 沙溪A、B终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-06 10:50:00 | 2025-03-06 14:25 | [5 empty] | 220kV花罗甲线、220kV花泮线沙溪终端场A场、B场电缆避雷器带电试验：220kV花罗甲线、220kV花泮线沙溪终端场A场、B场避雷器带电试验。 | SCWH0301250108021822 | 已完成 | 3月份已完成
2 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 沙溪A、B终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-06 10:50:00 | 2025-03-06 14:25 | [5 empty] | 220kV花罗甲线、220kV花泮线沙溪终端场A场、B场电缆避雷器带电试验：220kV花罗甲线、220kV花泮线沙溪终端场A场、B场避雷器带电试验。 | SCWH0301250108021822 | 已完成 | 3月份已完成
3 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 走马岗终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-20 09:12:00 | 2025-03-20 10:56 | [5 empty] | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV三景桂线电缆终端间隔。电缆避雷器带电试验：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV三景桂线，避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021823 | 已完成 | 3月份已完成
4 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 西村电厂终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-24 08:24:00 | 2025-03-24 16:25 | [5 empty] | 110kV花桃乙线,110kV花桃甲线,110kV泮尾线,110kV芳福聚医线电缆终端间隔。电缆避雷器带电试验：110kV花桃乙线、110kV花桃甲线、110kV泮尾线、110kV芳福聚医线、110kV罗南线避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021824 | 已完成 | 3月份已完成
5 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 茶窖电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-24 08:24:00 | 2025-03-24 16:25 | [5 empty] | 110kV花桃乙线,110kV花桃甲线,110kV泮尾线,110kV芳福聚医线电缆终端间隔。电缆避雷器带电试验：110kV花桃乙线、110kV花桃甲线、110kV泮尾线、110kV芳福聚医线、110kV罗南线避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021824 | 已完成 | 3月份已完成
6 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 茶窖电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-24 08:24:00 | 2025-03-24 16:25 | [5 empty] | 110kV花桃乙线,110kV花桃甲线,110kV泮尾线,110kV芳福聚医线电缆终端间隔。电缆避雷器带电试验：110kV花桃乙线、110kV花桃甲线、110kV泮尾线、110kV芳福聚医线、110kV罗南线避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021824 | 已完成 | 3月份已完成
7 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 三山终端场A、三山终端场B | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-24 08:24:00 | 2025-03-24 16:25 | [5 empty] | 110kV花桃乙线,110kV花桃甲线,110kV泮尾线,110kV芳福聚医线电缆终端间隔。电缆避雷器带电试验：110kV花桃乙线、110kV花桃甲线、110kV泮尾线、110kV芳福聚医线、110kV罗南线避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021824 | 已完成 | 3月份已完成
8 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 白云湖终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-02 | 2025-01-02 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-20 09:12:00 | 2025-03-20 10:56 | [5 empty] | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV三景桂线电缆终端间隔。电缆避雷器带电试验：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV三景桂线，避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021823 | 已完成 | 3月份已完成
9 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 白云湖终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-03 | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-20 09:12:00 | 2025-03-20 10:56 | [5 empty] | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV三景桂线电缆终端间隔。电缆避雷器带电试验：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV三景桂线，避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021823 | 已完成 | 3月份已完成
10 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 泉溪终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-04 | 2025-01-04 | 2025-04-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-21 09:05:00 | 2025-03-21 14:13 | [5 empty] | 110kV郭北泉线、110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌江线水沥乙支线电缆终端间隔电缆避雷器带电试验：110kV郭北泉线、110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌江线水沥乙支线避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021821 | 已完成 | 3月份已完成
11 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 泉溪终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-05 | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-21 09:05:00 | 2025-03-21 14:13 | [5 empty] | 110kV郭北泉线、110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌江线水沥乙支线电缆终端间隔电缆避雷器带电试验：110kV郭北泉线、110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌江线水沥乙支线避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021821 | 已完成 | 3月份已完成
12 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 江人二路终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-06 | 2025-01-06 | 2025-04-06 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-21 09:05:00 | 2025-03-21 14:13 | [5 empty] | 110kV郭北泉线、110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌江线水沥乙支线电缆终端间隔电缆避雷器带电试验：110kV郭北泉线、110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌江线水沥乙支线避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021821 | 已完成 | 3月份已完成
13 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 江人二路终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-07 | 2025-01-07 | 2025-04-07 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-21 09:05:00 | 2025-03-21 14:13 | [5 empty] | 110kV郭北泉线、110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌江线水沥乙支线电缆终端间隔电缆避雷器带电试验：110kV郭北泉线、110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌江线水沥乙支线避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021821 | 已完成 | 3月份已完成
14 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 泮塘站 | 避雷器带电试验 | 2025-04-07 | 2025-01-07 | 2025-04-07 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-24 08:24:00 | 2025-03-24 16:25 | [5 empty] | 110kV花桃乙线,110kV花桃甲线,110kV泮尾线,110kV芳福聚医线电缆终端间隔。电缆避雷器带电试验：110kV花桃乙线、110kV花桃甲线、110kV泮尾线、110kV芳福聚医线、110kV罗南线避雷器带电测试。 | SCWH0301250108021824 | 已完成 | 3月份已完成
15 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 泮塘站 | 避雷器停电试验 | 2026-03-01 | 2025-01-06 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
16 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 西海终端场 | 避雷器停电试验 | 2025-11-15 | 2025-01-07 | 2025-11-15 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
17 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 河沙终端场 | 避雷器停电试验 | 2025-11-15 | 2025-01-07 | 2025-11-15 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
18 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 集贤终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-21 08:57:00 | 2025-02-21 09:25 | [5 empty] | 110kV嘉梨线;110kV嘉梨线利海乙支线电缆避雷器带电试验：110kV嘉梨线利海乙支线、110kV嘉梨线 | SCWH0301250108001640 | 已完成 | 2月份已完成
19 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 集贤终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-21 08:57:00 | 2025-02-21 09:25 | [5 empty] | 110kV嘉梨线;110kV嘉梨线利海乙支线电缆避雷器带电试验：110kV嘉梨线利海乙支线、110kV嘉梨线 | SCWH0301250108001640 | 已完成 | 2月份已完成
20 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | #40终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-21 10:00:00 | 2025-02-21 11:38 | [5 empty] | 220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线电缆避雷器带电试验：220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线 | SCWH0301250108001638 | 已完成 | 2月份已完成
21 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | #40终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-21 10:00:00 | 2025-02-21 11:38 | [5 empty] | 220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线电缆避雷器带电试验：220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线 | SCWH0301250108001638 | 已完成 | 2月份已完成
22 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | #121终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-21 10:00:00 | 2025-02-21 11:38 | [5 empty] | 220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线电缆避雷器带电试验：220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线 | SCWH0301250108001638 | 已完成 | 2月份已完成
23 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | #121终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-21 10:00:00 | 2025-02-21 11:38 | [5 empty] | 220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线电缆避雷器带电试验：220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线 | SCWH0301250108001638 | 已完成 | 2月份已完成
24 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | #01终端塔 | 避雷器停电试验 | 2025-10-14 | 2025-01-01 | 2025-10-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-27 14:06:00 | 2025-02-27 17:15 | [5 empty] | 白云交叉互联试验：110kV旋石线电缆交叉互联试验、避雷器试验、涂相色漆、检查线夹 | SCWH0301240104015204 | 已完成 | 2月份已完成
25 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 集贤终端场 | 避雷器停电试验 | 2025-06-24 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-02 09:15:00 | 2025-03-02 15:15 | [5 empty] | 110kV嘉梨线避雷器试验：110kV嘉梨线、110kV嘉梨线利海乙支线 | SCWH0301250108001642 | 已完成 | 3月份已完成
26 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | #01终端塔 | 避雷器停电试验 | 2025-05-28 | 2025-01-01 | 2025-05-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-16 10:12:00 | 2025-04-16 15:55 | [5 empty] | 110kV汉纲线电缆交叉互联试验;避雷器试验：110kV汉纲线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108001644 | 已完成 | 4月份已完成
27 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | #67终端塔 | 避雷器停电试验 | 2025-06-03 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-12 12:43:00 | 2025-03-12 16:20 | [5 empty] | 110kV茶观乙线电缆交叉互联试验：避雷器试验：110kV茶观乙线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | SCWH0301250108001643 | 已完成 | 3月份已完成
28 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 林益站电缆终端场林军线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 10:25:15 | 2025-04-28 17:30 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林军芙线电缆避雷器带电试验：110kV林军芙线、110kV林军线（第四小组）。 | SCWH0301250114013664 | 已完成 | 4月份已完成
29 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 林益站电缆终端场林军芙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 10:25:15 | 2025-04-28 17:30 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林军芙线电缆避雷器带电试验：110kV林军芙线、110kV林军线（第四小组）。 | SCWH0301250114013664 | 已完成 | 4月份已完成
30 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 车城电缆终端场车林甲线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 09:14:00 | 2025-04-28 17:14 | [5 empty] | 220kV车林甲线;220kV车林乙线电缆避雷器试验：带电试验：220kV车林甲线、220kV车林乙线（2025年4月到期） | SCWH0301250114013437 | 已完成 | 4月份已完成
31 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 车城电缆终端场车林乙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 09:14:00 | 2025-04-28 17:14 | [5 empty] | 220kV车林甲线;220kV车林乙线电缆避雷器试验：带电试验：220kV车林甲线、220kV车林乙线（2025年4月到期） | SCWH0301250114013437 | 已完成 | 4月份已完成
32 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 百寿路电缆终端场花文甲线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 09:14:00 | 2025-04-28 17:14 | [5 empty] | 220kV花文甲线;220kV花文乙线电缆避雷器试验：带电试验：220kV花文甲线、220kV花文乙线（2025年4月到期） | SCWH0301250115023341 | 已完成 | 4月份已完成
33 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 百寿路电缆终端场花文乙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 09:14:00 | 2025-04-28 17:14 | [5 empty] | 220kV花文甲线;220kV花文乙线电缆避雷器试验：带电试验：220kV花文甲线、220kV花文乙线（2025年4月到期） | SCWH0301250115023341 | 已完成 | 4月份已完成
34 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 罗仙电缆终端场林田线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 09:14:00 | 2025-04-28 17:14 | [5 empty] | 220kV林田线电缆避雷器试验：带电试验：220kV林田线（2025年4月到期） | SCWH0301250115023424 | 已完成 | 4月份已完成
35 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 南阳庄电缆终端场镜田甲线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 09:14:00 | 2025-04-28 17:14 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线电缆避雷器试验：带电试验：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线（2025年4月到期） | SCWH0301250114013438 | 已完成 | 4月份已完成
36 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 南阳庄电缆终端场镜田乙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 09:14:00 | 2025-04-28 17:14 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线电缆避雷器试验：带电试验：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线（2025年4月到期） | SCWH0301250114013438 | 已完成 | 4月份已完成
37 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 林益站终端场林蓝线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 09:30:00 | 2025-04-28 17:30 | [5 empty] | 110kV林蓝线电缆避雷器带电试验：110kV林蓝线（2025年4月到期） | SCWH0301250114004609 | 已完成 | 4月份已完成
38 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | #17终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从城线;110kV温城线;110kV兔万线电缆避雷器带电试验：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线 | SCWH0301250115043801 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
39 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | #18终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从城线;110kV温城线;110kV兔万线电缆避雷器带电试验：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线 | SCWH0301250115043801 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
40 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | #39终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从城线;110kV温城线;110kV兔万线电缆避雷器带电试验：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线 | SCWH0301250115043801 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
41 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | #01终端塔、宝珠终端场、森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线电缆避雷器试验（带电试验）：110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV从明森线良口乙支线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | SCWH0301250115035799 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
42 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线电缆避雷器试验（带电试验）：110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV从明森线良口乙支线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | SCWH0301250115035799 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
43 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线电缆避雷器试验（带电试验）：110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV从明森线良口乙支线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | SCWH0301250115035799 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
44 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线电缆避雷器试验（带电试验）：110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV从明森线良口乙支线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | SCWH0301250115035799 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
45 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线电缆避雷器试验（带电试验）：110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV从明森线良口乙支线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | SCWH0301250115035799 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
46 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线电缆避雷器试验（带电试验）：110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV从明森线良口乙支线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | SCWH0301250115035799 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
47 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线电缆避雷器试验（带电试验）：110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV从明森线良口乙支线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | SCWH0301250115035799 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
48 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线电缆避雷器试验（带电试验）：110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV从明森线良口乙支线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | SCWH0301250115035799 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
49 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线电缆避雷器试验（带电试验）：110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV从明森线良口乙支线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | SCWH0301250115035799 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
50 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | #01终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆避雷器带电试验：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线避雷器带电试验 | SCWH0301250115012229 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
51 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | #02终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆避雷器带电试验：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线避雷器带电试验 | SCWH0301250115012229 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
52 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | #19终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-28 10:05:00 | 2025-05-28 11:35 | [5 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆避雷器带电试验：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线避雷器带电试验 | SCWH0301250115012229 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
53 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器停电试验 | 2026-01-31 | 2025-03-01 | 2026-01-31 | 是 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
54 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线#01终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
55 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线#09终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
56 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 棠农线#01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
57 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 棠农线#09终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
58 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 棠下站户外终端架构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:10:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017469 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
59 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 棠氮线#05终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:10:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017469 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
60 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 奥氮棠华石线#01终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:10:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017469 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
61 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 奥氮棠华石线氮棠#05终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:10:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017469 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
62 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:10:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017469 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
63 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:10:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017469 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
64 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 启程终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:10:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017469 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
65 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:10:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017469 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
66 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 东圃站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
67 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 麒燕甲线01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
68 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 麒燕乙线01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
69 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线#24终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
70 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线#01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
71 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀上牛麒线牛麒段#02终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
72 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀京麒线京麒段#02终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
73 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 碧山站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
74 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 碧山站终端构架避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
75 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 碧山站终端构架避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-30 09:30:00 | 2025-05-30 17:20 | [5 empty] | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109017504 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
76 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀牛站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 09:40:00 2025-05-13 09:40:00 | 2025-05-13 10:30 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线电缆避雷器试验：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线避雷器带电试验。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线电缆避雷器试验：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109033861 SCWH0301250109033861 | 已完成 | 5月份已完成
77 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀牛站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 09:40:00 2025-05-13 09:40:00 | 2025-05-13 10:30 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线电缆避雷器试验：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线避雷器带电试验。 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线电缆避雷器试验：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线避雷器带电试验。 | SCWH0301250109033861 SCWH0301250109033861 | 已完成 | 5月份已完成

## 5、电缆护套环流检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （外护套接地电流检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：6月1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-02-25 08:31:00 | 2025-02-25 11:56 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年1-2月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006539 | 已完成 | 2月份已完成
2 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006538 | 已完成 | 4月份已完成
3 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
4 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
5 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
6 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
7 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-02-25 08:31:00 | 2025-02-25 11:56 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年1-2月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006539 | 已完成 | 2月份已完成
8 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006538 | 已完成 | 4月份已完成
9 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
10 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
11 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
12 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成
14 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
15 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
16 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
17 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成
18 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
19 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
20 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
21 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成
22 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
23 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
24 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
25 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
26 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成
27 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
28 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
29 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
30 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
31 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-21 08:56:00 | 2025-05-21 11:48 | [5 empty] | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场（2025年1-6月）：110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | SCWH0301250114006535 | 已完成 | 5月份已完成
32 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
33 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-21 08:56:00 | 2025-05-21 11:48 | [5 empty] | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场（2025年1-6月）：110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | SCWH0301250114006535 | 已完成 | 5月份已完成
34 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
35 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-21 08:56:00 | 2025-05-21 11:48 | [5 empty] | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场（2025年1-6月）：110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | SCWH0301250114006535 | 已完成 | 5月份已完成
36 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
37 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | 4月需要提醒
38 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
39 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线（1-2月） | SCWH0301250114013508 | 已完成 | 2月份已完成
40 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线（3-4月） | SCWH0301250115011180 | 已完成 | 3月份已完成
41 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
42 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
43 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
44 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
45 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线（1-2月） | SCWH0301250114013508 | 已完成 | 2月份已完成
46 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线（3-4月） | SCWH0301250115011180 | 已完成 | 3月份已完成
47 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
48 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
49 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
50 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
51 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（1-6月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | SCWH0301250114013481 | 已完成 | 3月份已完成
52 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
53 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
54 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
55 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
56 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
57 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
58 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
59 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
60 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
61 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
62 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
63 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 33 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
64 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 33
65 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
66 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-05-20 08:33:00 | 2025-05-20 12:33 | [5 empty] | 110kV车新镜线护套环流检测：110kV车平文线（车平段）、110kV车新镜线（新镜段1）、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV镜合龙凤文线（合龙段）、110kV镜合龙凤文线（凤文段）、110kV镜合畔线（合畔段）、110kV镜龙畔线、220kV车林甲线、220kV车林乙线（5月20日-5月23日） | SCWH0301250516013322 | 已完成 | 5月份已完成
67 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
68 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
69 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
70 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
71 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-05-20 08:33:00 | 2025-05-20 12:33 | [5 empty] | 110kV车新镜线护套环流检测：110kV车平文线（车平段）、110kV车新镜线（新镜段1）、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV镜合龙凤文线（合龙段）、110kV镜合龙凤文线（凤文段）、110kV镜合畔线（合畔段）、110kV镜龙畔线、220kV车林甲线、220kV车林乙线（5月20日-5月23日） | SCWH0301250516013322 | 已完成 | 5月份已完成
72 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
73 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
74 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
75 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
76 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
77 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成
78 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
79 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成
80 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
81 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
82 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
83 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（1-6月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | SCWH0301250114013481 | 已完成 | 3月份已完成
84 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
85 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（1-6月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250114013479 | 已完成 | 3月份已完成
86 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
87 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（1-6月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250114013479 | 已完成 | 3月份已完成
88 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
89 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
90 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
91 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 66 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成
92 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 66
93 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
94 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
95 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（1-3月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250114013473 | 已完成 | 3月份已完成
96 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
97 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（1-3月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250114013473 | 已完成 | 3月份已完成
98 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
99 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
100 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
101 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
102 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
103 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成
104 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
105 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成
106 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
107 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成
108 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
109 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成
110 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
111 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | [9 empty] | 已完成 | 2月份已完成
112 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
113 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成
114 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
115 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成
116 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
117 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成
118 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
119 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成
120 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
121 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（1-6月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250114013479 | 已完成 | 3月份已完成
122 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
123 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（1-6月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250114013479 | 已完成 | 3月份已完成
124 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
125 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
126 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
127 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
128 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
129 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
130 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
131 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
132 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
133 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
134 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
135 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
136 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
137 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
138 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
139 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
140 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
141 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
142 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
143 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
144 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
145 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
146 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
147 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
148 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
149 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
150 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
151 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
152 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
153 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
154 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-02-20 09:09:16 | 2025-02-20 17:50 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线护套环流检测：终端红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线（林益站、武花站）（第四小组，1-2月） | SCWH0301250115005501 | 已完成 | 2月份已完成
155 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-28 10:45:00 | 2025-04-28 16:25 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线护套环流检测：终端红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线（林益站、武花站）（第四小组，3-4月） | SCWH0301250115005620 | 已完成 | 4月份已完成
156 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-28 08:59:00 | 2025-05-28 16:00 | [5 empty] | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林乐公线雅宝甲支线护套环流检测：接头红外检测：110kV益和线、110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、220kV林武甲线、220kV林武乙线。 | SCWH0301250516013319 | 已完成 | 5月份已完成
157 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
158 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
159 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
160 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-02-20 09:09:16 | 2025-02-20 17:50 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线护套环流检测：终端红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线（林益站、武花站）（第四小组，1-2月） | SCWH0301250115005501 | 已完成 | 2月份已完成
161 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-28 10:45:00 | 2025-04-28 16:25 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线护套环流检测：终端红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线（林益站、武花站）（第四小组，3-4月） | SCWH0301250115005620 | 已完成 | 4月份已完成
162 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-28 08:59:00 | 2025-05-28 16:00 | [5 empty] | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林乐公线雅宝甲支线护套环流检测：接头红外检测：110kV益和线、110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、220kV林武甲线、220kV林武乙线。 | SCWH0301250516013319 | 已完成 | 5月份已完成
163 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
164 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
165 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
166 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-27 09:31:00 | 2025-05-27 12:47 | [5 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线护套环流检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | SCWH0301250115043800 | 已完成 | 5月份已完成
167 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-27 09:31:00 | 2025-05-27 12:47 | [5 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线护套环流检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | SCWH0301250115043800 | 已完成 | 5月份已完成
168 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-27 09:31:00 | 2025-05-27 12:47 | [5 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线护套环流检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | SCWH0301250115043800 | 已完成 | 5月份已完成
169 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
170 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
171 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
172 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 12 | 2025-05-21 08:51:00 | 2025-05-21 12:51 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043464 | 已完成 | 5月份已完成
173 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:51:00 | 2025-05-21 12:51 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043464 | 已完成 | 5月份已完成
174 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:51:00 | 2025-05-21 12:51 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043464 | 已完成 | 5月份已完成
175 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:51:00 | 2025-05-21 12:51 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043464 | 已完成 | 5月份已完成
176 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:51:00 | 2025-05-21 12:51 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043464 | 已完成 | 5月份已完成
177 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
178 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:51:00 | 2025-05-21 12:51 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043464 | 已完成 | 5月份已完成
179 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:51:00 | 2025-05-21 12:51 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043464 | 已完成 | 5月份已完成
180 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:51:00 | 2025-05-21 12:51 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043464 | 已完成 | 5月份已完成
181 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 12
182 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
183 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
184 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
185 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-04-24 09:03:00 | 2025-04-24 15:00 | [5 empty] | 110kV森吕线护套环流检测：110kV森吕线（2025年3月-4月） | SCWH0301250318008556 | 已完成 | 4月份已完成
186 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
187 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
188 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
189 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
190 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
191 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
192 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
193 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6 | 2025-05-22 09:36:00 | 2025-05-22 11:30 | [5 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆护套环流检测：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线护套环流检测（2025年01-06月） | SCWH0301250115012283 | 已完成 | 5月份已完成
194 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-22 09:36:00 | 2025-05-22 11:30 | [5 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆护套环流检测：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线护套环流检测（2025年01-06月） | SCWH0301250115012283 | 已完成 | 5月份已完成
195 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-22 09:36:00 | 2025-05-22 11:30 | [5 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆护套环流检测：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线护套环流检测（2025年01-06月） | SCWH0301250115012283 | 已完成 | 5月份已完成
196 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
197 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
198 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
199 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
200 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-20 15:28:00 | 2025-03-20 17:29 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000599 | 已完成 | 3月份已完成
201 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006407 | 已完成 | 5月份已完成
202 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
203 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
204 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
205 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
206 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 航云站、景泰站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站：110kV航景鹿中较线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000597 | 已完成 | 3月份已完成
207 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006407 | 已完成 | 5月份已完成
208 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
209 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
210 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
211 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
212 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-03-20 15:28:00 | 2025-03-20 17:29 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000599 | 已完成 | 3月份已完成
213 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006407 | 已完成 | 5月份已完成
214 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
215 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
216 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
217 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
218 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-03-20 15:28:00 | 2025-03-20 17:29 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000599 | 已完成 | 3月份已完成
219 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 220kV罗鹿线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：220kV罗鹿线大负荷测试。 | SCWH0301250109017574 | 已完成 | 5月份已完成
220 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
221 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
222 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
223 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-13 14:48:00 | 2025-01-13 16:48 | [5 empty] | 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193304242 | 已完成 | 1月份已完成
224 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
225 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
226 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
227 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
228 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2025-03-20 15:00:00 | 2025-03-20 17:05 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000585 | 已完成 | 3月份已完成
229 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2025-05-15 09:00:00 | 2025-05-16 12:00 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006409 | 已完成 | 5月份已完成
230 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21
231 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21
232 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21
233 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
234 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成
235 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-05-29 08:35:00 | 2025-05-29 15:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006414 | 已完成 | 5月份已完成
236 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
237 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
238 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
239 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
240 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成
241 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-29 08:35:00 | 2025-05-29 15:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006414 | 已完成 | 5月份已完成
242 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
243 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
244 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
245 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
246 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
247 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-02-21 08:46:00 | 2025-02-21 16:58 | [5 empty] | 伍仙门站、东堤站、文德站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站：110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线、110kV永区东线、110kV潭二东文线。（2月/次，1-2月） | SCWH0301250109012481 | 已完成 | 2月份已完成
248 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
249 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-02-21 08:46:00 | 2025-02-21 16:58 | [5 empty] | 伍仙门站、东堤站、文德站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站：110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线、110kV永区东线、110kV潭二东文线。（2月/次，1-2月） | SCWH0301250109012481 | 已完成 | 2月份已完成
250 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
251 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
252 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成
253 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-05-29 08:35:00 | 2025-05-29 15:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006414 | 已完成 | 5月份已完成
254 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
255 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
256 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
257 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
258 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-20 15:28:00 | 2025-03-20 17:29 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000599 | 已完成 | 3月份已完成
259 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 12:00 | [5 empty] | 罗涌站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站：220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006406 | 已完成 | 5月份已完成
260 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
261 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
262 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
263 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
264 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-03-31 09:00:00 | 2025-04-01 12:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037619 | 已完成 | 3月份已完成
265 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-05-13 10:40:00 | 2025-05-13 12:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006413 | 已完成 | 5月份已完成
266 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
267 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
268 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
269 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
270 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成
271 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-29 08:35:00 | 2025-05-29 15:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006414 | 已完成 | 5月份已完成
272 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
273 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
274 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
275 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
276 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成
277 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-29 08:35:00 | 2025-05-29 15:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006414 | 已完成 | 5月份已完成
278 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
279 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
280 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
281 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
282 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成
283 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-29 08:35:00 | 2025-05-29 15:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006414 | 已完成 | 5月份已完成
284 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
285 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
286 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
287 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
288 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成
289 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006407 | 已完成 | 5月份已完成
290 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
291 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
292 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
293 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
294 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成
295 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006407 | 已完成 | 5月份已完成
296 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
297 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
298 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
299 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
300 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-05-18 09:00:00 | 2025-05-18 16:00 | [5 empty] | 华景站、石牌站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站：110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006410 | 已完成 | 5月份已完成
301 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
302 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
303 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
304 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
305 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
306 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-04-17 09:30:00 | 2025-04-18 18:00 | [5 empty] | 东圃站、美林站、鱼码头站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站、鱼码头站：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV橄三美线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109011682 | 已完成 | 4月份已完成
307 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
308 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
309 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 5月需要提醒
310 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
311 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
312 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
313 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
314 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
315 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
316 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-05-16 09:00:00 | 2025-05-16 17:20 | [5 empty] | 碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站：110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006411 | 已完成 | 5月份已完成
317 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
318 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
319 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
320 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
321 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
322 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
323 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 08:35:00 | 2025-05-13 17:16 | [5 empty] | 110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017915 | 已完成 | 5月份已完成
324 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
325 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
326 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
327 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
328 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 5月需要提醒
329 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
330 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
331 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
332 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
333 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
334 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
335 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
336 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
337 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
338 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
339 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
340 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
341 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
342 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
343 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
344 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
345 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
346 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
347 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
348 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
349 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
350 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
351 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-14 09:00:00 | 2025-03-14 17:00 | [5 empty] | 天河站、体育站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV天鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000591 | 已完成 | 3月份已完成
352 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-15 09:00:00 | 2025-05-16 12:00 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006409 | 已完成 | 5月份已完成
353 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
354 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
355 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
356 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
357 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
358 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
359 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
360 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
361 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-05-13 08:34:00 | 2025-05-13 17:23 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017936 | 已完成 | 5月份已完成
362 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
363 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
364 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
365 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
366 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-05-13 08:34:00 | 2025-05-13 17:23 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017936 | 已完成 | 5月份已完成
367 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
368 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
369 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
370 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
371 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
372 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成
373 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 15:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037618 | 已完成 | 3月份已完成
374 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-27 09:00:00 | 2025-05-27 15:00 | [5 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006412 | 已完成 | 5月份已完成
375 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
376 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
377 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
378 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成
379 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 15:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037618 | 已完成 | 3月份已完成
380 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-27 09:00:00 | 2025-05-27 15:00 | [5 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006412 | 已完成 | 5月份已完成
381 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
382 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
383 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
384 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192721322 | 已完成 | 1月份已完成
385 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
386 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192721322 | 已完成 | 1月份已完成
387 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
388 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
389 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 15:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037618 | 已完成 | 3月份已完成
390 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-05-27 09:00:00 | 2025-05-27 15:00 | [5 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006412 | 已完成 | 5月份已完成
391 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
392 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
393 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
394 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
395 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 5月需要提醒
396 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
397 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
398 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
399 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
400 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-15 09:00:00 | 2025-05-16 12:00 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006409 | 已完成 | 5月份已完成
401 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
402 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
403 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
404 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
405 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
406 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
407 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
408 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
409 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
410 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成
411 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 15:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037618 | 已完成 | 3月份已完成
412 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-18 09:00:00 | 2025-05-18 16:00 | [5 empty] | 华景站、石牌站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站：110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006410 | 已完成 | 5月份已完成
413 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
414 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
415 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
416 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
417 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
418 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
419 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
420 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
421 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
422 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
423 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
424 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
425 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
426 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
427 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
428 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
429 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 5月需要提醒
430 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
431 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
432 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
433 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
434 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 5月需要提醒
435 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
436 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
437 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
438 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
439 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
440 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
441 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-18 09:00:00 | 2025-05-18 17:00 | [5 empty] | 110kV棠汇华石线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV棠汇华石线大负荷测试。 | SCWH0301250109017890 | 已完成 | 5月份已完成
442 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
443 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
444 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
445 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
446 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 5月需要提醒
447 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
448 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
449 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
450 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
451 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
452 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
453 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
454 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
455 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
456 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
457 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 5月需要提醒
458 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
459 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
460 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
461 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
462 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 5月需要提醒
463 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
464 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
465 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
466 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
467 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
468 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
469 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
470 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成
471 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 15:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037618 | 已完成 | 3月份已完成
472 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-27 09:00:00 | 2025-05-27 15:00 | [5 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006412 | 已完成 | 5月份已完成
473 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
474 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
475 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
476 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
477 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 08:35:00 | 2025-05-13 17:16 | [5 empty] | 110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017915 | 已完成 | 5月份已完成
478 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
479 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
480 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
481 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
482 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 5月需要提醒
483 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
484 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
485 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
486 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
487 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
488 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
489 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
490 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
491 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 10:40:00 | 2025-05-13 12:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006413 | 已完成 | 5月份已完成
492 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
493 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
494 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
495 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
496 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 08:35:00 | 2025-05-13 17:16 | [5 empty] | 110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017915 | 已完成 | 5月份已完成
497 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
498 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
499 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
500 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
501 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
502 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
503 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-05-13 10:40:00 | 2025-05-13 12:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006413 | 已完成 | 5月份已完成
504 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
505 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
506 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
507 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
508 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [11 empty] | 5月需要提醒
509 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
510 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
511 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
512 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
513 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-25 10:02:00 | 2025-03-27 13:52 | [5 empty] | 碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站：110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线 。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000453 | 已完成 | 3月份已完成
514 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-16 09:00:00 | 2025-05-16 17:20 | [5 empty] | 碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站：110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006411 | 已完成 | 5月份已完成
515 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
516 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
517 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
518 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
519 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
520 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
521 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
522 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
523 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
524 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成
525 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
526 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成
527 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
528 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
529 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
530 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301240830000363 | 已完成 | 1月份已完成
531 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
532 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
533 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
534 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | 2月需要提醒
535 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
536 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
537 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成
538 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成
539 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
540 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
541 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
542 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
543 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成
544 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成
545 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
546 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
547 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
548 | 新增 | 110kV | 航城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-01-15 09:05:00 | 2025-01-15 12:10 | [5 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301241129241945 | 已完成 | 1月份已完成
549 | 新增 | 110kV | 航城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
550 | 新增 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-15 09:05:00 | 2025-01-15 12:10 | [5 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301241129241945 | 已完成 | 1月份已完成
551 | 新增 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
552 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-14 08:37:00 | 2025-01-14 11:45 | [5 empty] | 鹤边站终端红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线 | SCWH0301241129241933 | 已完成 | 1月份已完成
553 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
554 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
555 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
556 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:55:00 | 2025-01-16 14:10 | [5 empty] | 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241942 | 已完成 | 1月份已完成
557 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
558 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成
559 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
560 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
561 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
562 | 预试 | 110kV | 嘉梨线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成
563 | 预试 | 110kV | 嘉梨线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
564 | 预试 | 110kV | 嘉梨线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
565 | 预试 | 110kV | 嘉梨线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
566 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
567 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
568 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
569 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
570 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301240830000363 | 已完成 | 1月份已完成
571 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
572 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
573 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
574 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
575 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
576 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
577 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
578 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
579 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
580 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-14 08:29:00 | 2025-01-14 14:32 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301241129241939 | 已完成 | 1月份已完成
581 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-21 08:54:00 | 2025-03-21 16:29 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线。 | SCWH0301250108001744 | 已完成 | 3月份已完成
582 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-05-14 08:45:00 | 2025-05-14 12:17 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108001724 | 已完成 | 5月份已完成
583 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
584 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
585 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
586 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
587 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57 | [5 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301250108001742 | 已完成 | 3月份已完成
588 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-05-15 09:10:00 | 2025-05-15 11:00 | [5 empty] | 苗圃站、隆康站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线 | SCWH0301250108001726 | 已完成 | 5月份已完成
589 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
590 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
591 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
592 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
593 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57 | [5 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301250108001742 | 已完成 | 3月份已完成
594 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2025-05-15 09:10:00 | 2025-05-15 11:00 | [5 empty] | 苗圃站、隆康站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线 | SCWH0301250108001726 | 已完成 | 5月份已完成
595 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
596 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
597 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
598 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-14 08:38:00 | 2025-01-14 11:43 | [5 empty] | 京高站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）220kV航高线 | SCWH0301241129241937 | 已完成 | 1月份已完成
599 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-21 08:55:00 | 2025-03-21 16:29 | [5 empty] | 京高站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）220kV航高线 | SCWH0301250108001737 | 已完成 | 3月份已完成
600 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-05-28 08:28:00 | 2025-05-28 12:46 | [5 empty] | 航云站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线； | SCWH0301250108001727 | 已完成 | 5月份已完成
601 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
602 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
603 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
604 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
605 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-03-10 09:41:00 | 2025-03-10 14:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001750 | 已完成 | 3月份已完成
606 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-05-13 08:49:00 | 2025-05-13 11:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001730 | 已完成 | 5月份已完成
607 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
608 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
609 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
610 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
611 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-03-10 09:41:00 | 2025-03-10 14:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001750 | 已完成 | 3月份已完成
612 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-05-13 08:49:00 | 2025-05-13 11:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001730 | 已完成 | 5月份已完成
613 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
614 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
615 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
616 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成
617 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57 | [5 empty] | 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001741 | 已完成 | 3月份已完成
618 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-05-16 08:28:00 | 2025-05-16 15:58 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001720 | 已完成 | 5月份已完成
619 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
620 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
621 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
622 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
623 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 09:41:00 | 2025-03-10 14:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001750 | 已完成 | 3月份已完成
624 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-14 08:45:00 | 2025-05-14 12:17 | [5 empty] | 鹤边站终端红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线 | SCWH0301250108001717 | 已完成 | 5月份已完成
625 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
626 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
627 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
628 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
629 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
630 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
631 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
632 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
633 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57 | [5 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301250108001742 | 已完成 | 3月份已完成
634 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-15 08:38:00 | 2025-05-15 12:06 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001723 | 已完成 | 5月份已完成
635 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
636 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
637 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
638 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
639 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
640 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
641 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
642 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
643 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
644 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
645 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
646 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
647 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-03-10 09:41:00 | 2025-03-10 14:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001750 | 已完成 | 3月份已完成
648 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-05-13 08:49:00 | 2025-05-13 11:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001730 | 已完成 | 5月份已完成
649 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
650 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
651 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
652 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
653 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-03-10 09:41:00 | 2025-03-10 14:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001750 | 已完成 | 3月份已完成
654 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-05-13 08:49:00 | 2025-05-13 11:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001730 | 已完成 | 5月份已完成
655 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
656 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
657 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
658 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
659 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 08:41:00 | 2025-03-10 11:55 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301250108001748 | 已完成 | 3月份已完成
660 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-15 08:39:00 | 2025-05-15 12:08 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线。 | SCWH0301250108001728 | 已完成 | 5月份已完成
661 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
662 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
663 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
664 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
665 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成
666 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成
667 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
668 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
669 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
670 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
671 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成
672 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成
673 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
674 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
675 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
676 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | 2月需要提醒
677 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
678 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | 2月需要提醒
679 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
680 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
681 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
682 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301240830000363 | 已完成 | 1月份已完成
683 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
684 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
685 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
686 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | 2月需要提醒
687 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
688 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成
689 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
690 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
691 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
692 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-26 09:35:00 | 2025-02-26 14:05 | [5 empty] | 芳村站、昌岗站终端红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线 | SCWH0301250108022186 | 已完成 | 2月份已完成
693 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-26 09:35:00 | 2025-02-26 14:05 | [5 empty] | 芳村站、昌岗站终端红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线 | SCWH0301250108022186 | 已完成 | 2月份已完成
694 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
695 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
696 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
697 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
698 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
699 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
700 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成
701 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
702 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
703 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
704 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
705 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
706 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成
707 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
708 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
709 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
710 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
711 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
712 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成
713 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
714 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
715 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
716 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
717 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
718 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成
719 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
720 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
721 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
722 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
723 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
724 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
725 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
726 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
727 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
728 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
729 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
730 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
731 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022182 | 已完成 | 2月份已完成
732 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022105 | 已完成 | 4月份已完成
733 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
734 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
735 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
736 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
737 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
738 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
739 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
740 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成
741 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
742 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
743 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
744 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
745 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 郭塘站、九谭杨村终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022191 | 已完成 | 2月份已完成
746 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 郭塘站、九谭杨村终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022103 | 已完成 | 4月份已完成
747 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
748 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
749 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
750 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
751 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线。 | SCWH0301241220249910 | 已完成 | 1月份已完成
752 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
753 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [5 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成
754 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
755 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [5 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成
756 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [5 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成
757 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
758 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [5 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成
759 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [5 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成
760 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
761 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 山村站、逸彩站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | SCWH0301250108022167 | 已完成 | 3月份已完成
762 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
763 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 山村站、逸彩站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | SCWH0301250108022167 | 已完成 | 3月份已完成
764 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
765 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301241220249911 | 已完成 | 1月份已完成
766 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021927 | 已完成 | 3月份已完成
767 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021953 | 已完成 | 5月份已完成
768 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
769 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
770 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
771 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301241220249911 | 已完成 | 1月份已完成
772 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021927 | 已完成 | 3月份已完成
773 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021953 | 已完成 | 5月份已完成
774 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
775 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
776 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
777 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
778 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
779 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
780 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
781 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
782 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
783 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
784 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
785 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
786 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
787 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
788 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
789 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
790 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
791 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
792 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
793 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
794 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
795 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
796 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
797 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
798 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
799 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
800 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
801 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301241220254751 | 已完成 | 1月份已完成
802 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301241220254751 | 已完成 | 1月份已完成
803 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
804 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301241220254751 | 已完成 | 1月份已完成
805 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301241220254751 | 已完成 | 1月份已完成
806 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
807 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 流花站、金花站、盘福站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线。 | SCWH0301241220249904 | 已完成 | 1月份已完成
808 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 罗涌站、西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | SCWH0301250108021928 | 已完成 | 3月份已完成
809 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 流花站、金花站、盘福站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线。 | SCWH0301250108021957 | 已完成 | 5月份已完成
810 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
811 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
812 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
813 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022187 | 已完成 | 2月份已完成
814 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022116 | 已完成 | 4月份已完成
815 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
816 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
817 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
818 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
819 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
820 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成
821 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成
822 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
823 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
824 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
825 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
826 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成
827 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成
828 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
829 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
830 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
831 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
832 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成
833 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成
834 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
835 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
836 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
837 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
838 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成
839 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成
840 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
841 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
842 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
843 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
844 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成
845 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成
846 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
847 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
848 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
849 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
850 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成
851 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成
852 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
853 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
854 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
855 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
856 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成
857 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成
858 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
859 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
860 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
861 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [5 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成
862 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
863 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022187 | 已完成 | 2月份已完成
864 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022116 | 已完成 | 4月份已完成
865 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
866 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
867 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
868 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
869 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成
870 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
871 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
872 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
873 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
874 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
875 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成
876 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
877 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
878 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
879 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
880 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
881 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-01-14 08:29:00 | 2025-01-14 14:32 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301241129241939 | 已完成 | 1月份已完成
882 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-01-14 08:29:00 | 2025-01-14 14:32 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301241129241939 | 已完成 | 1月份已完成
883 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-01-14 08:29:00 | 2025-01-14 14:32 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301241129241939 | 已完成 | 1月份已完成
884 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
885 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
886 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
887 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27 | 2025-01-15 09:05:00 | 2025-01-15 12:10 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、凯夏坪线（重要2月1次），石棠坪远航线、石棠远桂线（半年一次，7-9月重要2月一次） | SCWH0301241129241946 | 已完成 | 1月份已完成
888 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27 | 2025-03-21 08:53:00 | 2025-03-21 16:29 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001743 | 已完成 | 3月份已完成
889 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27 | 2025-05-15 08:38:00 | 2025-05-15 12:06 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001723 | 已完成 | 5月份已完成
890 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27
891 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27
892 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27
893 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-03-21 08:53:00 | 2025-03-21 16:29 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001743 | 已完成 | 3月份已完成
894 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-05-15 08:38:00 | 2025-05-15 12:06 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001723 | 已完成 | 5月份已完成
895 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
896 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成
897 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成
898 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
899 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成
900 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成
901 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
902 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
903 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成
904 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成
905 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
906 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
907 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
908 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
909 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成
910 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成
911 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
912 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
913 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
914 | 预试 | 110kV | 浔金甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301241220254751 | 已完成 | 1月份已完成
915 | 预试 | 110kV | 浔金甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
916 | 预试 | 110kV | 浔金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301241220254751 | 已完成 | 1月份已完成
917 | 预试 | 110kV | 浔金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
918 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
919 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
920 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
921 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
922 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
923 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
924 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
925 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
926 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
927 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
928 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
929 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
930 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 京高站、大埔站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环大德线、110kV石岭大线。 | SCWH0301241220254753 | 已完成 | 1月份已完成
931 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-03-12 08:15:00 | 2025-03-13 12:05 | [5 empty] | 京高站、大埔站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环大德线、110kV石岭大线。 | SCWH0301250108021934 | 已完成 | 3月份已完成
932 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-05-26 09:30:00 | 2025-05-27 12:43 | [5 empty] | 京高站、大埔站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环大德线、110kV石岭大线。 | SCWH0301250108021960 | 已完成 | 5月份已完成
933 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
934 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
935 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
936 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | SCWH0301241220241536 | 已完成 | 1月份已完成
937 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
938 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
939 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
940 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
941 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成
942 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
943 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
944 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
945 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
946 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
947 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
948 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
949 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
950 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
951 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成
952 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
953 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
954 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
955 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
956 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
957 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12

## 6、电缆终端红外检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （电缆终端红外检测（不含老旧电缆）：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次） （超三十年老旧电缆终端红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：每季度1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 每次实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成
2 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
3 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301240830000363 | 已完成 | 1月份已完成
4 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
5 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
6 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | 2月需要提醒
8 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
9 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
10 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成
11 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成
12 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
14 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
15 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
16 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成
17 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成
18 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
19 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
20 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
21 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:55:00 | 2025-01-16 14:10 | [5 empty] | 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241942 | 已完成 | 1月份已完成
22 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
23 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成
24 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
25 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
26 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
27 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
28 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-13 08:49:00 | 2025-05-13 11:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001730 | 已完成 | 5月份已完成
29 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
30 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
31 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
32 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-13 08:49:00 | 2025-05-13 11:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001730 | 已完成 | 5月份已完成
33 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
34 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
35 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301240830000363 | 已完成 | 1月份已完成
36 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
37 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
38 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
39 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
40 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
41 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
42 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
43 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
44 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
45 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
46 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57 | [5 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301250108001742 | 已完成 | 3月份已完成
47 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-05-15 09:10:00 | 2025-05-15 11:00 | [5 empty] | 苗圃站、隆康站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线 | SCWH0301250108001726 | 已完成 | 5月份已完成
48 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
49 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
50 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
51 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
52 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57 | [5 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301250108001742 | 已完成 | 3月份已完成
53 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2025-05-15 09:10:00 | 2025-05-15 11:00 | [5 empty] | 苗圃站、隆康站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线 | SCWH0301250108001726 | 已完成 | 5月份已完成
54 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
55 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
56 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
57 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
58 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:41:00 | 2025-03-10 14:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001750 | 已完成 | 3月份已完成
59 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-14 08:45:00 | 2025-05-14 12:17 | [5 empty] | 鹤边站终端红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线 | SCWH0301250108001717 | 已完成 | 5月份已完成
60 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
61 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
62 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
63 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成
64 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57 | [5 empty] | 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001741 | 已完成 | 3月份已完成
65 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-16 08:28:00 | 2025-05-16 15:58 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301250108001720 | 已完成 | 5月份已完成
66 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
67 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
68 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
69 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
70 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
71 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
72 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
73 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
74 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57 | [5 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301250108001742 | 已完成 | 3月份已完成
75 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-15 08:38:00 | 2025-05-15 12:06 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001723 | 已完成 | 5月份已完成
76 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
77 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
78 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
79 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
80 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
81 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
82 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
83 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
84 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
85 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
86 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
87 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
88 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
89 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
90 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:41:00 | 2025-03-10 14:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001750 | 已完成 | 3月份已完成
91 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-13 08:49:00 | 2025-05-13 11:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001730 | 已完成 | 5月份已完成
92 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
93 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
94 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
95 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
96 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:41:00 | 2025-03-10 14:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001750 | 已完成 | 3月份已完成
97 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-13 08:49:00 | 2025-05-13 11:02 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301250108001730 | 已完成 | 5月份已完成
98 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
99 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
100 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
101 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
102 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 08:41:00 | 2025-03-10 11:55 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301250108001748 | 已完成 | 3月份已完成
103 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-15 08:39:00 | 2025-05-15 12:08 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线。 | SCWH0301250108001728 | 已完成 | 5月份已完成
104 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
105 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
106 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
107 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-14 08:29:00 | 2025-01-14 14:32 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301241129241939 | 已完成 | 1月份已完成
108 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-21 08:54:00 | 2025-03-21 16:29 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线。 | SCWH0301250108001744 | 已完成 | 3月份已完成
109 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-14 08:45:00 | 2025-05-14 12:17 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108001724 | 已完成 | 5月份已完成
110 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
111 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
112 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
113 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
114 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成
115 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成
116 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
117 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
118 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
119 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
120 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成
121 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成
122 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
123 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
124 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
125 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [11 empty] | 2月需要提醒
126 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
127 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [11 empty] | 2月需要提醒
128 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
129 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
130 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
131 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301240830000363 | 已完成 | 1月份已完成
132 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
133 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
134 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
135 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [11 empty] | 2月需要提醒
136 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
137 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成
138 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
139 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
140 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
141 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 芳村站、昌岗站、鹤翔站终端红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线、110kV芳鹤甲线、110kV芳鹤乙线、110kV芳福聚医线、110kV芳联医线 | SCWH0301250108022104 | 已完成 | 4月份已完成
142 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
143 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 芳村站、昌岗站、鹤翔站终端红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线、110kV芳鹤甲线、110kV芳鹤乙线、110kV芳福聚医线、110kV芳联医线 | SCWH0301250108022104 | 已完成 | 4月份已完成
144 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
145 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
146 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成
147 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
148 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
149 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
150 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
151 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
152 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成
153 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
154 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
155 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
156 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
157 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
158 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成
159 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
160 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
161 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
162 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
163 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
164 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成
165 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
166 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
167 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
168 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
169 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
170 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
171 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
172 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
173 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
174 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
175 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
176 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
177 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022182 | 已完成 | 2月份已完成
178 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022105 | 已完成 | 4月份已完成
179 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
180 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
181 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
182 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
183 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线线水沥甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
184 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线线水沥甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
185 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
186 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成
187 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
188 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
189 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
190 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
191 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 郭塘站、九谭杨村终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022191 | 已完成 | 2月份已完成
192 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 郭塘站、九谭杨村终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022103 | 已完成 | 4月份已完成
193 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
194 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
195 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
196 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
197 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线。 | SCWH0301241220249910 | 已完成 | 1月份已完成
198 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
199 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [5 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成
200 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
201 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [5 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成
202 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
203 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
204 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [5 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成
205 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
206 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
207 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 山村站、逸彩站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | SCWH0301250108022167 | 已完成 | 3月份已完成
208 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
209 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 山村站、逸彩站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | SCWH0301250108022167 | 已完成 | 3月份已完成
210 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
211 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301241220249911 | 已完成 | 1月份已完成
212 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021927 | 已完成 | 3月份已完成
213 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021953 | 已完成 | 5月份已完成
214 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
215 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
216 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
217 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301241220249911 | 已完成 | 1月份已完成
218 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021927 | 已完成 | 3月份已完成
219 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021953 | 已完成 | 5月份已完成
220 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
221 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
222 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
223 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022192 | 已完成 | 2月份已完成
224 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022192 | 已完成 | 2月份已完成
225 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
226 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
227 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022192 | 已完成 | 2月份已完成
228 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022192 | 已完成 | 2月份已完成
229 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
230 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
231 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
232 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
233 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
234 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
235 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
236 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
237 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 流花站、金花站、盘福站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线。 | SCWH0301241220249904 | 已完成 | 1月份已完成
238 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 罗涌站、西村电厂终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | SCWH0301250108021928 | 已完成 | 3月份已完成
239 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 流花站、金花站、盘福站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线。 | SCWH0301250108021957 | 已完成 | 5月份已完成
240 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
241 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
242 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
243 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022187 | 已完成 | 2月份已完成
244 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022116 | 已完成 | 4月份已完成
245 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
246 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
247 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
248 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
249 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
250 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成
251 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成
252 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
253 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
254 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
255 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
256 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成
257 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成
258 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
259 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
260 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
261 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
262 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成
263 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成
264 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
265 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
266 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
267 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
268 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成
269 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成
270 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
271 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
272 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
273 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
274 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成
275 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成
276 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
277 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
278 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
279 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [5 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成
280 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [5 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成
281 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
282 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022187 | 已完成 | 2月份已完成
283 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022116 | 已完成 | 4月份已完成
284 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
285 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
286 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
287 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
288 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-01-15 09:05:00 | 2025-01-15 12:10 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、凯夏坪线（重要2月1次），石棠坪远航线、石棠远桂线（半年一次，7-9月重要2月一次） | SCWH0301241129241946 | 已完成 | 1月份已完成
289 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-03-21 08:53:00 | 2025-03-21 16:29 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001743 | 已完成 | 3月份已完成
290 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-05-15 08:38:00 | 2025-05-15 12:06 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001723 | 已完成 | 5月份已完成
291 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
292 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
293 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
294 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [5 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成
295 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-03-21 08:53:00 | 2025-03-21 16:29 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001743 | 已完成 | 3月份已完成
296 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-05-15 08:38:00 | 2025-05-15 12:06 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001723 | 已完成 | 5月份已完成
297 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
298 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
299 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
300 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成
301 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成
302 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
303 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成
304 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成
305 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
306 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
307 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成
308 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成
309 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
310 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
311 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
312 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
313 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [5 empty] | 泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021938 | 已完成 | 3月份已完成
314 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成
315 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
316 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
317 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
318 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
319 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
320 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
321 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
322 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
323 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
324 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
325 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
326 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
327 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
328 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
329 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
330 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | SCWH0301241220241536 | 已完成 | 1月份已完成
331 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
332 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
333 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
334 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
335 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成
336 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
337 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
338 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
339 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
340 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
341 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
342 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
343 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
344 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
345 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成
346 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
347 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
348 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
349 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
350 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-02-24 08:39:00 | 2025-02-24 12:08 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年1-2月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006540 | 已完成 | 2月份已完成
351 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006538 | 已完成 | 4月份已完成
352 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
353 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
354 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
355 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
356 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成
357 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
358 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
359 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
360 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成
361 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
362 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
363 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
364 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成
365 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
366 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
367 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
368 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
369 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [5 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成
370 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
371 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
372 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
373 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
374 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-05-21 08:56:00 | 2025-05-21 11:48 | [5 empty] | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场（2025年1-6月）：110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | SCWH0301250114006535 | 已完成 | 5月份已完成
375 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
376 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-05-21 08:56:00 | 2025-05-21 11:48 | [5 empty] | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场（2025年1-6月）：110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | SCWH0301250114006535 | 已完成 | 5月份已完成
377 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
378 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-02-13 08:35:00 | 2025-02-13 11:35 | [5 empty] | 110kV田空甲线金田乙支线;110kV金机线;110kV空机线终端红外检测、避雷器红外检测、接头红外检测（2025年春运保供电）：110kV空机线、110kV金机线、110kV田空甲线金田乙支线 | SCWH0301250114006781 | 已完成 | 2月份已完成
379 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
380 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-28 08:50:00 | 2025-04-28 14:50 | [5 empty] | 110kV林蓝线终端红外检测：一般、关注110kV线路：110kV林蓝线终端红外检测工作（2025年01月-06月） | SCWH0301250114004603 | 已完成 | 4月份已完成
381 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
382 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（1-6月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | SCWH0301250114013481 | 已完成 | 3月份已完成
383 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
384 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
385 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
386 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
387 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
388 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
389 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
390 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
391 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
392 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
393 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
394 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
395 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
396 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
397 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
398 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
399 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
400 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 16:31 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜合畔线;110kV车金甲线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线终端红外检测：110kV镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线、车金甲线、车金乙线、郭车乙线天马乙支线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | SCWH0301250110025146 | 已完成 | 1月份已完成
401 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
402 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成
403 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
404 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 16:31 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜合畔线;110kV车金甲线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线终端红外检测：110kV镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线、车金甲线、车金乙线、郭车乙线天马乙支线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | SCWH0301250110025146 | 已完成 | 1月份已完成
405 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
406 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成
407 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
408 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（1-6月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | SCWH0301250114013481 | 已完成 | 3月份已完成
409 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
410 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250114013478 | 已完成 | 3月份已完成
411 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
412 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（1-3月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250114013473 | 已完成 | 3月份已完成
413 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | 5月需要提醒
414 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
415 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
416 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（1-3月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250114013473 | 已完成 | 3月份已完成
417 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | 5月需要提醒
418 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
419 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
420 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250114013478 | 已完成 | 3月份已完成
421 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | 5月需要提醒
422 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
423 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
424 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250114013478 | 已完成 | 3月份已完成
425 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | 5月需要提醒
426 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
427 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
428 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（1-3月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250114013473 | 已完成 | 3月份已完成
429 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | 5月需要提醒
430 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
431 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
432 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（1-3月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250114013473 | 已完成 | 3月份已完成
433 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | 5月需要提醒
434 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
435 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
436 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250114013478 | 已完成 | 3月份已完成
437 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | 5月需要提醒
438 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
439 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
440 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成
441 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
442 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 16:31 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜合畔线;110kV车金甲线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线终端红外检测：110kV镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线、车金甲线、车金乙线、郭车乙线天马乙支线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | SCWH0301250110025146 | 已完成 | 1月份已完成
443 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
444 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成
445 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
446 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | [10 empty] | 已完成 | 3月份已完成
447 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
448 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | [10 empty] | 已完成 | 3月份已完成
449 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
450 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成
451 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
452 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 16:31 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜合畔线;110kV车金甲线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线终端红外检测：110kV镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线、车金甲线、车金乙线、郭车乙线天马乙支线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | SCWH0301250110025146 | 已完成 | 1月份已完成
453 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线（3-4月） | SCWH0301250115011180 | 已完成 | 3月份已完成
454 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
455 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
456 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
457 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
458 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 16:31 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜合畔线;110kV车金甲线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线终端红外检测：110kV镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线、车金甲线、车金乙线、郭车乙线天马乙支线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | SCWH0301250110025146 | 已完成 | 1月份已完成
459 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线（3-4月） | SCWH0301250115011180 | 已完成 | 3月份已完成
460 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
461 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
462 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
463 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
464 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
465 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
466 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
467 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
468 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
469 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
470 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（1-6月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250114013479 | 已完成 | 3月份已完成
471 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
472 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（1-6月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250114013479 | 已完成 | 3月份已完成
473 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
474 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
475 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
476 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（1-6月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | SCWH0301250114013479 | 已完成 | 3月份已完成
477 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
478 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250114013478 | 已完成 | 3月份已完成
479 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
480 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
481 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
482 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250114013478 | 已完成 | 3月份已完成
483 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
484 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
485 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
486 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
487 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
488 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
489 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
490 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
491 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
492 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
493 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
494 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
495 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
496 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
497 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
498 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
499 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
500 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
501 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
502 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
503 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
504 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
505 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
506 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
507 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
508 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
509 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
510 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
511 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
512 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
513 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
514 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
515 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 14:25 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线终端红外检测：220kV林武甲线、林武乙线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | SCWH0301250110025158 | 已完成 | 1月份已完成
516 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-28 10:45:00 | 2025-04-28 16:25 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线护套环流检测：终端红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线（林益站、武花站）（第四小组，3-4月） | SCWH0301250115005620 | 已完成 | 4月份已完成
517 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
518 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
519 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
520 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
521 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 14:25 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线终端红外检测：220kV林武甲线、林武乙线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | SCWH0301250110025158 | 已完成 | 1月份已完成
522 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-28 10:45:00 | 2025-04-28 16:25 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线护套环流检测：终端红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线（林益站、武花站）（第四小组，3-4月） | SCWH0301250115005620 | 已完成 | 4月份已完成
523 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
524 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
525 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
526 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
527 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [5 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
528 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
529 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-27 09:30:00 | 2025-05-27 12:48 | [5 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端、避雷器红外检测(01-06月） | SCWH0301250115043822 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
530 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6 | 2025-05-27 09:30:00 | 2025-05-27 12:48 | [5 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端、避雷器红外检测(01-06月） | SCWH0301250115043822 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
531 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-27 09:30:00 | 2025-05-27 12:48 | [5 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端、避雷器红外检测(01-06月） | SCWH0301250115043822 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
532 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
533 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
534 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
535 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 15 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成
536 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成
537 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成
538 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成
539 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成
540 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
541 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成
542 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成
543 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [5 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成
544 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 15
545 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
546 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
547 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
548 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-04-24 09:02:00 | 2025-04-24 15:00 | [5 empty] | 110kV森吕线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV森吕线（2025年3月-4月） | SCWH0301250318008555 | 已完成 | 4月份已完成
549 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
550 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
551 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
552 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
553 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
554 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
555 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
556 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6 | 2025-05-06 09:35:00 | 2025-05-06 12:20 | [5 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端、避雷器红外测温（2025年01-06月） | SCWH0301250115012576 | 已完成 | 5月份已完成
557 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-06 09:35:00 | 2025-05-06 12:20 | [5 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端、避雷器红外测温（2025年01-06月） | SCWH0301250115012576 | 已完成 | 5月份已完成
558 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-06 09:35:00 | 2025-05-06 12:20 | [5 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端、避雷器红外测温（2025年01-06月） | SCWH0301250115012576 | 已完成 | 5月份已完成
559 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
560 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
561 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
562 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
563 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-20 15:28:00 | 2025-03-20 17:29 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000599 | 已完成 | 3月份已完成
564 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006407 | 已完成 | 5月份已完成
565 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
566 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
567 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
568 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
569 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 航云站、景泰站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站：110kV航景鹿中较线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000597 | 已完成 | 3月份已完成
570 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006407 | 已完成 | 5月份已完成
571 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
572 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
573 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
574 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
575 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
576 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
577 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-03-20 15:28:00 | 2025-03-20 17:29 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000599 | 已完成 | 3月份已完成
578 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 220kV罗鹿线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：220kV罗鹿线大负荷测试。 | SCWH0301250109017574 | 已完成 | 5月份已完成
579 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
580 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
581 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
582 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-13 14:48:00 | 2025-01-13 16:48 | [5 empty] | 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193304242 | 已完成 | 1月份已完成
583 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-04-17 08:35:00 | 2025-04-17 17:00 | [5 empty] | 伍仙门站、东堤站、文德站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站：220kV罗伍线、110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、110kV永区东线、110kV潭二东文线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109011661 | 已完成 | 4月份已完成
584 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
585 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
586 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
587 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-03-20 15:00:00 | 2025-03-20 17:05 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000585 | 已完成 | 3月份已完成
588 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-05-15 09:00:00 | 2025-05-16 12:00 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006409 | 已完成 | 5月份已完成
589 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
590 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
591 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
592 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
593 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成
594 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-05-29 08:35:00 | 2025-05-29 15:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006414 | 已完成 | 5月份已完成
595 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
596 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
597 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
598 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
599 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成
600 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-29 08:35:00 | 2025-05-29 15:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006414 | 已完成 | 5月份已完成
601 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
602 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
603 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
604 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
605 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006407 | 已完成 | 5月份已完成
606 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
607 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
608 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-02-21 08:46:00 | 2025-02-21 16:58 | [5 empty] | 伍仙门站、东堤站、文德站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站：110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线、110kV永区东线、110kV潭二东文线。（2月/次，1-2月） | SCWH0301250109012481 | 已完成 | 2月份已完成
609 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
610 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-02-21 08:46:00 | 2025-02-21 16:58 | [5 empty] | 伍仙门站、东堤站、文德站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站：110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线、110kV永区东线、110kV潭二东文线。（2月/次，1-2月） | SCWH0301250109012481 | 已完成 | 2月份已完成
611 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
612 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
613 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成
614 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-29 08:35:00 | 2025-05-29 15:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006414 | 已完成 | 5月份已完成
615 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
616 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
617 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
618 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
619 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-20 15:28:00 | 2025-03-20 17:29 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000599 | 已完成 | 3月份已完成
620 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 12:00 | [5 empty] | 罗涌站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站：220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006406 | 已完成 | 5月份已完成
621 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
622 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
623 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
624 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
625 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00 | [5 empty] | 永福站、濂泉站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000598 | 已完成 | 3月份已完成
626 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-07 08:35:00 | 2025-05-07 17:00 | [5 empty] | 鹿鸣站、区庄站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006407 | 已完成 | 5月份已完成
627 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
628 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
629 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
630 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
631 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-05-18 09:00:00 | 2025-05-18 16:00 | [5 empty] | 华景站、石牌站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站：110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006410 | 已完成 | 5月份已完成
632 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
633 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
634 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
635 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
636 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 5月需要提醒
637 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
638 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
639 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
640 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
641 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-05-16 09:00:00 | 2025-05-16 17:20 | [5 empty] | 碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站：110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006411 | 已完成 | 5月份已完成
642 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
643 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
644 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
645 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
646 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
647 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
648 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 08:35:00 | 2025-05-13 17:16 | [5 empty] | 110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017915 | 已完成 | 5月份已完成
649 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
650 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
651 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
652 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
653 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 5月需要提醒
654 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
655 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
656 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
657 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
658 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
659 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
660 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-14 09:00:00 | 2025-03-14 17:00 | [5 empty] | 天河站、体育站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV天鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000591 | 已完成 | 3月份已完成
661 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-15 09:00:00 | 2025-05-16 12:00 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006409 | 已完成 | 5月份已完成
662 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
663 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
664 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
665 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
666 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-13 08:34:00 | 2025-05-13 17:23 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017936 | 已完成 | 5月份已完成
667 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
668 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
669 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
670 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
671 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-13 08:34:00 | 2025-05-13 17:23 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017936 | 已完成 | 5月份已完成
672 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
673 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
674 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
675 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192721322 | 已完成 | 1月份已完成
676 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
677 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192721322 | 已完成 | 1月份已完成
678 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
679 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
680 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | 5月需要提醒
681 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
682 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
683 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
684 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
685 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-15 09:00:00 | 2025-05-16 12:00 | [5 empty] | 猎德站，潭村站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006409 | 已完成 | 5月份已完成
686 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
687 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
688 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
689 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
690 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-25 10:03:00 | 2025-03-27 13:14 | [5 empty] | 华景站、石牌站、华景终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站、华景终端场：110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109011688 | 已完成 | 3月份已完成
691 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-18 09:00:00 | 2025-05-18 16:00 | [5 empty] | 华景站、石牌站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站：110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006410 | 已完成 | 5月份已完成
692 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
693 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
694 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
695 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
696 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
697 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
698 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
699 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
700 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 5月需要提醒
701 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
702 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
703 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
704 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
705 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 5月需要提醒
706 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
707 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
708 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
709 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
710 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
711 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
712 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-18 09:00:00 | 2025-05-18 17:00 | [5 empty] | 110kV棠汇华石线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV棠汇华石线大负荷测试。 | SCWH0301250109017890 | 已完成 | 5月份已完成
713 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
714 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
715 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
716 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
717 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
718 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
719 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 5月需要提醒
720 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
721 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
722 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
723 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
724 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 5月需要提醒
725 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
726 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
727 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
728 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
729 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
730 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
731 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
732 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
733 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-14 09:00:00 | 2025-03-14 17:00 | [5 empty] | 天河站、体育站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV天鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000591 | 已完成 | 3月份已完成
734 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-27 09:00:00 | 2025-05-27 15:00 | [5 empty] | 麒麟站、林和站、燕塘站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006412 | 已完成 | 5月份已完成
735 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
736 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
737 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
738 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
739 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 08:35:00 | 2025-05-13 17:16 | [5 empty] | 110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017915 | 已完成 | 5月份已完成
740 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
741 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
742 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
743 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
744 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 5月需要提醒
745 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
746 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
747 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
748 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
749 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 10:40:00 | 2025-05-13 12:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006413 | 已完成 | 5月份已完成
750 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
751 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
752 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
753 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
754 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 08:35:00 | 2025-05-13 17:16 | [5 empty] | 110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017915 | 已完成 | 5月份已完成
755 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
756 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
757 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
758 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
759 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 10:40:00 | 2025-05-13 12:00 | [5 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006413 | 已完成 | 5月份已完成
760 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
761 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
762 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
763 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
764 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | 5月需要提醒
765 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
766 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
767 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
768 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
769 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-25 10:02:00 | 2025-03-27 13:52 | [5 empty] | 碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站：110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线 。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000453 | 已完成 | 3月份已完成
770 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-16 09:00:00 | 2025-05-16 17:20 | [5 empty] | 碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站：110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006411 | 已完成 | 5月份已完成
771 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
772 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
773 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
774 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
775 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3

## 7、避雷器红外检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （电缆避雷器红外检测（不含老旧电缆）：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次） （超三十年老旧电缆避雷器红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：每季度1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因） | Unnamed: 20 | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒 | Unnamed: 26
1 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2月需要提醒
2 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
3 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
4 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成
5 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成
6 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
8 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
9 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
10 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成
11 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成
12 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
14 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
15 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:55:00 | 2025-01-16 14:10 | [6 empty] | 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241942 | 已完成 | 1月份已完成
16 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
17 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
18 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
19 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
20 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
21 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
22 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
23 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
24 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
25 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
26 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
27 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
28 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
29 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
30 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57 | [6 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301250108001742 | 已完成 | 3月份已完成
31 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-13 09:10:00 | 2025-05-13 12:00 | [6 empty] | 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 | SCWH0301250108001725 | 已完成 | 5月份已完成
32 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
33 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
34 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
35 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
36 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57 | [6 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301250108001742 | 已完成 | 3月份已完成
37 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-13 09:10:00 | 2025-05-13 12:00 | [6 empty] | 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 | SCWH0301250108001725 | 已完成 | 5月份已完成
38 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
39 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
40 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
41 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
42 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
43 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
44 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
45 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
46 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
47 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
48 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
49 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
50 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
51 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
52 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
53 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
54 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
55 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
56 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 08:41:00 | 2025-03-10 11:55 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301250108001748 | 已完成 | 3月份已完成
57 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-15 08:39:00 | 2025-05-15 12:08 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线。 | SCWH0301250108001728 | 已完成 | 5月份已完成
58 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
59 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
60 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
61 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
62 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成
63 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成
64 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
65 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
66 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
67 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
68 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250108001739 | 已完成 | 3月份已完成
69 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-05-14 08:33:00 | 2025-05-14 12:20 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301250113008455 | 已完成 | 5月份已完成
70 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
71 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
72 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
73 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-14 08:29:00 | 2025-01-14 14:32 | [6 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301241129241939 | 已完成 | 1月份已完成
74 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-21 08:54:00 | 2025-03-21 16:29 | [6 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线。 | SCWH0301250108001744 | 已完成 | 3月份已完成
75 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-14 08:45:00 | 2025-05-14 12:17 | [6 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108001724 | 已完成 | 5月份已完成
76 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
77 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
78 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
79 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2月需要提醒
80 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
81 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2月需要提醒
82 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
83 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
84 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
85 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51 | [6 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301240830000363 | 已完成 | 1月份已完成
86 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
87 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
88 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
89 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2月需要提醒
90 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
91 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
92 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成
93 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
94 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
95 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
96 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
97 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
98 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成
99 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
100 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
101 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
102 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
103 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
104 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成
105 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
106 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
107 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
108 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
109 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
110 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成
111 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
112 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
113 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
114 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
115 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [6 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022182 | 已完成 | 2月份已完成
116 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [6 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022105 | 已完成 | 4月份已完成
117 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
118 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
119 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
120 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
121 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
122 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
123 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
124 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成
125 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
126 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
127 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
128 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
129 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [6 empty] | 郭塘站、九谭杨村终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022191 | 已完成 | 2月份已完成
130 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [6 empty] | 郭塘站、九谭杨村终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022103 | 已完成 | 4月份已完成
131 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
132 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
133 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
134 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
135 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [6 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成
136 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
137 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
138 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [6 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成
139 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
140 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
141 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301241220249911 | 已完成 | 1月份已完成
142 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [6 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021927 | 已完成 | 3月份已完成
143 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [6 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021953 | 已完成 | 5月份已完成
144 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
145 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
146 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
147 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301241220249911 | 已完成 | 1月份已完成
148 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10 | [6 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021927 | 已完成 | 3月份已完成
149 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [6 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301250108021953 | 已完成 | 5月份已完成
150 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
151 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
152 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
153 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [6 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
154 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [6 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
155 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
156 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [6 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
157 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [6 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
158 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
159 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [6 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022187 | 已完成 | 2月份已完成
160 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [6 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022116 | 已完成 | 4月份已完成
161 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
162 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
163 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
164 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
165 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [6 empty] | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | SCWH0301241220241536 | 已完成 | 1月份已完成
166 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
167 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [6 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成
168 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [6 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成
169 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
170 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [6 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022187 | 已完成 | 2月份已完成
171 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [6 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022116 | 已完成 | 4月份已完成
172 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
173 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
174 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
175 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
176 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:05:00 | 2025-01-15 12:10 | [6 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、凯夏坪线（重要2月1次），石棠坪远航线、石棠远桂线（半年一次，7-9月重要2月一次） | SCWH0301241129241946 | 已完成 | 1月份已完成
177 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-03-21 08:53:00 | 2025-03-21 16:29 | [6 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001743 | 已完成 | 3月份已完成
178 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-15 08:38:00 | 2025-05-15 12:06 | [6 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001723 | 已完成 | 5月份已完成
179 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
180 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
181 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
182 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [6 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成
183 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-03-21 08:53:00 | 2025-03-21 16:29 | [6 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001743 | 已完成 | 3月份已完成
184 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-05-15 08:38:00 | 2025-05-15 12:06 | [6 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108001723 | 已完成 | 5月份已完成
185 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
186 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
187 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
188 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [6 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成
189 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [6 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成
190 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
191 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
192 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [6 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成
193 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
194 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
195 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
196 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
197 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
198 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
199 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
200 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
201 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
202 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
203 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
204 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
205 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
206 | 预试 | 220kV | 泮尾线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [6 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成
207 | 预试 | 220kV | 泮尾线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
208 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
209 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成
210 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
211 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
212 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
213 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
214 | 预试 | 220kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成
215 | 预试 | 220kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
216 | 预试 | 220kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成
217 | 预试 | 220kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
218 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
219 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022113 | 已完成 | 4月份已完成
220 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
221 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
222 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
223 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
224 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-02-24 08:39:00 | 2025-02-24 12:08 | [6 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年1-2月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006540 | 已完成 | 2月份已完成
225 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [6 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006538 | 已完成 | 4月份已完成
226 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
227 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
228 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
229 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
230 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [6 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成
231 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
232 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
233 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
234 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [6 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成
235 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
236 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
237 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
238 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [6 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成
239 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
240 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
241 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
242 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
243 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-17 08:32:00 | 2025-04-17 11:46 | [6 empty] | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年3-4月）：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | SCWH0301250114006536 | 已完成 | 4月份已完成
244 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
245 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
246 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
247 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
248 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-05-21 08:56:00 | 2025-05-21 11:48 | [6 empty] | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场（2025年1-6月）：110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | SCWH0301250114006535 | 已完成 | 5月份已完成
249 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
250 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-05-21 08:56:00 | 2025-05-21 11:48 | [6 empty] | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场（2025年1-6月）：110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | SCWH0301250114006535 | 已完成 | 5月份已完成
251 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
252 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-02-13 08:35:00 | 2025-02-13 11:35 | [6 empty] | 110kV田空甲线金田乙支线;110kV金机线;110kV空机线终端红外检测、避雷器红外检测、接头红外检测（2025年春运保供电）：110kV空机线、110kV金机线、110kV田空甲线金田乙支线 | SCWH0301250114006781 | 已完成 | 2月份已完成
253 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
254 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-28 08:53:00 | 2025-04-28 14:53 | [6 empty] | 110kV林蓝线避雷器红外检测：110kV林蓝线电缆部分避雷器红外检测工作（2025年01月-06月） | SCWH0301250114004591 | 已完成 | 4月份已完成
255 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
256 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（1-6月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | SCWH0301250114013481 | 已完成 | 3月份已完成
257 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
258 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
259 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
260 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
261 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
262 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
263 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
264 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
265 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
266 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
267 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
268 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
269 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
270 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
271 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
272 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
273 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
274 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | SCWH0301250114013482 | 已完成 | 3月份已完成
275 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
276 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成
277 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
278 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250114013478 | 已完成 | 3月份已完成
279 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
280 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（1-3月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250114013473 | 已完成 | 3月份已完成
281 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 5月需要提醒
282 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
283 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
284 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（1-3月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250114013473 | 已完成 | 3月份已完成
285 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 5月需要提醒
286 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
287 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
288 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250114013478 | 已完成 | 3月份已完成
289 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 5月需要提醒
290 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
291 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
292 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250114013478 | 已完成 | 3月份已完成
293 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 5月需要提醒
294 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
295 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
296 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（1-3月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250114013473 | 已完成 | 3月份已完成
297 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 5月需要提醒
298 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
299 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
300 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（1-3月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | SCWH0301250114013473 | 已完成 | 3月份已完成
301 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 5月需要提醒
302 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
303 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
304 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | SCWH0301250114013478 | 已完成 | 3月份已完成
305 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 5月需要提醒
306 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
307 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
308 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成
309 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
310 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | SCWH0301250114013480 | 已完成 | 3月份已完成
311 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
312 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [6 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
313 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
314 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
315 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [6 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
316 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
317 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
318 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [6 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
319 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
320 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
321 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [6 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
322 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
323 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
324 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [6 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
325 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
326 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [6 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
327 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
328 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-05-13 08:40:00 | 2025-05-14 15:28 | [6 empty] | 110kV林军线;110kV林乐公线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田杨线;110kV益田甲线曙光甲支线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：一般、关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、田杨线、益和线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线（林益站、军田站、和谐站、杨屋站、乐同站、公益站、雅宝站、曙光站、狮岭终端场、山前大道终端场、团结南路终端场、曙光终端场）（第四小组，1-6月） | SCWH0301250115005716 | 已完成 | 5月份已完成
329 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
330 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-27 09:30:00 | 2025-05-27 12:48 | [6 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端、避雷器红外检测(01-06月） | SCWH0301250115043822 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
331 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-27 09:30:00 | 2025-05-27 12:48 | [6 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端、避雷器红外检测(01-06月） | SCWH0301250115043822 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
332 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-27 09:30:00 | 2025-05-27 12:48 | [6 empty] | 110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线电缆终端、避雷器红外检测(01-06月） | SCWH0301250115043822 | 已完成 | 5月份已完成 | 5月需要提醒
333 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
334 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
335 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
336 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [6 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成
337 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [6 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成
338 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [6 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成
339 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [6 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成
340 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-04-24 09:02:00 | 2025-04-24 15:00 | [6 empty] | 110kV森吕线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV森吕线（2025年3月-4月） | SCWH0301250318008555 | 已完成 | 4月份已完成
341 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
342 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [6 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成
343 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [6 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成
344 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-21 08:49:00 | 2025-05-21 12:49 | [6 empty] | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2025年1月-6月） | SCWH0301250115043480 | 已完成 | 5月份已完成
345 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9
346 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
347 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
348 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
349 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-04-24 09:02:00 | 2025-04-24 15:00 | [6 empty] | 110kV森吕线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV森吕线（2025年3月-4月） | SCWH0301250318008555 | 已完成 | 4月份已完成
350 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
351 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
352 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
353 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
354 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
355 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
356 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
357 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-06 09:35:00 | 2025-05-06 12:20 | [6 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端、避雷器红外测温（2025年01-06月） | SCWH0301250115012576 | 已完成 | 5月份已完成
358 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-06 09:35:00 | 2025-05-06 12:20 | [6 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端、避雷器红外测温（2025年01-06月） | SCWH0301250115012576 | 已完成 | 5月份已完成
359 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2025-05-06 09:35:00 | 2025-05-06 12:20 | [6 empty] | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端红外检测：避雷器红外检测：110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线电缆终端、避雷器红外测温（2025年01-06月） | SCWH0301250115012576 | 已完成 | 5月份已完成
360 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
361 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
362 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
363 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [6 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
364 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-16 09:00:00 | 2025-05-16 17:20 | [6 empty] | 碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站：110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006411 | 已完成 | 5月份已完成
365 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
366 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
367 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
368 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [6 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
369 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
370 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [6 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
371 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-03-25 10:02:00 | 2025-03-27 13:52 | [6 empty] | 碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站：110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线 。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109000453 | 已完成 | 3月份已完成
372 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-16 09:00:00 | 2025-05-16 17:20 | [6 empty] | 碧山站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站：110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006411 | 已完成 | 5月份已完成
373 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
374 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
375 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
376 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
377 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 08:35:00 | 2025-05-13 17:16 | [6 empty] | 110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017915 | 已完成 | 5月份已完成
378 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
379 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
380 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
381 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
382 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-13 08:34:00 | 2025-05-13 17:23 | [6 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017936 | 已完成 | 5月份已完成
383 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
384 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
385 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
386 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
387 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-13 08:34:00 | 2025-05-13 17:23 | [6 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017936 | 已完成 | 5月份已完成
388 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
389 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
390 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
391 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192721322 | 已完成 | 1月份已完成
392 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
393 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192721322 | 已完成 | 1月份已完成
394 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
395 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [6 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
396 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 5月需要提醒
397 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
398 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
399 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
400 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [6 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
401 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
402 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [6 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
403 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 5月需要提醒
404 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
405 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
406 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
407 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 4月份已完成 |  | 未写支线名称
408 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 5月需要提醒
409 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
410 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
411 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
412 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [6 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
413 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
414 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [6 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
415 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-18 09:00:00 | 2025-05-18 16:00 | [6 empty] | 华景站、石牌站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站：110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006410 | 已完成 | 5月份已完成
416 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
417 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
418 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
419 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [6 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
420 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
421 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [6 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
422 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 5月需要提醒
423 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
424 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
425 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
426 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 4月份已完成
427 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 5月需要提醒
428 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
429 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
430 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
431 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
432 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 08:35:00 | 2025-05-13 17:16 | [6 empty] | 110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀京上龙线大负荷测试。 | SCWH0301250109017915 | 已完成 | 5月份已完成
433 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
434 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
435 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
436 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
437 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 10:40:00 | 2025-05-13 12:00 | [6 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006413 | 已完成 | 5月份已完成
438 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
439 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
440 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
441 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [10 empty] | 已完成 | 4月份已完成
442 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 5月需要提醒
443 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
444 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
445 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
446 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
447 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-05-13 10:40:00 | 2025-05-13 12:00 | [6 empty] | 犀牛站，犀牛站终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，5-6月） | SCWH0301250109006413 | 已完成 | 5月份已完成
448 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
449 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
450 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3

## 8、非直埋式中间接头红外检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （电缆非直埋中间接头红外检测（不含老旧电缆）：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次） （超三十年老旧电缆非直埋中间接头红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：每季度1次） 对于敷设在同一隧道同一舱内的所有电缆线路，红外检测周期按照最高电压等级要求同时执行。
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 每次实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒 | Unnamed: 25
1 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-07 08:44:00 | 2025-02-07 14:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001752 | 已完成 | 2月份已完成
2 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-07 08:44:00 | 2025-02-07 14:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001752 | 已完成 | 2月份已完成
3 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
4 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
5 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
6 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
8 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成
9 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
10 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
11 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
12 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
14 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成
15 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
16 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
17 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
18 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
19 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-07 08:44:00 | 2025-02-07 14:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001752 | 已完成 | 2月份已完成
20 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-08 08:45:00 | 2025-04-08 11:55 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001732 | 已完成 | 4月份已完成
21 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
22 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
23 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
24 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
25 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
26 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成
27 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
28 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
29 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
30 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
31 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
32 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成
33 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
34 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
35 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
36 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
37 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
38 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成
39 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
40 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
41 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
42 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
43 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
44 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成
45 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
46 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
47 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
48 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
49 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
50 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成
51 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
52 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
53 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
54 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
55 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
56 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-04-15 08:27:00 | 2025-04-15 11:28 | [5 empty] | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001735 | 已完成 | 4月份已完成
57 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
58 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
59 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
60 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
61 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
62 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-04-15 08:27:00 | 2025-04-15 11:28 | [5 empty] | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001735 | 已完成 | 4月份已完成
63 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
64 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
65 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
66 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
67 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成
68 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成
69 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成
70 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
71 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
72 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
73 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成
74 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成
75 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成
76 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
77 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
78 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
79 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
80 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成
81 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
82 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
83 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
84 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
85 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
86 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-23 16:45:00 | 2025-04-25 16:24 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022112 | 已完成 | 4月份已完成
87 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
88 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
89 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
90 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
91 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
92 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
93 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27
94 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
95 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
96 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
97 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
98 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
99 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
100 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
101 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
102 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
103 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
104 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
105 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
106 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
107 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 浔峰隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | SCWH0301241220249909 | 已完成 | 1月份已完成
108 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
109 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 浔峰隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | SCWH0301241220249909 | 已完成 | 1月份已完成
110 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
111 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 1月份已完成
112 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成
113 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成
114 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
115 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
116 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
117 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 1月份已完成
118 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成
119 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成
120 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
121 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
122 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
123 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108022180 | 已完成 | 2月份已完成
124 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2025-04-28 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022115 | 已完成 | 4月份已完成
125 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2025-04-28 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022115 | 已完成 | 4月份已完成
126 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
127 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
128 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
129 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108022180 | 已完成 | 2月份已完成
130 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2025-04-28 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022115 | 已完成 | 4月份已完成
131 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2025-04-28 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022115 | 已完成 | 4月份已完成
132 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
133 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
134 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
135 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108022180 | 已完成 | 2月份已完成
136 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108022180 | 已完成 | 2月份已完成
137 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108022180 | 已完成 | 2月份已完成
138 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36
139 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36
140 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36
141 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 08:15:00 | 2025-02-14 11:55 | [5 empty] | 白云湖隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | SCWH0301250108022184 | 已完成 | 2月份已完成
142 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
143 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 08:15:00 | 2025-02-14 11:55 | [5 empty] | 白云湖隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | SCWH0301250108022184 | 已完成 | 2月份已完成
144 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
145 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成
146 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-04-28 09:05:00 | 2025-04-29 14:25 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022115 | 已完成 | 4月份已完成
147 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
148 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
149 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
150 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
151 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 1月份已完成
152 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 3月份已完成
153 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-05-22 08:00:00 | 2025-05-22 16:26 | [5 empty] | 泮塘隧道、泮塘站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、接头红外测温：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301250108021964 | 已完成 | 5月份已完成
154 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
155 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
156 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
157 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成
158 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成
159 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成
160 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
161 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
162 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
163 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成
164 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成
165 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成
166 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
167 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
168 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
169 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成
170 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成
171 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成
172 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
173 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
174 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
175 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-07 08:44:00 | 2025-02-07 14:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001752 | 已完成 | 2月份已完成
176 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-07 08:44:00 | 2025-02-07 14:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001752 | 已完成 | 2月份已完成
177 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
178 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
179 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
180 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
181 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
182 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成
183 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
184 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
185 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
186 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
187 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
188 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成
189 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
190 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
191 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
192 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
193 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-07 08:44:00 | 2025-02-07 14:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001752 | 已完成 | 2月份已完成
194 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-08 08:45:00 | 2025-04-08 11:55 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001732 | 已完成 | 4月份已完成
195 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
196 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
197 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
198 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
199 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
200 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成
201 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
202 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
203 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
204 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
205 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
206 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成
207 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
208 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
209 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
210 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
211 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
212 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成
213 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
214 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
215 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
216 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
217 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
218 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成
219 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
220 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
221 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
222 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
223 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
224 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-04-22 08:20:00 | 2025-04-22 16:19 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001733 | 已完成 | 4月份已完成
225 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
226 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
227 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
228 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
229 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
230 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-04-15 08:27:00 | 2025-04-15 11:28 | [5 empty] | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001735 | 已完成 | 4月份已完成
231 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
232 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
233 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
234 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
235 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
236 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-04-15 08:27:00 | 2025-04-15 11:28 | [5 empty] | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭大线 | SCWH0301250108001735 | 已完成 | 4月份已完成
237 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
238 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
239 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
240 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
241 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成
242 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成
243 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成
244 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
245 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
246 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
247 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成
248 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成
249 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成
250 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
251 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
252 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
253 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-02-25 08:31:00 | 2025-02-25 11:56 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年1-2月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006539 | 已完成 | 2月份已完成
254 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-04-16 08:38:00 | 2025-04-16 12:18 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年3-4月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006537 | 已完成 | 4月份已完成
255 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
256 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
257 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
258 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
259 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-02-25 08:31:00 | 2025-02-25 11:56 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年1-2月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006539 | 已完成 | 2月份已完成
260 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-04-16 08:38:00 | 2025-04-16 12:18 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年3-4月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006537 | 已完成 | 4月份已完成
261 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
262 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
263 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
264 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
265 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-04-08 09:05:00 | 2025-04-08 16:29 | [5 empty] | 110kV镜龙畔线护套环流检测：电缆接头红外检测合和隧道电缆接头护套环流检测（3-4月）：110kV镜龙畔线（对重要度调整补充） | SCWH0301250114013475 | 已完成 | 4月份已完成
266 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
267 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
268 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
269 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
270 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
271 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
272 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
273 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
274 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
275 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
276 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
277 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
278 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
279 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
280 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | [10 empty] | 已完成 | 4月份已完成
281 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
282 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | [12 empty] | 1月需要提醒 | 未写支线
283 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
284 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（1-3月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250114013517 | 已完成 | 2月份已完成
285 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（1-3月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250114013517 | 已完成 | 2月份已完成
286 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
287 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
288 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（1-3月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250114013517 | 已完成 | 2月份已完成
289 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
290 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
291 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
292 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（1-3月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250114013517 | 已完成 | 2月份已完成
293 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
294 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
295 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
296 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（1-3月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250114013517 | 已完成 | 2月份已完成
297 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（1-3月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250114013517 | 已完成 | 2月份已完成
298 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48
299 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48
300 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
301 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
302 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
303 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
304 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
305 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
306 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2
307 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2
308 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
309 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
310 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
311 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
312 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
313 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
314 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
315 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
316 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
317 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
318 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
319 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
320 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
321 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
322 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
323 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
324 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
325 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
326 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
327 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
328 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成
329 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 15:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037618 | 已完成 | 3月份已完成
330 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | 2025-05-28 09:00:00 | 2025-05-28 15:10 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109017728 | 已完成 | 5月份已完成
331 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
332 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
333 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
334 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成
335 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-04-18 08:35:00 | 2025-04-18 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037617 | 已完成 | 4月份已完成
336 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
337 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
338 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
339 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
340 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成
341 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-04-18 08:35:00 | 2025-04-18 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037617 | 已完成 | 4月份已完成
342 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
343 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
344 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
345 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
346 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成
347 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-04-18 08:35:00 | 2025-04-18 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037617 | 已完成 | 4月份已完成
348 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
349 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
350 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
351 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
352 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
353 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-03-31 09:00:00 | 2025-04-01 12:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037619 | 已完成 | 3月份已完成
354 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-05-28 09:00:00 | 2025-05-28 15:10 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109017728 | 已完成 | 5月份已完成
355 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
356 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
357 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
358 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成
359 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-04-18 08:35:00 | 2025-04-18 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037617 | 已完成 | 4月份已完成
360 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
361 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
362 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
363 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
364 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成
365 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-04-18 08:35:00 | 2025-04-18 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037617 | 已完成 | 4月份已完成
366 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
367 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
368 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
369 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
370 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成
371 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-04-18 08:35:00 | 2025-04-18 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037617 | 已完成 | 4月份已完成
372 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
373 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
374 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
375 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
376 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成
377 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-04-18 08:35:00 | 2025-04-18 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037617 | 已完成 | 4月份已完成
378 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
379 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
380 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
381 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
382 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成
383 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-04-18 08:35:00 | 2025-04-18 12:00 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道：220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037617 | 已完成 | 4月份已完成
384 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
385 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
386 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
387 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
388 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
389 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | 5月需要提醒
390 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
391 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
392 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
393 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
394 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-04-02 09:00:00 | 2025-04-03 15:00 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109039166 | 已完成 | 4月份已完成
395 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
396 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
397 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
398 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
399 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-04-02 09:00:00 | 2025-04-03 15:00 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109039166 | 已完成 | 4月份已完成
400 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
401 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
402 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
403 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
404 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 5月需要提醒
405 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
406 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
407 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
408 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
409 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-04-02 09:00:00 | 2025-04-03 15:00 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109039166 | 已完成 | 4月份已完成
410 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
411 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
412 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
413 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
414 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 5月需要提醒
415 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
416 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
417 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
418 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
419 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-04-02 09:00:00 | 2025-04-03 15:00 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109039166 | 已完成 | 4月份已完成
420 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
421 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
422 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
423 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [9 empty] | 已完成 | 4月份已完成
424 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-04-02 09:00:00 | 2025-04-03 15:00 | [5 empty] | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱：110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美鱼线、110kV奥美鱼线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线（4、6、8、10月） | SCWH0301250109039166 | 已完成 | 4月份已完成
425 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
426 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
427 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
428 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
429 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
430 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
431 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
432 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
433 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
434 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
435 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
436 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
437 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
438 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
439 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
440 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
441 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
442 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
443 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
444 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
445 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
446 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
447 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
448 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
449 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
450 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
451 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
452 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
453 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
454 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
455 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
456 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
457 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
458 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
459 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
460 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
461 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
462 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
463 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
464 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-03-31 09:00:00 | 2025-04-01 12:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037619 | 已完成 | 3月份已完成
465 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-03-31 09:00:00 | 2025-04-01 12:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037619 | 已完成 | 3月份已完成
466 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
467 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
468 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
469 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
470 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
471 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
472 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
473 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
474 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
475 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成
476 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 15:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037618 | 已完成 | 3月份已完成
477 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-05-28 09:00:00 | 2025-05-28 15:10 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109017728 | 已完成 | 5月份已完成
478 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
479 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
480 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
481 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成
482 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 15:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037618 | 已完成 | 3月份已完成
483 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-05-28 09:00:00 | 2025-05-28 15:10 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109017728 | 已完成 | 5月份已完成
484 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
485 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
486 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
487 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成
488 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 15:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037618 | 已完成 | 3月份已完成
489 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-05-28 09:00:00 | 2025-05-28 15:10 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109017728 | 已完成 | 5月份已完成
490 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
491 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
492 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
493 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成
494 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 15:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037618 | 已完成 | 3月份已完成
495 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-05-28 09:00:00 | 2025-05-28 15:10 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109017728 | 已完成 | 5月份已完成
496 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
497 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
498 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
499 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
500 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
501 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
502 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
503 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
504 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
505 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
506 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
507 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
508 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
509 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
510 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
511 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
512 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
513 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
514 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
515 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
516 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
517 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-02-27 09:05:00 | 2025-02-27 11:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016749 | 已完成 | 2月份已完成
518 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-02-27 09:05:00 | 2025-02-27 11:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016749 | 已完成 | 2月份已完成
519 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-02-27 09:05:00 | 2025-02-27 11:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016749 | 已完成 | 2月份已完成
520 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
521 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
522 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
523 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
524 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-04-25 09:00:00 | 2025-04-25 18:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037616 | 已完成 | 4月份已完成
525 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-04-25 09:00:00 | 2025-04-25 18:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037616 | 已完成 | 4月份已完成
526 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
527 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
528 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
529 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
530 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
531 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
532 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
533 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
534 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
535 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
536 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-04-25 09:00:00 | 2025-04-25 18:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037616 | 已完成 | 4月份已完成
537 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-04-25 09:00:00 | 2025-04-25 18:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037616 | 已完成 | 4月份已完成
538 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
539 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
540 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
541 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
542 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
543 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
544 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
545 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
546 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
547 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
548 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
549 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
550 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-04-25 09:00:00 | 2025-04-25 18:00 | [5 empty] | 220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段：220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109037616 | 已完成 | 4月份已完成
551 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
552 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
553 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
554 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
555 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
556 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
557 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
558 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
559 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
560 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
561 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
562 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
563 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
564 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
565 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
566 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
567 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成
568 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-04-10 09:00:00 | 2025-04-14 17:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109011656 | 已完成 | 4月份已完成
569 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
570 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
571 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
572 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
573 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-02-27 09:05:00 | 2025-02-27 11:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016749 | 已完成 | 2月份已完成
574 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-04-10 09:00:00 | 2025-04-14 17:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109011656 | 已完成 | 4月份已完成
575 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-04-10 09:00:00 | 2025-04-14 17:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109011656 | 已完成 | 4月份已完成
576 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
577 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
578 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
579 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-02-27 09:05:00 | 2025-02-27 11:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016749 | 已完成 | 2月份已完成
580 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-04-10 09:00:00 | 2025-04-14 17:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109011656 | 已完成 | 4月份已完成
581 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-04-10 09:00:00 | 2025-04-14 17:00 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#7：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎潭线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎杨花金天线。（2月/次，3-4月） | SCWH0301250109011656 | 已完成 | 4月份已完成
582 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
583 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
584 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
585 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成
586 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成
587 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成
588 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
589 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
590 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
591 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成
592 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成
593 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成
594 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
595 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
596 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
597 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
598 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
599 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
600 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
601 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
602 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
603 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成
604 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成
605 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成
606 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
607 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
608 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
609 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-02-21 09:00:00 | 2025-02-21 14:30 | [5 empty] | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016752 | 已完成 | 2月份已完成
610 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-16 09:00:00 | 2025-05-16 17:00 | [5 empty] | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017840 | 已完成 | 5月份已完成
611 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
612 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
613 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-02-21 09:00:00 | 2025-02-21 14:30 | [5 empty] | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016752 | 已完成 | 2月份已完成
614 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-05-16 09:00:00 | 2025-05-16 17:00 | [5 empty] | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109017840 | 已完成 | 5月份已完成
615 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
616 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
617 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 2月需要提醒
618 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 5月需要提醒
619 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
620 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
621 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
622 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 2月需要提醒
623 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 5月需要提醒
624 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
625 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
626 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
627 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 2月需要提醒
628 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 5月需要提醒
629 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
630 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
631 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
632 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [11 empty] | 2月需要提醒
633 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [11 empty] | 5月需要提醒
634 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
635 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
636 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
637 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
638 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
639 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-04-01 08:40:00 | 2025-04-02 17:00 | [5 empty] | 110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线接头红外检测：护套环流检测：太古隧道：110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线（6月/次，4月、10月） | SCWH0301250109033949 | 已完成 | 4月份已完成
640 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
641 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
642 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
643 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
644 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9

## 9、局放试验计划
输电管理二所2025年预试检测计划 （局放试验：110kV电缆线路投运后3年内一次，运行20年后每6年一次；220kV电缆线路投运后3年内一次，之后每6年一次。） （超三十年老旧电缆：1年一次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注
1 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
2 | 预试 | 110kV | 环三甲线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15
3 | 预试 | 110kV | 环三乙线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15
4 | 预试 | 110kV | 三景桂线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 21 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
5 | 预试 | 110kV | 罗南线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
6 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
7 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 18 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
8 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
9 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
10 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12
11 | 预试 | 110kV | 蚌江线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12
12 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 54
13 | 预试 | 110kV | 芳联医线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 54
14 | 预试 | 110kV | 医福线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12
15 | 预试 | 110kV | 医联线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 21
16 | 预试 | 110kV | 石岭大线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 21
17 | 预试 | 110kV | 环大德线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 51
18 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 24
19 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 |  | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 24
20 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 51
21 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 54
22 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 45
23 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 48
24 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 21
25 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 36
26 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 49 | [6 empty] | 电缆本体缓冲层
27 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 12
28 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30
29 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 36
30 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 57
31 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 21
32 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 57
33 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 27
34 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 27
35 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 21
36 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30
37 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30
38 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30
39 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 31
40 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30
41 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 31
42 | 预试 | 220kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 局放试验 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心、检修部 | 6 | [6 empty] | 新投运
43 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
44 | 预试 | 110kV | 区鹿线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
45 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
46 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
47 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
49 | 预试 | 110kV | 永区东线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
50 | 预试 | 110kV | 永区线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
51 | 预试 | 110kV | 天体林太线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | [6 empty] | 隧道
52 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | [6 empty] | 隧道
53 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | [6 empty] | 烧蚀隐患
54 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | [6 empty] | 隧道
55 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 |  | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | [6 empty] | 隧道

## 10、SF6气体检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 试验到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 花都CBD T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
2 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 花都CBD T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2025-12-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
3 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 凤凰北路T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3

## 11、电缆桥检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （超三十年老旧电缆电缆桥检测：3年/次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 投运时间 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 是否合格 | 备注（未按时完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 1988-10-19 | 増埗桥电缆桥电缆外观及红外测温检测 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
2 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 1990-06-30 | 増埗桥电缆桥电缆外观及红外测温检测 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心

## 12、接地系统阻抗检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （超三十年老旧电缆接地系统阻抗检测：3年/次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 投运时间 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 是否合格 | 备注（未按时完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 1988-10-19 | 接地系统阻抗检测 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
2 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 1990-12-30 | 接地系统阻抗检测 | 2025-01-02 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
3 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 1990-12-30 | 接地系统阻抗检测 | 2025-01-03 | 2025-12-03 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
4 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 1987-08-31 | 接地系统阻抗检测 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
5 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 1990-06-30 | 接地系统阻抗检测 | 2025-01-05 | 2025-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
6 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 1994.07 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
7 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 1993.05 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-02 | 2025-09-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
8 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 1985.09 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-03 | 2025-09-03 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
9 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 1987.09 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-04 | 2025-09-04 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
10 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 1991.06 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-05 | 2025-09-05 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
11 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 1987.12 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-06 | 2025-09-06 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
12 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 1987.09 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-07 | 2025-09-07 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
13 | 预试 | 110kV | 永区线 | 1985.09 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-08 | 2025-09-08 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心

## 13、瓷套终端油面检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （超三十年老旧电缆瓷套终端油面检测：3年/次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 投运时间 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 是否合格 | 备注（未按时完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 1990-12-30 | T关段电缆02头 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
1 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 1987.12 1991.12 1995.12 | 罗流段电缆02头、流盘段电缆01头、流盘段电缆02头、盘秀段电缆01头、盘秀段电缆02头、秀鹿段电缆01头 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心