## 明日待执行风险及星级设备情况
明日待执行风险及星级设备情况（2024.8.23）
停电设备及方式调整 | 停电开始时间 | 停电结束时间 | 电网风险等级 | 事故事件级别 | 输电二所星级设备情况 | 有失压风险的重要用户 | 存在星级设备退闸作业情况 | 存在同沟电缆线路作业情况 | 星级设备跳闸可能导致失压情况 | 影响用户（万户） | 星级设备所属区域中心 | 风险管控主体责任人
无
注：1、事故事件级别根据设备停电期间，风险设备发生故障时可能导致的最严重后果进行评级； 2、风险设备情况中描述的某设备故障会造成负荷损失，表示该设备故障后不构成四级及以上事件。

## 当前持续中风险及星级设备情况
当前持续中风险及星级设备情况（2024.8.22）
停电设备及方式调整 | 停电开始时间 | 停电结束时间 | 电网风险等级 | 事故事件级别 | 输电二所星级设备情况 | 有失压风险的重要用户（特级、一级） | 存在星级设备退闸作业情况 | 存在同沟电缆线路作业情况 | 星级设备跳闸可能导致失压情况 | 影响用户（万户） | 星级设备所属区域中心 | 风险管控主体责任人
20240415003：关于调整奥林站、高塘站、玉树站、鸿图站等运行方式的通知（控制220kV增棠甲乙线断面） | 2024-04-16 11:00 | 2024-09-25 10:00 |  | 四级事件 | 110kV碧圃奥氮线[★★]为关注设备 |  |  |  | 无 |  | 天河中心 | 生技部负责人
20240415001：关于调整110kV棠茶线、茶犀京线、犀牛站运行方式的通知（控制220kV增棠甲乙线、茶山站、犀牛站主变断面） | 2024-04-30 20:30 | 2024-10-15 14:00 |  | 四级事件 | 110kV犀上牛麒线[★★★]为关注设备。 |  |  |  | 无 |  | 天河中心 | 生技部负责人
20240702002：关于调整西关站供电方式的通知（配合220kV花罗甲+花泮线断面控制） | 2024-07-05 09:30 | 2024-09-01 18:00 |  | 三级事件 | 110kV伍龙关泮线[★]为关注设备。 |  |  |  | 无 |  | 白云中心
20240707001：关于调整增窖站、福沙站方式的通知（配合芳村站断面控制） | 2024-07-10 09:30 | 2024-08-31 18:00 |  | 三级事件 | 110kV芳花增甲线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]为关注设备。 |  |  |  | 无 |  | 白云中心 | 生技部负责人
北兴站110kV #1PT | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-21 18:00 |  |  | 110kV空北甲线[★]、110kV空九乙线[★]为关注设备。 |  |  |  | 110kV空北甲线[★]跳闸将导致北兴站（110）部分失压。 110kV空九乙线[★]跳闸将导致北兴站（110）部分失压。 |  | 花都中心
110kV芳联福线包括联兴站#2主变、福沙站#2主变 | 2024-08-15 09:30 | 2024-08-21 18:00 | V级 | 三级事件 | 110kV芳联福聚线[★★★]为关注设备。 | 二级1户：中国移动通信集团广东有限公司广州分公司（芳村机楼） |  |  | 110kV芳联福聚线[★★★]跳闸将导致联兴站（110）、福沙站（110）全站失压。 |  | 白云中心 | 分管负责人
110kV田空丙线包括梯面甲支线 | 2024-08-16 09:30 | 2024-08-24 18:00 |  | 四级事件 | 110kV空芙线[★★★]故障会造成负荷损失。 |  |  |  | 110kV空芙线[★★★]跳闸将导致梯面站（110）全站失压。 |  | 花都中心 | 生技部负责人
110kV空芙线包括梯面乙支线 | 2024-08-20 09:30 | 2024-08-27 18:00 |  | 四级事件 | 110kV空梯线[★★★]故障会造成负荷损失。 |  | 110kV空梯线[★★★]退出重合闸（输电二所，8月20日-8月24日） |  | 110kV空梯线[★★★]跳闸将导致梯面站（110）全站失压。 |  | 花都中心 | 生技部负责人
110kV绿水甲线 | 2024-08-20 09:30 | 2024-08-21 18:00 |  | 四级事件 | 110kV绿水乙线[★★★]设备故障造成负荷损失。 |  | 110kV绿水乙线[★★★]退出重合闸（输电二所，8月20日-8月21日） |  | 110kV绿水乙线[★★★]跳闸将导致水南站（110）、展平能源站（110）失压。 |  | 从化中心 | 生技部负责人
110kV涌峰乙线包括山村站#1主变、坦尾站#1主变、河沙站#2主变 | 2024-08-21 07:00 | 2024-08-23 18:00 |  | 三级事件 | 110kV泮尾线[★★]、110kV花山彩甲线[★]为关注设备，110kV涌峰甲线[★★★]设备故障造成负荷损失。 | 一级1户：广州医科大学附属第一医院 | 110kV涌峰甲线[★★★]退出重合闸（输电二所，8月21日-8月23日） |  | 110kV泮尾线[★★]跳闸将导致坦尾站（110）全站失压。 110kV花山彩甲线[★]跳闸将导致山村站（110）部分失压。 110kV涌峰甲线[★★★]跳闸将导致河沙站（110）全站失压。 |  | 白云中心 | 生技部负责人
220kV泮罗线 | 2024-08-22 07:00 | 2024-09-02 18:00 |  |  | 220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]为关注设备。 |  | 220kV花罗甲线[★★★]、220kV花泮线[★★★]退出重合闸（输电二所，8月22日-8月29日） |  | 无 |  | 白云中心 | 分管负责人
北兴站110kV #2PT | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-27 18:00 |  |  | 110kV空北甲线[★]、空九乙线[★]为关注设备 |  |  |  | 110kV空北甲线[★]跳闸将导致北兴站（110）部分失压。 110kV空九乙线[★]跳闸将导致北兴站（110）部分失压。 |  | 花都中心
110kV绿水乙线包括国际城站#2主变 | 2024-08-22 09:30 | 2024-08-23 18:00 |  | 四级事件 | 110kV绿水甲线[★★]、110kV绿岗乙线[★★]设备故障造成负荷损失。 |  | 110kV绿水甲线[★★]、110kV绿岗乙线[★★]退出重合闸（输电二所，8月22日-8月23日） |  | 110kV绿水甲线[★★]跳闸将导致水南站（110）全站失压。 110kV绿岗乙线[★★]跳闸将导致国际城站（110）全站失压。 |  | 从化中心 | 区域中心负责人
110kV绿太乙线 | 2024-08-22 09:30 | 2024-08-23 18:00 |  | 四级事件 | 110kV绿太甲线[★★★]设备故障造成负荷损失。 |  | 110kV绿太甲线[★★★]退出重合闸（输电二所，8月22日-8月23日） |  | 110kV绿太甲线[★★★]跳闸将导致太平站（110）、用户添利站（110）全站失压。 |  | 从化中心 | 生技部负责人
110kV芳联福聚线包括联兴站#1主变、福沙站#1主变、新客站#1主变 | 2024-08-22 14:00 | 2024-08-27 18:00 |  | 三级事件 | 110kV医福线[★★]、110kV芳联医线[★★]为关注设备。 | 二级1户：中国移动通信集团广东有限公司广州分公司（芳村机楼） |  |  | 110kV医福线[★★]跳闸将导致福沙站（110）全站失压。 110kV芳联医线[★★]跳闸将导致联兴站（110）全站失压。 |  | 白云中心 | 生技部负责人
注：1、事故事件级别根据设备停电期间，风险设备发生故障时可能导致的最严重后果进行评级； 2、风险设备情况中描述的某设备故障会造成负荷损失，表示该设备故障后不构成四级及以上事件。