## 跨越公路重点区段
跨越公路重点区段
基本信息 | [11 empty] | 影响区段 | [8 empty] | 被跨越公路情况 | [5 empty] | 跨越线路及杆段信息 | [54 empty] | 结论 | [16 empty] | 跟进记录
[45 empty] | 跨越档小号侧 | [9 empty] | 跨越档大号侧 | [9 empty] | 最小垂直距离 |  |  |  |  | 最小水平距离-跨越档小号侧 |  |  |  |  | 最小水平距离-跨越档大号侧 |  |  |  |  | 交叉角 | [18 empty] | 日常巡视 |  |  |  |  | 红外测温 |  |  |  |  | 导线走线检查 |  |  |  |  | 悬垂线夹、防振锤打开检查 |  |  |  |  | 弧垂测量 |  |  |  |  | 耐张线夹X光检测 |  |  | 其他跟进记录（最新一次）
红绿灯 | 区段编号 | 所属地市局 | 所属班组 | 执行规程 | 线路公路建设先后顺序 | 经度 | 纬度 | 状态 | 是否存在隐患 | 创建人 | 创建时间 | 杆塔区段 | 电压等级 | 线路名称 | 所属班组 | 运维单位 | 线路责任人 | 设备主人 | 投运日期 | 是否安装视频监控 | 公路名称 | 公路等级 | 资产所属单位 | 运维单位 | 运维单位联系人 | 运维单位联系电话 | 耐张段长度（m） | 导线型号 | 分裂数（子线数量） | 跨越档档距（m） | 跨越段设计风速(m/s) | 跨越段设计覆冰厚度(mm) | 地线短路热容量是否满足要求 | 海拔高度 | 极导线型式 | 所属耐张段 | 是否为独立耐张段 | 地线型号 | OPGW型号 | OPGW单丝直径（mm） | 是否满足（OPGW）最外层单丝直径要求 | 跨越档导线接头数量 | 跨越档地线接头数量 | 是否满足导地线接头要求 | 杆塔类型 | 杆塔形式 | 是否有防振锤 | 导线绝缘子串型式 | 导线绝缘子串联数 | 地线金具串型式 | 导线线夹类型 | 地线线夹类型 | 绝缘子串联数是否满足设计标准要求 | 绝缘子串是否满足反措要求 | 杆塔类型 | 杆塔形式 | 是否有防振锤 | 导线绝缘子串型式 | 导线绝缘子串联数 | 地线金具串型式 | 导线线夹类型 | 地线线夹类型 | 绝缘子串联数是否满足设计标准要求 | 绝缘子串是否满足反措要求 | 导线至路面的最小距离（m） | 电力标准规定的最小安全距离（m） | 公路标准规定的最小安全距离（m） | 是否满足电力标准要求 | 是否满足公路标准要求 | 杆塔外缘至路基边缘的最小距离（m） | 电力标准规定的最小水平距离（m） | 公路标准规定的最小安全距离（m） | 是否满足电力标准要求 | 是否满足公路标准要求 | 杆塔外缘至路基边缘的最小距离（m） | 电力标准规定的最小安全距离(m) | 公路标准规定的最小安全距离（m） | 是否满足电力标准要求 | 是否满足公路标准要求 | 交叉角(°) | 是否满足公路标准要求 | 是否需要整改 | 是否满足电力标准要求（最小垂直距离） | 是否满足公路标准要求（最小垂直距离） | 是否满足电力标准要求 （最小水平距离-跨越档小号侧） | 是否满足公路标准要求 （最小水平距离-跨越档小号侧） | 是否满足电力标准要求 （最小水平距离-跨越档大号侧） | 是否满足公路标准要求 （最小水平距离-跨越档大号侧） | 绝缘子串是否满足设计要求 | 绝缘子串是否满足反措要求 | 是否满足导地线接头要求 | 是否满足交叉角要求 | 是否为独立耐张段 | 是否满足（OPGW）最外层单丝直径要求 | 35kV及以上跨越档是否存在水泥杆、拉线塔（跨越档小号侧） | 35kV及以上跨越档是否存在水泥杆、拉线塔（跨越档大号侧） | 地线短路热容量是否满足要求 | 调整原因说明 | 工作要求 | 是否需要开展 | 最近一次完成时间 | 备注 | 超期红绿灯 | 工作要求 | 是否需要开展 | 最近一次完成时间 | 备注 | 超期红绿灯 | 工作要求 | 是否需要开展 | 最近一次完成时间 | 备注 | 超期红绿灯 | 工作要求 | 是否需要开展 | 最近一次完成时间 | 备注 | 超期红绿灯 | 工作要求 | 是否需要开展 | 最近一次完成时间 | 备注 | 超期红绿灯 | 是否需要做耐张线夹X光检测 | 是否完成耐张线夹X光检测 | 超期红绿灯 | 跟进日期 | 当前存在问题 | 变化情况 | 跟进人员
绿灯 | SSKQ0301240700398 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.4131404572 | 23.1724603102 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0060-N0061 | 220kV | 220kV木棠乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2022-06-16 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0059-N0067 | 否 | LGJX95/55；OPGW(48芯)OPGW(72芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 17 | 8 | 8 | 是 | 是 | 65 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700397 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.4131666667 | 23.1726666667 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0060-N0061 | 220kV | 220kV木棠甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2022-06-16 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0059-N0067 | 否 | LGJX95/55；OPGW(48芯)OPGW(72芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 17 | 8 | 8 | 是 | 是 | 65 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700396 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.4201868 | 23.18450962 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0045-N0046 | 220kV | 220kV木科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 杜亮鸿 | 2022-06-16 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0045-N0046 | 是 | OPGW(48芯)；OPGW(72芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700395 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.4201868 | 23.18450962 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0045-N0046 | 220kV | 220kV木科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | 2022-06-16 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0045-N0046 | 是 | OPGW(48芯)；OPGW(72芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700394 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.420242 | 23.183892 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0047-N0048 | 220kV | 220kV木棠乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2024-01-23 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0047-N0048 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700393 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.420242 | 23.183892 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0047-N0048 | 220kV | 220kV木棠甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2024-01-23 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0047-N0048 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700392 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.420242 | 23.183892 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0047-N0048 | 220kV | 220kV木碧乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2024-01-23 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0047-N0048 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700391 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.420242 | 23.183892 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0047-N0048 | 220kV | 220kV木碧甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2024-01-23 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0047-N0048 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700390 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.35484166666667 | 23.265908333333332 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0042-N0043 | 220kV | 220kV木凯乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | 2022-07-01 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0042-N0043 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700389 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.35484166666667 | 23.265908333333332 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0042-N0043 | 220kV | 220kV木凯甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | 2022-07-01 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0042-N0043 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700388 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.35661388888889 | 23.258558333333333 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0038-N0039 | 220kV | 220kV木凯乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | 2022-07-01 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0037-N0040 | 是 | OPGW(48芯)；LBGJ-120-40AC | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 38 | 8 | 8 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 25 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700387 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.35671388888889 | 23.262819444444446 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0038-N0039 | 220kV | 220kV木凯甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | 2022-07-01 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0037-N0040 | 是 | OPGW(48芯)；LBGJ-120-40AC | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 38 | 8 | 8 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 25 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2323-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700386 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.3972114 | 23.22710833 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0028-N0029 | 220kV | 220kV木科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 杜亮鸿 | 2022-06-16 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0028-N0029 | 是 | OPGW(48芯)；OPGW(72芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700384 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.3972114 | 23.22710833 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0028-N0029 | 220kV | 220kV木科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | 2022-06-16 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0024-N0029 | 是 | OPGOPGW(48芯)；OPGW(72芯)W(48芯)；L | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700383 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.39678500948578 | 23.230593156943513 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0029-N0030 | 220kV | 220kV木碧乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2023-06-27 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0029-N0030 | 是 | OPGW(48芯)；LBGJ-120-40AC | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700381 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.39678500948578 | 23.230593156943513 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0029-N0030 | 220kV | 220kV木碧甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 王立新 | 2023-06-27 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0029-N0030 | 是 | OPGW(48芯)；LBGJ-120-40AC | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700380 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.39678500948578 | 23.230593156943513 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0029-N0030 | 220kV | 220kV木棠甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2022-06-16 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0029-N0030 | 是 | OPGW(48芯)；LBGJ-120-40AC | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700379 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.39678500948578 | 23.230593156943513 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0029-N0030 | 220kV | 220kV木棠乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2022-06-16 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0029-N0030 | 是 | OPGW(48芯)；LBGJ-120-40AC | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2023-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700376 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.3967777778 | 23.2306111111 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0029-N0030 | 220kV | 220kV木村乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | 2022-07-06 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0029-N0032 | 是 | OPGW(48芯)；LBGJ-120-40AC | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-12-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-12-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700375 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.3967777778 | 23.2306111111 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0029-N0030 | 220kV | 220kV木村甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | 2022-07-06 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0029-N0032 | 是 | OPGW(48芯)；LBGJ-120-40AC | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 导线存在接头 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-12-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700374 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.4530416667 | 23.5648805556 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0001-N0002 | 500kV | 500kV从木丁线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2023-06-21 | 是 | 佛清从高速（未通车） | 高速公路 | 佛清从高速公路有限公司 | 佛清从高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0001-N0003 | 是 | OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 60.56 | 14 | 14 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700373 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.4530416667 | 23.5648805556 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0001-N0002 | 500kV | 500kV从木丙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2023-04-13 | 是 | 佛清从高速（未通车） | 高速公路 | 佛清从高速公路有限公司 | 佛清从高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0001-N0003 | 是 | LBGJ-120-40AC | LBGJ-120-40AC | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 60.56 | 14 | 14 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700372 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.4525871186 | 23.5636480889 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0002-N0003 | 500kV | 500kV从科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-30 | 是 | 佛清从高速（未通车） | 高速公路 | 佛清从高速公路有限公司 | 佛清从高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0001-N0005 | 是 | OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 60.56 | 14 | 14 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 500kV从科甲线#02-#03 B相（中）大号侧50米处外侧下子导线存在1个压接管 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-31 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-31 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700370 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.4527198039 | 23.5599695667 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0002-N0003 | 500kV | 500kV从科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-30 | 是 | 佛清从高速（未通车） | 高速公路 | 佛清从高速公路有限公司 | 佛清从高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0001-N0005 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 60.56 | 14 | 14 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700358 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.3388252464 | 23.2433729712 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-30 | N0019-N0020 | 110kV | 110kV犀茶线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁荣高 |  | 是 | 黄庄北路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0019-N0020 | 是 | OPGW-36B1-100 | OPGW-36B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 58 | 7 | 7 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 42.18 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-08-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-08-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700357 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.33893718 | 23.24323913 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-30 | N0005-N0006 | 110kV | 110kV茶犀京线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁荣高 |  | 是 | 黄庄北路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0005-N0006 | 是 | OPGW-36B1-100 | OPGW-36B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 58 | 7 | 7 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 42.18 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-08-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2020-08-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700354 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.3404116 | 23.24745117 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-30 | N0006-N0007 | 110kV | 110kV茶龙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 钟辉 | 2021-06-09 | 是 | 大源中路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0005-N0008 | 是 | OPGW-48 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 58 | 7 | 7 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 42.18 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700347 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.3434741 | 23.24751454 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-30 | N0055-N0056 | 110kV | 110kV棠茶线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | 2021-06-10 | 是 | 大源中路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0054-N0057 | 是 | OPWG-36芯 | OPGW-S-48B1-90 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 80 | 7 | 7 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-10 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700283 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.36121944444444 | 23.210794444444446 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-29 | N0036-N0037 | 110kV | 110kV棠茶线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | 2021-06-10 | 是 | 广佛肇高速 | 高速公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0034-N0037 | 是 | LGJ-70/40 | OPGW-48芯 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 14 | 7 | 7 | 是 | 是 | 42.18 | 8 | 8 | 是 | 是 | 42.18 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240700282 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.034147222222 | 23.4414888888889 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-07-29 | N0027-N0028 | 110kV | 110kV蓝北线备用线路 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 李海荣 | 李海荣 | 2008-11-01 | 是 | 山前大道S381 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 |  |  | 1443 | LGJ-240 | 1 | 328 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0027-N0029 | 是 | LGJ-70/40 | OPGW-36 | 3.5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 120 | 8 | 8 | 是 | 是 | 208 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-09-04 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-25 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240700281 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.034147222222 | 23.4414888888889 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-07-29 | N0027-N0028 | 110kV | 110kV蓝北线备用线路 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 李海荣 | 李海荣 | 2008-11-01 | 是 | 肇花高速 G94 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 |  |  | 1443 | LGJ-240 | 1 | 328 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0027-N0029 | 是 | LGJ-70/40 | OPGW-36 | 3.5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 7 | 是 | 是 | 120 | 8 | 8 | 是 | 是 | 208 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-09-04 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-25 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700277 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.0136 | 23.4482 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-07-29 | N0198-N0199 | 220kV | 220kV旗康乙线备用线路 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 李海荣 | 李海荣 | 2018-06-24 | 是 | 肇花高速匝道 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0198-N0200 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 22 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-25 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700278 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.0136 | 23.4482 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-07-29 | N0199-N0200 | 220kV | 220kV旗康乙线备用线路 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 李海荣 | 李海荣 | 2018-06-24 | 是 | 肇花高速 G94 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0198-N0200 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 9 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-25 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700279 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.0136 | 23.4482 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-07-29 | N0199-N0200 | 220kV | 220kV旗康乙线备用线路 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 李海荣 | 梁光明 | 2018-06-24 | 是 | 山前大道 S381 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0198-N0200 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 9 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-25 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240700271 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.016 | 23.4501 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-07-29 | N0320-N0320+1 | 220kV | 220kV朗郭线备用线路 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 李海荣 | 李海荣 | 2009-04-28 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0319-N0321-1 | 是 | LGJ95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 14 | 8 | 8 | 是 | 是 | 120 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 8 | 8 | 是 | 是 | 89 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-29 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-08-15 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-25 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240700264 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.284361928 | 23.305341112 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-07-29 | N0002-N0003 | 110kV | 110kV嘉观临线元洲乙支线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2019-07-07 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 360 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 240 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0001-N0003 | 是 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 12 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 180 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-05-01 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700261 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.195648 | 23.236526 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-07-29 | N0074()-N0075() | 220kV | 220kV北石乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2021-11-15 | 是 | 广佛肇高速 | 高速公路 | 广州广佛肇高速公路有限公司 | 广州广佛肇高速公路有限公司 | / | 13926096162 | 152 | 2×JL/LB1A-630/45 | 2 | 152 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0074-N0075 | 是 | JLB40-120 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 21 | 8 | 8 | 是 | 是 | 61 | 8 | 8 | 是 | 是 | 91 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-05-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700260 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.195648 | 23.236526 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-07-29 | N0074()-N0075() | 220kV | 220kV北石甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2021-11-15 | 是 | 广佛肇高速 | 高速公路 | 广州广佛肇高速公路有限公司 | 广州广佛肇高速公路有限公司 | / | 13926096162 | 152 | 2×JL/LB1A-630/45 | 2 | 152 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0074-N0075 | 是 | JLB40-120 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 21 | 8 | 8 | 是 | 是 | 61 | 8 | 8 | 是 | 是 | 91 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-05-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700252 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.34048773217143 | 23.30071459299932 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-07-28 | N0028-N0029 | 110kV | 110kV茶观乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2019-07-30 |  | 广从公路 | 一级公路 | 白云区交通局 | 白云区交通局 |  |  | 1305 | LGJ-400/35 | 1 | 354 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0025-N0029 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 19 | 7 | 7 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 304 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-04 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700251 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.35341565442356 | 23.324883637386193 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-07-28 | N0049-N0050 | 110kV | 110kV茶观乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2019-07-30 |  | 广从公路 | 一级公路 | 白云区交通局 | 白云区交通局 |  |  | 233 | LGJ-400/35 | 1 | 233 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0049-N0050 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 22 | 7 | 7 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 183 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-17 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700255 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.377216667 | 23.336116667 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-07-28 | N0062-N0063 | 110kV |  | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | 2019-07-30 |  | 花莞高速 | 高速公路 | 花莞高速 | 花莞高速 | 岳伟杰 | 13527770007 | 494 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 328 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0061-N0063 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 18 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 268 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700253 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.375448333 | 23.333315 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-07-28 | N0110-N0111 | 110kV | 110kV嘉观临线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | 2019-07-30 |  | 花莞高速 | 高速公路 | 花莞高速 | 花莞高速 | 岳伟杰 | 13527770007 | 494 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 328 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0110-N0112 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 268 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240700254 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.35087354279874 | 23.290453671586576 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-07-28 | N0022-N0023 | 110kV | 110kV茶观乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2019-09-09 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 697 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 284 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0021-N0023 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 11 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 224 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-09-09 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700237 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.2646972222 | 23.2747083333 | 现存区段 | 是 | 陈其来 | 2024-07-27 | N0003-N0004 | 110kV | 110kV嘉观临线龙归乙支线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | 2019-06-30 |  | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 929 | LGJ-300/25 | 1 | 115 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0000-N0008 | 否 | GJ-50 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 55 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-24 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700238 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.26681109533314 | 23.28766944133688 | 现存区段 | 是 | 陈其来 | 2024-07-27 | N0016-N0017 | 110kV | 110kV嘉观临线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | 2019-05-27 |  | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 1739 | LGJ-300/40 | 1 | 87 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0014-N0022 | 否 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 46 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700241 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.379458333 | 23.322813333 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-07-27 | N0077-N0078 | 110kV | 110kV嘉观临线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | 2019-05-27 |  | 京珠高速 | 高速公路 | 京珠高速公路广珠段有限公司 | 京珠高速公路广珠段有限公司 |  |  | 197 | LGJ-400/35 | 1 | 197 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0077-N0078 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 14 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 137 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-26 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-10 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700240 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.28692776200832 | 23.303266663601704 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-07-27 | N0028-N0029 | 110kV | 110kV嘉观临线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | 2023-02-03 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 471 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 262 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0028-N0030 | 是 | OPGW-100-48-2-4 | OPGW-100-48-2-4 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 202 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700244 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.38416665091678 | 23.329999996931946 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-07-27 | N0083-N0084 | 110kV | 110kV嘉观临线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | 2019-07-30 |  | 花莞高速 | 高速公路 | 花莞高速 | 花莞高速 | 岳伟杰 | 13527770007 | 587 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 274 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0082-N0085 | 是 | JLB40-100 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 17 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 214 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-26 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-10 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700245 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.355418333 | 23.324265 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-07-27 | N0065-N0066 | 110kV | 110kV嘉观临线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | 2019-05-27 |  | 广从公路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 |  |  | 227 | LGJ-400/35 | 1 | 227 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0065-N0066 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 17.2 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 167 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-04 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-10 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700239 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.399979444 | 23.34694 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-07-27 | N0092-N0093 | 110kV | 110kV嘉观临线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | 2019-05-27 |  | 京珠高速 | 高速公路 | 京珠高速公路广珠段有限公司 | 京珠高速公路广珠段有限公司 |  |  | 141 | LGJ-400/35 | 1 | 141 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0092-N0093 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 17 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 81 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 实际为独立耐张段 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-10 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700243 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.292163889 | 23.306411111 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-07-27 | N0031-N0032 | 110kV | 110kV嘉观临线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | 2020-01-17 |  | 机场二回高速 | 高速公路 | 机场二回高速 | 机场二回高速 |  |  | 951 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 341 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0030-N0033 | 是 | OPGW48 | OPGW48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 32 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 281 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-17 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-01-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
红灯 | SSKQ0301240700236 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.260675 | 23.2622 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-07-27 | N0003-N0004 | 110kV | 110kV嘉梨线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 朱常镇 | 徐龙 | 2024-05-15 |  | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 523 | 2*LGJ-150/25 | 2 | 282 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0003-N0005 | 是 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 螺栓型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 22 | 7 | 7 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 232 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 |  |  | 红灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 否 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700190 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.19416111111111 | 23.23485 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-07-26 | N0073-N0074 | 220kV | 220kV北浔乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2024-05-27 | 是 | 广佛肇高速 | 高速公路 | 广州广佛肇高速公路有限公司 | 广州广佛肇高速公路有限公司 | / | 13926096162 | 448 | 2*JL/LB1A-630/45 | 2 | 275 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0073-N0074 | 是 | OPGW-48B1-120 | OPGW-48B1-120 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 25 | 8 | 8 | 是 | 是 | 61 | 8 | 8 | 是 | 是 | 214 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-05-14 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700189 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.19436666666667 | 23.23738888888889 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-07-26 | N0073-N0074 | 220kV | 220kV北浔甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2024-05-27 | 是 | 广佛肇高速 | 高速公路 | 广州广佛肇高速公路有限公司 | 广州广佛肇高速公路有限公司 | / | 13926096162 | 448 | 2*JL/LB1A-630/45 | 2 | 275 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0073-N0074 | 是 | OPGW-48B1-120 | OPGW-48B1-120 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 25 | 8 | 8 | 是 | 是 | 61 | 8 | 8 | 是 | 是 | 214 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-05-14 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700185 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.186835 | 23.153014 | 现存区段 | 是 | 刘汉章 | 2024-07-26 | N0126-N0127 | 220kV | 220kV北浔甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2021-11-15 | 是 | 沈海高速广州支线 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 | 1336 | 2*LGJX-630/55 | 2 | 399 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0124-N0128 | 是 | OPGW24 | OPGW24 | 2.5 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 16.7 | 8 | 8 | 是 | 是 | 43 | 8 | 8 | 是 | 是 | 356 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-04 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700186 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.186835 | 23.153014 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-07-26 | N0126-N0127 | 220kV | 220kV北浔乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2021-11-15 | 是 | 沈海高速广州支线 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 | 1336 | 2*LGJX-630/55 | 2 | 399 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0124-N0128 | 是 | OPGW24 | OPGW24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 16.7 | 8 | 8 | 是 | 是 | 43 | 8 | 8 | 是 | 是 | 356 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-04 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700076 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.238358024298 | 23.4961910891217 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-07-11 | N0027-N0028 | 110kV | 110kV田芙线备用线路 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 | 1995-12-12 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0027-N0028 | 是 | OPGW－36 | OPGW－36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 121 | 8 | 8 | 是 | 是 | 121 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-22 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 |  |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700075 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.241055689552 | 23.4956591990578 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-07-11 | N0026-N0027 | 110kV | 110kV田芙线备用线路 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 | 1995-12-12 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 肇花高速公路有限公司 | 肇花高速公路有限公司 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0026-N0027 | 是 | OPGW－36 | OPGW－36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 18 | 7 | 7 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-22 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 |  |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700074 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.243199461425 | 23.4938605247255 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-07-11 | N0025-N0026 | 110kV | 110kV田芙线备用线路 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 | 1995-12-12 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 肇花高速公路有限公司 | 肇花高速公路有限公司 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0025-N0026 | 是 | OPGW－36 | OPGW－36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 |  |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700068 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.25357976970963 | 23.491956050042422 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-07-11 | N0025-N0026 | 110kV | 110kV田空丙线备份线路 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 |  | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 肇花高速公路有限公司 | 肇花高速公路有限公司 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 否 |  |  | N0025-N0026 | 是 | LGJ-70/40 | OPGW－36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 7 | 是 | 是 | 17 | 8 | 8 | 是 | 是 | 17 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-31 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-13 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700007 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.265992479 | 23.311466664 | 现存区段 | 是 | 张春勇 | 2024-07-01 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV北茶甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2020-04-28 |  | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 2514 | 2*LGJX-400/50 | 2 | 397 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0005-N0012 | 否 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 11 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 337 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700008 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.265992479 | 23.311466664 | 现存区段 | 是 | 张春勇 | 2024-07-01 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV北茶乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2020-04-28 |  | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 2514 | 2*LGJX-400/50 | 2 | 397 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0005-N0012 | 否 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 11 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 337 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700012 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.34926678458505 | 23.310998215599867 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-07-01 | N0034-N0035 | 220kV | 220kV北茶甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2021-05-06 |  | 广从公路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 |  |  | 924 | 2*JL/LB20A-630 | 2 | 314 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0033-N0036 | 是 | OPGW-120-72-2-4(OPGW72) | OPGW-120-72-2-4(OPGW72) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 21.9 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 254 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-05-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700010 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.34675 | 23.31225 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-07-01 | N0034-N0035 | 220kV | 220kV北茶乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2021-05-06 |  | 广从公路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 |  |  | 924 | 2*JL/LB20A-630 | 2 | 314 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0033-N0036 | 是 | OPGW-120-72-2-4(OPGW72) | OPGW-120-72-2-4(OPGW72) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 21.9 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 254 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-05-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700013 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.302779056 | 23.239368806 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-07-01 | N0019-N0020 | 220kV | 220kV茶园甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 | 2023-12-30 |  | 广从公路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 |  |  | 333 | 2×JL/G1A-630/45 |  | 127 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0019-N0022 | 是 | 48芯OPGW光缆 | 48芯OPGW光缆 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 77 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700014 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.304127778 | 23.238922222 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-07-01 | N0019-N0020 | 220kV | 220kV茶园乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 | 2024-02-04 |  | 广从公路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 |  |  | 333 | 2×JL/G1A-630/45 | 2 | 127 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0019-N0022 | 是 | 48芯OPGW光缆 | 48芯OPGW光缆 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 77 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700011 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.2933305556 | 23.3110694444 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-07-01 | N0013-N0014 | 220kV | 220kV北茶甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2020-04-28 | 是 | 机场二回高速 | 高速公路 | 机场二回高速 | 机场二回高速 |  |  | 181 | 2*JL/LB1A-630/45 |  | 181 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0013-N0014 | 是 | OPGW48 OPGW54 | OPGW48 OPGW54 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 24 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 121 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-04-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700009 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.2933305556 | 23.3110694444 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-07-01 | N0013-N0014 | 220kV | 220kV北茶乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2020-04-28 | 是 | 机场二回高速 | 高速公路 | 机场二回高速 | 机场二回高速 |  |  | 181 | 2*JL/LB1A-630/45 |  | 181 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0013-N0014 | 是 | OPGW48 OPGW54 | OPGW48 OPGW54 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 24 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 121 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-04-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700005 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.3503409722 | 23.2878803611 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-07-01 | N0045-N0046 | 220kV | 220kV北茶甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2020-04-28 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 584 | 2*JL/LB20A-630 | 2 | 338 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0045-N0047 | 是 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 12 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 278 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700006 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.3514045 | 23.2911185833 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-07-01 | N0045-N0046 | 220kV | 220kV北茶乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2020-04-28 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 584 | 2*JL/LB20A-630 | 2 | 338 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0045-N0047 | 是 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 12 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 278 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500414 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.3248055556 | 23.1689944444 | 现存区段 | 否 | 王立新 | 2024-05-31 | N0001-N0002 | 110kV | 110kV麒燕甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  | 是 | 沈海高速广州支线匝道 | 高速公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | 王队长 | 13650495842 | 333 | LGJX-300/25 | 1 | 208 | 28 | 0 | 是 |  |  | N0001-N0003 | 是 | LGJ-120 | OPGW-2S1×24SM-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 150 | 8 | 8 | 是 | 是 | 150 | 8 | 8 | 是 | 是 | 86 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-09 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500413 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.09470382526793 | 23.30881185851484 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-05-31 | N0096-N0097 | 220kV | 220kV花炭甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2024-03-29 |  | S267 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0096-N0098 | 是 | OPGW-72 OPGW-48 | OPGW-72 OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 18 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-17 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500412 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.09470833333333 | 23.308825 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-05-31 | N0096-N0097 | 220kV | 220kV花炭乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2024-03-29 |  | S267 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0096-N0098 | 是 | OPGW-72 OPGW-48 | OPGW-72 OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-17 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500411 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.09996666666666 | 23.30805 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-05-31 | N0100-N0101 | 220kV | 220kV花炭乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2024-03-29 | 是 | 西二环高速 G15 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0100-N0101 | 是 | OPGW-72 OPGW-48 | OPGW-72 OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 19 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500410 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.10160555555555 | 23.30938888888889 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-05-31 | N0100-N0101 | 220kV | 220kV花炭甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2024-03-29 |  | 西二环高速 G15 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0100-N0101 | 是 | OPGW-72 OPGW-48 | OPGW-72 OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 18 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500406 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1868936559 | 23.3721098619 | 现存区段 | 否 | 李海荣 | 2024-05-21 | N0019-N0020 | 110kV | 110kV车大乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | 2018-07-27 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广清高速管理公司 | 广清高速管理公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0018-N0020 | 是 | OPGW-72 | OPGW-72 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-08-26 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500394 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.360158333 | 23.164863888 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0007-N0008 | 110kV | 110kV棠农线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | 2021-09-09 | 是 | 沈海高速广州支线 | 高速公路 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | 王队长 | 13650495842 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0007-N0009 | 是 | OPGW72芯 | OPGW-48芯 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 7 | 7 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 28 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500387 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.3601583333 | 23.1648638889 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0007-N0008 | 110kV | 110kV棠茶线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | 2021-06-10 | 是 | 华南快速 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0007-N0009 | 是 | OPGW72芯 | OPGW-48芯 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 16 | 7 | 7 | 是 | 是 | 43.92 | 8 | 8 | 是 | 是 | 73.92 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-08-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500385 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.36121944444444 | 23.210794444444446 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0036-N0037 | 110kV | 110kV棠茶线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | 2021-06-10 | 是 | 华南快速 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0034-N0037 | 是 | LGJ-70/40 | OPGW-48芯 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 14 | 7 | 7 | 是 | 是 | 42.18 | 8 | 8 | 是 | 是 | 42.18 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-08-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500388 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.3615055556 | 23.1940472222 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0004-N0005 | 110kV | 110kV棠茶线龙洞乙支线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  | 是 | 天源路 | 一级公路 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | 王队长 | 13650495842 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0004-N0005 | 是 | LGJ-70/40 | OPGW-24芯 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 16 | 7 | 7 | 是 | 是 | 43.92 | 8 | 8 | 是 | 是 | 43.92 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500386 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.36566111111111 | 23.195877777777778 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0030-N0031 | 110kV | 110kV棠茶线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | 2021-06-10 | 是 | 华南快速匝道 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0026-N0032 | 否 | LGJ-70/40 | OPGW-48芯 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 43.05 | 8 | 8 | 是 | 是 | 43.05 | 8 | 8 | 是 | 是 | 86 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是独立耐张段 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-08-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500390 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.36526388888889 | 23.196602777777777 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0031-N0032 | 110kV | 110kV棠茶线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | 2021-06-10 | 是 | 华南快速匝道 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0026-N0032 | 否 | LGJ-70/40 | OPGW-48芯 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 7 | 是 | 是 | 40.44 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40.44 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是独立耐张段 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-08-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500391 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.3601583333 | 23.1648638889 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0007-N0008 | 110kV | 110kV棠茶线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | 2021-06-10 | 是 | 沈海高速广州支线 | 高速公路 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | 王队长 | 13650495842 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0007-N0009 | 是 | OPGW72芯 | OPGW-48芯 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 7 | 7 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 28 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-08-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500384 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.36626944444444 | 23.18953611111111 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0028-N0029 | 110kV | 110kV棠茶线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | 2021-06-10 | 是 | 华南快速 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0026-N0032 | 否 | LGJ-70/40 | OPGW-48芯 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 34 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是独立耐张段 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500393 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.36448055555556 | 23.201883333333335 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0032-N0033 | 110kV | 110kV棠茶线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | 2021-06-10 | 是 | 华南快速 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0032-N0033 | 是 | LGJ-70/40 | OPGW-48芯 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 7 | 是 | 是 | 40.44 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40.44 | 8 | 8 | 是 | 是 | 13 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-08-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500389 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.36206944444444 | 23.208436111111112 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0035-N0036 | 110kV | 110kV棠茶线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | 2021-06-10 | 是 | 华南快速匝道 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0034-N0037 | 是 | LGJ-70/40 | OPGW-48芯 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 16.5 | 7 | 7 | 是 | 是 | 44.35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 44.35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 34 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-08-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500392 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.36600555555556 | 23.19293888888889 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0029-N0030 | 110kV | 110kV棠茶线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | 2021-06-10 | 是 | 天源路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0026-N0032 | 否 | LGJ-70/40 | OPGW-48芯 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 7 | 7 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 86 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是独立耐张段 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-08-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500383 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1111111111 | 23.3527777778 | 现存区段 | 否 | 李海荣 | 2024-05-14 | N0028-N0029 | 110kV | 110kV炭松甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  | 是 | S118 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 |  |  | 195 | LGJ-630/45 | 1 | 195 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0028-N0029 | 是 | LBGJ-70-30AC | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 30 | 7 | 7 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 160 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-19 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500382 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.408646472222 | 23.2645792777778 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0016-N0017 | 220kV | 220kV木犀甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | 2013-10-16 | 是 | 京港澳高速公路 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 13610124246 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0016-N0017 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 82.2 | 8 | 30 | 是 | 是 | 82.2 | 8 | 30 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-13 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500380 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.012497 | 23.44785 | 现存区段 | 否 | 李海荣 | 2024-05-14 | N0066-N0067 | 220kV | 220kV坡堤乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | 2017-07-25 | 是 | 肇花高速匝道 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0065-N0067 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 156 | 8 | 8 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-05-20 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-04-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500379 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.012497 | 23.44785 | 现存区段 | 否 | 李海荣 | 2024-05-14 | N0066-N0067 | 220kV | 220kV坡堤甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | 2017-07-25 | 是 | 肇花高速匝道 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0065-N0067 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 26 | 8 | 8 | 是 | 是 | 156 | 8 | 8 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-05-16 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500376 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.0917 | 23.4557 | 现存区段 | 否 | 李海荣 | 2024-05-14 | N0094-N0095 | 110kV | 110kV炭白线 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | 2021-10-09 | 是 | 肇花高速 G94 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0092-N0095 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 18 | 7 | 7 | 是 | 是 | 120 | 8 | 8 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-08-26 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500375 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.0917 | 23.4557 | 现存区段 | 否 | 李海荣 | 2024-05-14 | N0094-N0095 | 110kV | 110kV炭白线 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | 2021-10-09 | 是 | 山前大道 S381 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0092-N0095 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 120 | 8 | 8 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500374 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.086327777778 | 23.3912472222222 | 现存区段 | 否 | 李海荣 | 2024-05-14 | N0059-N0060 | 110kV | 110kV炭白线 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | 2021-10-09 | 是 | 赤坭大道S114 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0058-N0061 | 是 | JLB40-80 | OPGW-36B1-54 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 12 | 7 | 7 | 是 | 是 | 217 | 8 | 8 | 是 | 是 | 23 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-08-26 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500373 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1048278 | 23.33358056 | 现存区段 | 否 | 李海荣 | 2024-05-14 | N0020-N0021 | 110kV | 110kV炭白线 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | 2021-10-09 | 是 | S118 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 |  |  | 253 | JL/LB20A-240/40 | 1 | 253 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0015-N0025 | 否 | OPGW-50-36-1-1 | OPGW-50-36-1-1 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 173 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-08-26 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500377 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.115 | 23.335278 | 现存区段 | 否 | 李海荣 | 2024-05-14 | N0010-N0011 | 110kV | 110kV炭松甲线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | 2021-10-09 | 是 | S267 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0009-N0013 | 是 | LBGJ-70-30AC | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 32 | 7 | 7 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-17 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-09 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500352 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.28571666666667 | 23.242002777777778 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0092-N0093 | 220kV | 220kV木凯乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | 2022-07-01 | 是 | 空港大道 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | 02038765300 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0092-N0096 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅴ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 64.8 | 8 | 8 | 是 | 是 | 64.8 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-28 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500354 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2571598 | 23.23426394 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0106-N0107 | 220kV | 220kV木凯乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | 2022-07-01 | 是 | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速有限公司 | 机场高速有限公司 | / | 02038765300 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0106-N0108 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-28 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500350 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2545053 | 23.23300153 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0107-N0108 | 220kV | 220kV木凯乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | 2022-07-01 | 是 | 夏华一路、广花一路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0106-N0108 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25 | 8 | 8 | 是 | 是 | 51.75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 51.75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-28 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500351 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4339336111 | 23.2525978056 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV木凯乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | 2022-07-01 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0006-N0007 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2323-11-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500349 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.40843125 | 23.2649547778 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0016-N0017 | 220kV | 220kV木凯乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | 2022-07-01 | 是 | 京港澳高速公路 | 高速公路 | 北二环高速有限公司 | 北二环高速有限公司 | 张俊武 13610124246 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0016-N0017 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 55 | 8 | 8 | 是 | 是 | 77.85 | 8 | 8 | 是 | 是 | 77.85 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500356 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.30411388888889 | 23.2389 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0073-N0074 | 220kV | 220kV木凯乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | 2022-07-01 | 是 | 广从公路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | 02038765300 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0073-N0076 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-28 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-16 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500353 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.25899444444444 | 23.237413888888888 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0103-N0104 | 220kV | 220kV木凯乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | 2022-07-01 | 是 | 华南快速 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | 02038765300 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0103-N0104 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 88 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-28 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-16 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500355 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.3592693813 | 23.2477071436 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0033-N0034 | 220kV | 220kV木凯乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | 2022-07-01 | 是 | 华南快速 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | 02038765300 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0032-N0034 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60.45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60.45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 88 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-16 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500345 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.28571666666667 | 23.242002777777778 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0092-N0093 | 220kV | 220kV木凯甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | 2022-07-01 | 是 | 空港大道 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | 02038765300 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0092-N0096 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅴ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 64.8 | 8 | 8 | 是 | 是 | 64.8 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-28 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-24 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500342 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2571598 | 23.23426394 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0106-N0107 | 220kV | 220kV木凯甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | 2022-07-01 | 是 | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速有限公司 | 机场高速有限公司 | / | 02038765300 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0106-N0108 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-28 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-24 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500341 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2545053 | 23.23300153 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0107-N0108 | 220kV | 220kV木凯甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | 2022-07-01 | 是 | 夏华一路、广花一路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0106-N0108 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25 | 8 | 8 | 是 | 是 | 51.75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 51.75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-28 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-24 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500346 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4339336111 | 23.2525978056 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV木凯甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | 2022-07-01 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0006-N0007 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500344 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.3593021432 | 23.2476863544 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0033-N0034 | 220kV | 220kV木凯甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | 2022-07-01 | 是 | 华南快速 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | 02038765300 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0032-N0034 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60.45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60.45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 88 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500348 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.25899444444444 | 23.237413888888888 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0103-N0104 | 220kV | 220kV木凯甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | 2022-07-01 | 是 | 华南快速 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | 02038765300 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0103-N0104 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 88 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-28 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500347 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.30411388888889 | 23.2389 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0073-N0074 | 220kV | 220kV木凯甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | 2022-07-01 | 是 | 广从公路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | 02038765300 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0073-N0076 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-28 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500343 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.40843125 | 23.2649547778 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0016-N0017 | 220kV | 220kV木凯甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 | 2022-07-01 | 是 | 京港澳高速公路 | 高速公路 | 北二环高速有限公司 | 北二环高速有限公司 | 张俊武 13610124246 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0016-N0017 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 55 | 8 | 8 | 是 | 是 | 77.85 | 8 | 8 | 是 | 是 | 77.85 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500333 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.41425 | 23.1946666666667 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0043-N0044 | 220kV | 220kV木村乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | 2013-12-25 | 是 | 广汕二路 | 一级公路 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0042-N0044 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 73.5 | 8 | 30 | 是 | 是 | 73.5 | 8 | 30 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-31 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500334 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.38735 | 23.1557166666667 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0069-N0070 | 220kV | 220kV木村乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | 2013-12-25 | 是 | 沈海高速广州支线 | 高速公路 | 沈海高速广州支线有限公司 | 沈海高速广州支线有限公司 | 王队长 13650495842 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0067-N0071 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 12 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40.44 | 8 | 30 | 是 | 是 | 40.44 | 8 | 30 | 是 | 是 | 88 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-31 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-16 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500337 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.372441666667 | 23.1412444444444 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0083-N0084 | 220kV | 220kV木村乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | 2013-12-25 | 是 | 广园快速路 | 一级公路 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0083-N0086 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 30 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-16 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500336 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.370186111111 | 23.1320777777778 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0088-N0089 | 220kV | 220kV木村乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | 2013-12-25 | 是 | 中山大道 | 一级公路 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0086-N0090 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 23 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50.01 | 8 | 30 | 是 | 是 | 50.01 | 8 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-16 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500338 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.369338888889 | 23.1238694444444 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0091-N0092 | 220kV | 220kV木村乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | 2013-12-25 | 是 | 黄埔大道 | 一级公路 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0090-N0093 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25 | 8 | 8 | 是 | 是 | 51.75 | 8 | 30 | 是 | 是 | 51.75 | 8 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-16 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500340 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.364058333333 | 23.1180388888889 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0103-N0104 | 220kV | 220kV木村乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | 2013-12-25 | 是 | 华南快速 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | 02038765300 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0101-N0105 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 30 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-01 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500335 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.433718055556 | 23.2523380555556 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV木村乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | 2013-12-25 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0006-N0007 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 30 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-16 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500339 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.40875 | 23.2646666666667 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0016-N0017 | 220kV | 220kV木村乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | 2013-12-25 | 是 | 京港澳高速公路 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 13610124246 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0016-N0017 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 64.8 | 8 | 30 | 是 | 是 | 64.8 | 8 | 30 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-16 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500328 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.41425 | 23.1946666666667 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0043-N0044 | 220kV | 220kV木村甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | 2013-12-25 | 是 | 广汕二路 | 一级公路 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0042-N0044 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 73.5 | 8 | 30 | 是 | 是 | 73.5 | 8 | 30 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-31 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500325 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.38735 | 23.1557166666667 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0069-N0070 | 220kV | 220kV木村甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | 2013-12-25 | 是 | 沈海高速广州支线 | 高速公路 | 沈海高速广州支线有限公司 | 沈海高速广州支线有限公司 | 王队长 13650495842 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0067-N0071 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 12 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40.44 | 8 | 30 | 是 | 是 | 40.44 | 8 | 30 | 是 | 是 | 88 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-31 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500329 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.372441666667 | 23.1412444444444 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0083-N0084 | 220kV | 220kV木村甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | 2013-12-25 | 是 | 广园快速路 | 一级公路 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0083-N0086 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 30 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500332 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.370186111111 | 23.1320777777778 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0088-N0089 | 220kV | 220kV木村甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | 2013-12-25 | 是 | 中山大道 | 一级公路 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0086-N0090 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 23 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50.01 | 8 | 30 | 是 | 是 | 50.01 | 8 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500331 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.369338888889 | 23.1238694444444 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0091-N0092 | 220kV | 220kV木村甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | 2013-12-25 | 是 | 黄埔大道 | 一级公路 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0090-N0093 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25 | 8 | 8 | 是 | 是 | 51.75 | 8 | 30 | 是 | 是 | 51.75 | 8 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500327 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.364058333333 | 23.1180388888889 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0103-N0104 | 220kV | 220kV木村甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | 2013-12-25 | 是 | 华南快速 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | 02038765300 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0101-N0105 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 30 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-01 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500326 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.433718055556 | 23.2523380555556 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV木村甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | 2013-12-25 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0006-N0007 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 30 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500330 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.40875 | 23.2646666666667 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0016-N0017 | 220kV | 220kV木村甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | 2013-12-25 | 是 | 京港澳高速公路 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 13610124246 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0016-N0017 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 64.8 | 8 | 30 | 是 | 是 | 64.8 | 8 | 30 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500324 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4478611111 | 23.1784722222 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0068-N0069 | 220kV | 220kV木碧乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2023-06-27 | 是 | 开创大道 | 一级公路 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0066-N0069 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 69.15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 69.15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500318 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4634166667 | 23.1758055556 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0073-N0074 | 220kV | 220kV木碧乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2023-06-27 | 是 | 开创大道 | 一级公路 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0072-N0077 | 否 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 43.05 | 8 | 8 | 是 | 是 | 43.05 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500320 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4615555556 | 23.1672666667 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0076-N0077 | 220kV | 220kV木碧乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2023-06-27 | 是 | 开泰大道 | 一级公路 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0072-N0077 | 否 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 51.75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 51.75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500323 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4334617258 | 23.252215819 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV木碧乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2023-06-27 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0006-N0007 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 27 | 8 | 8 | 是 | 是 | 53.49 | 8 | 8 | 是 | 是 | 53.49 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500319 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4604166667 | 23.1603611111 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0079-N0080 | 220kV | 220kV木碧乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2023-06-27 | 是 | 沈海高速广州支线 | 高速公路 | 沈海高速广州支线有限公司 | 沈海高速广州支线有限公司 | 王队长 13650495842 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0079-N0080 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 18 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45.66 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45.66 | 8 | 8 | 是 | 是 | 88 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500322 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4146030404 | 23.1946860276 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0043-N0044 | 220kV | 220kV木碧乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2023-06-27 | 是 | 广汕二路 | 一级公路 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0042-N0044 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 51 | 8 | 8 | 是 | 是 | 74.37 | 8 | 8 | 是 | 是 | 74.37 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500321 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4086666667 | 23.2643888889 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0017-N0018 | 220kV | 220kV木碧乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2023-06-27 | 是 | 京港澳高速公路 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 13610124246 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0016-N0018 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 70 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90.9 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90.9 | 8 | 8 | 是 | 是 | 63 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-05-01 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500312 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4478666667 | 23.1784833333 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0068-N0069 | 220kV | 220kV木碧甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2023-06-27 | 是 | 开创大道 | 一级公路 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0066-N0069 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 69.15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 69.15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500315 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4634166667 | 23.1758166667 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0073-N0074 | 220kV | 220kV木碧甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2023-06-27 | 是 | 开创大道 | 一级公路 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0072-N0077 | 否 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 43.05 | 8 | 8 | 是 | 是 | 43.05 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500316 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4615666667 | 23.1672666667 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0076-N0077 | 220kV | 220kV木碧甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2023-06-27 | 是 | 开泰大道 | 一级公路 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0072-N0077 | 否 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 51.75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 51.75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500314 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4334444444 | 23.2522222222 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV木碧甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 黄志斌 | 2023-06-27 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0006-N0007 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 27 | 8 | 8 | 是 | 是 | 53.49 | 8 | 8 | 是 | 是 | 53.49 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500313 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4604166667 | 23.1603666667 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0079-N0080 | 220kV | 220kV木碧甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2023-06-27 | 是 | 沈海高速广州支线 | 高速公路 | 沈海高速广州支线有限公司 | 沈海高速广州支线有限公司 | 王队长 13650495842 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0079-N0080 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 18 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45.66 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45.66 | 8 | 8 | 是 | 是 | 88 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500311 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4146030404 | 23.1946860276 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0043-N0044 | 220kV | 220kV木碧甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 黄志斌 | 2023-06-27 | 是 | 广汕二路 | 一级公路 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0042-N0044 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 51 | 8 | 8 | 是 | 是 | 74.37 | 8 | 8 | 是 | 是 | 74.37 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-17 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500317 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4086666667 | 23.2643888889 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0017-N0018 | 220kV | 220kV木碧甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 黄志斌 | 2023-06-27 | 是 | 京港澳高速公路 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 13610124246 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0016-N0018 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 70 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90.9 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90.9 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-05-30 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500310 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.506888975 | 23.2791117583333 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0010-N0011 | 500kV | 500kV科木乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0009-N0011 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 84.11 | 14 | 14 | 是 | 是 | 103.18 | 14 | 30 | 是 | 是 | 103.18 | 14 | 30 | 是 | 是 | 78 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-22 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500309 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.496825816667 | 23.2725268638889 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0013-N0014 | 500kV | 500kV科木乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 从埔高速 | 从埔高速 | 从埔高速 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0011-N0014 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 23 | 14 | 14 | 是 | 是 | 50.01 | 14 | 30 | 是 | 是 | 50.01 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 科木乙线#13-#14塔塔段，地线接头。 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-22 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500307 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.506888975 | 23.2791117583333 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0010-N0011 | 500kV | 500kV科木甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0009-N0011 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 84.11 | 14 | 14 | 是 | 是 | 103.18 | 14 | 30 | 是 | 是 | 103.18 | 14 | 30 | 是 | 是 | 78 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-22 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500308 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.496825816667 | 23.2725268638889 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0013-N0014 | 500kV | 500kV科木甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 从埔高速 | 从埔高速 | 从埔高速 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0011-N0014 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 35 | 14 | 14 | 是 | 是 | 60.45 | 14 | 30 | 是 | 是 | 60.45 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-22 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500299 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.508931188889 | 23.2781740916667 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0119-N0120 | 500kV | 500kV从木丁线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0118-N0120 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 89.23 | 14 | 14 | 是 | 是 | 107.63 | 14 | 30 | 是 | 是 | 107.63 | 14 | 30 | 是 | 是 | 78 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500297 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.463114461111 | 23.5303106166667 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0012-N0013 | 500kV | 500kV从木丁线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 广东京珠高速公路广珠北段有限公司 | 广东京珠高速公路广珠北段有限公司 | 苏志东 020-34559189 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0011-N0013 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 59.25 | 14 | 14 | 是 | 是 | 81.55 | 14 | 30 | 是 | 是 | 81.55 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500302 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.548835 | 23.4930808333333 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0034-N0035 | 500kV | 500kV从木丁线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | G106国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 | 从化公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0034-N0036 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 34.1 | 14 | 14 | 是 | 是 | 59.67 | 14 | 30 | 是 | 是 | 59.67 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500305 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.560828283333 | 23.3893311277778 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0066-N0067 | 500kV | 500kV从木丁线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 北三环高速公路 | 高速公路 | 广东高速公路运营公司 | 广东高速公路运营公司 | 13524543007 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0066-N0068 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 69.81 | 14 | 14 | 是 | 是 | 90.73 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90.73 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500300 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.495599458333 | 23.2714793722222 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0122-N0123 | 500kV | 500kV从木丁线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 从埔高速 | 从埔高速 | 从埔高速 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0120-N0123 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 50 | 14 | 14 | 是 | 是 | 73.5 | 14 | 30 | 是 | 是 | 73.5 | 14 | 30 | 是 | 是 | 89 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500296 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.508461169444 | 23.5121909944444 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0024-N0025 | 500kV | 500kV从木丁线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 大广高速管理所 | 大广高速管理所 | 李工 13524543007 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0024-N0025 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 46.58 | 14 | 14 | 是 | 是 | 70.52 | 14 | 30 | 是 | 是 | 70.52 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500303 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.536014166667 | 23.4796063888889 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0040-N0041 | 500kV | 500kV从木丁线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 从埔高速 | 不详 | 从埔高速 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0039-N0041 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25 | 14 | 14 | 是 | 是 | 51.75 | 14 | 30 | 是 | 是 | 51.75 | 14 | 30 | 是 | 是 | 91 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500298 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.567977172222 | 23.2990843055556 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0099-N0100 | 500kV | 500kV从木丁线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 九龙大道 | 一级公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0098-N0101 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 39.16 | 14 | 14 | 是 | 是 | 64.07 | 14 | 30 | 是 | 是 | 64.07 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500306 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.5879373 | 23.3119808777778 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0090-N0091 | 500kV | 500kV从木丁线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0089-N0091 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 17.77 | 14 | 14 | 是 | 是 | 45.46 | 14 | 30 | 是 | 是 | 45.46 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500301 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.54668685 | 23.2826771111111 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0108-N0109 | 500kV | 500kV从木丁线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 花莞高速 | 高速公路 | 花莞高速 | 花莞高速 | 岳伟杰 13527770007 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0108-N0111 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 22.89 | 14 | 14 | 是 | 是 | 49.91 | 14 | 30 | 是 | 是 | 49.91 | 14 | 30 | 是 | 是 | 44 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500304 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.534758436111 | 23.2838872388889 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0112-N0113 | 500kV | 500kV从木丁线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0112-N0113 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 37.69 | 14 | 14 | 是 | 是 | 62.79 | 14 | 30 | 是 | 是 | 62.79 | 14 | 30 | 是 | 是 | 32 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500287 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.508931188889 | 23.2781740916667 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0119-N0120 | 500kV | 500kV从木丙线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0118-N0120 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 89.23 | 14 | 14 | 是 | 是 | 107.63 | 14 | 30 | 是 | 是 | 107.63 | 14 | 30 | 是 | 是 | 78 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-31 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500291 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.5879373 | 23.3119808777778 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0090-N0091 | 500kV | 500kV从木丙线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0089-N0091 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 17.77 | 14 | 14 | 是 | 是 | 45.46 | 14 | 30 | 是 | 是 | 45.46 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500286 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.548835 | 23.4930808333333 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0034-N0035 | 500kV | 500kV从木丙线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | G106国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 | 从化公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0034-N0036 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 34.1 | 14 | 14 | 是 | 是 | 59.67 | 14 | 30 | 是 | 是 | 59.67 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500293 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.560828283333 | 23.3893311277778 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0066-N0067 | 500kV | 500kV从木丙线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 北三环高速公路 | 高速公路 | 广东高速公路运营公司 | 广东高速公路运营公司 | 13524543007 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0066-N0068 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 69.81 | 14 | 14 | 是 | 是 | 90.73 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90.73 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500289 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.567977172222 | 23.2990843055556 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0099-N0100 | 500kV | 500kV从木丙线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 九龙大道 | 一级公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0098-N0101 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 39.16 | 14 | 14 | 是 | 是 | 64.07 | 14 | 30 | 是 | 是 | 64.07 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500290 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.463114461111 | 23.5303106166667 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0012-N0013 | 500kV | 500kV从木丙线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 广东京珠高速公路广珠北段有限公司 | 广东京珠高速公路广珠北段有限公司 | 苏志东 020-34559189 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0011-N0013 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 59.25 | 14 | 14 | 是 | 是 | 81.55 | 14 | 30 | 是 | 是 | 81.55 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500294 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.536014166667 | 23.4796063888889 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0040-N0041 | 500kV | 500kV从木丙线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 从埔高速 | 不详 | 从埔高速 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0039-N0041 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 22 | 14 | 14 | 是 | 是 | 49.14 | 14 | 30 | 是 | 是 | 49.14 | 14 | 30 | 是 | 是 | 92 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500295 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.508461169444 | 23.5121909944444 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0024-N0025 | 500kV | 500kV从木丙线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 大广高速管理所 | 大广高速管理所 | 李工 13524543007 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0024-N0025 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 46.58 | 14 | 14 | 是 | 是 | 70.52 | 14 | 30 | 是 | 是 | 70.52 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500292 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.54668685 | 23.2826771111111 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0108-N0109 | 500kV | 500kV从木丙线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 花莞高速 | 高速公路 | 花莞高速 | 花莞高速 | 岳伟杰 13527770007 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0108-N0111 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 22.89 | 14 | 14 | 是 | 是 | 49.91 | 14 | 30 | 是 | 是 | 49.91 | 14 | 30 | 是 | 是 | 44 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500288 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.534758436111 | 23.2838872388889 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0112-N0113 | 500kV | 500kV从木丙线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0112-N0113 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 37.69 | 14 | 14 | 是 | 是 | 62.79 | 14 | 30 | 是 | 是 | 62.79 | 14 | 30 | 是 | 是 | 32 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500285 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.495599458333 | 23.2714793722222 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0122-N0123 | 500kV | 500kV从木丙线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 从埔高速 | 从埔高速 | 从埔高速 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0120-N0123 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 21 | 14 | 14 | 是 | 是 | 48.27 | 14 | 30 | 是 | 是 | 48.27 | 14 | 30 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500283 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.462202777778 | 23.5299444444444 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0014-N0015 | 500kV | 500kV从科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 广东京珠高速公路广珠北段有限公司 | 广东京珠高速公路广珠北段有限公司 | 苏志东 020-34559189 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0012-N0020 | 否 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 60.56 | 14 | 14 | 是 | 是 | 82.69 | 14 | 30 | 是 | 是 | 82.69 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-22 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500276 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.559502475 | 23.3903073027778 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0067-N0068 | 500kV | 500kV从科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 北三环高速公路 | 高速公路 | 广东高速公路运营公司 | 广东高速公路运营公司 | 13524543007 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0066-N0069 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 77.4 | 14 | 14 | 是 | 是 | 97.34 | 14 | 30 | 是 | 是 | 97.34 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-22 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500279 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.587180180556 | 23.3119410805556 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0090-N0091 | 500kV | 500kV从科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0089-N0091 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 33.87 | 14 | 14 | 是 | 是 | 59.47 | 14 | 30 | 是 | 是 | 59.47 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500284 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.568696375 | 23.3006427472222 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0098-N0099 | 500kV | 500kV从科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 九龙大道 | 一级公路 | 九龙大道 | 九龙大道 | 九龙大道 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0098-N0100 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 50.87 | 14 | 14 | 是 | 是 | 74.26 | 14 | 30 | 是 | 是 | 74.26 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500278 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.565944455556 | 23.2978158805556 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0099-N0100 | 500kV | 500kV从科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0098-N0100 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 50.87 | 14 | 14 | 是 | 是 | 74.26 | 14 | 30 | 是 | 是 | 74.26 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500282 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.502613888889 | 23.508225 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0022-N0023 | 500kV | 500kV从科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 大广高速高速 | 高速公路 | 大广高速管理所 | 大广高速管理所 | 李工 13524543007 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0020-N0023 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 22.89 | 14 | 14 | 是 | 是 | 49.91 | 14 | 30 | 是 | 是 | 49.91 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-22 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500280 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.531858333333 | 23.4930527777778 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0035-N0036 | 500kV | 500kV从科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 广从公路 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 | 从化公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0035-N0037 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 33.3 | 14 | 14 | 是 | 是 | 58.97 | 14 | 30 | 是 | 是 | 58.97 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-22 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500277 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.546503655556 | 23.2833348916667 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0107-N0108 | 500kV | 500kV从科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 花莞高速 | 高速公路 | 花莞高速 | 花莞高速 | 岳伟杰 13527770007 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0107-N0110 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 22.89 | 14 | 14 | 是 | 是 | 49.91 | 14 | 30 | 是 | 是 | 49.91 | 14 | 30 | 是 | 是 | 40 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500275 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.534047175 | 23.2844419583333 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0111-N0112 | 500kV | 500kV从科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0111-N0113 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 37.57 | 14 | 14 | 是 | 是 | 62.69 | 14 | 30 | 是 | 是 | 62.69 | 14 | 30 | 是 | 是 | 36 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500281 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.534956502778 | 23.4793555555556 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0041-N0042 | 500kV | 500kV从科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 从埔高速 | 从埔高速 | 13928756221 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0040-N0044 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 23 | 14 | 14 | 是 | 是 | 50.01 | 14 | 30 | 是 | 是 | 50.01 | 14 | 30 | 是 | 是 | 98 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 跨越高速有接头，正在实施迁改作业 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-24 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500272 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.462202777778 | 23.5299444444444 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0014-N0015 | 500kV | 500kV从科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 广东京珠高速公路广珠北段有限公司 | 广东京珠高速公路广珠北段有限公司 | 苏志东020-34559189 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0012-N0020 | 否 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 60.56 | 14 | 14 | 是 | 是 | 82.69 | 14 | 30 | 是 | 是 | 82.69 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-22 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500273 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.559502475 | 23.3903073027778 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0067-N0068 | 500kV | 500kV从科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 北三环高速公路 | 高速公路 | 广东高速公路运营公司 | 广东高速公路运营公司 | 13524543007 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0066-N0069 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 77.4 | 14 | 14 | 是 | 是 | 97.34 | 14 | 30 | 是 | 是 | 97.34 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-31 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500274 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.587180180556 | 23.3119410805556 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0090-N0091 | 500kV | 500kV从科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0089-N0091 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 33.87 | 14 | 14 | 是 | 是 | 59.47 | 14 | 30 | 是 | 是 | 59.47 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-31 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500270 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.531858333333 | 23.4930527777778 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0035-N0036 | 500kV | 500kV从科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 广从公路 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 | 从化公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0035-N0037 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 33.3 | 14 | 14 | 是 | 是 | 66 | 14 | 30 | 是 | 是 | 66 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-31 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500271 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.534956502778 | 23.4793555555556 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0041-N0042 | 500kV | 500kV从科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 从埔高速 | 从埔高速 | 13928756221 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0040-N0044 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 35 | 14 | 14 | 是 | 是 | 60.45 | 14 | 30 | 是 | 是 | 60.45 | 14 | 30 | 是 | 是 | 87 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 跨越高速有接头，正在实施迁改作业 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-31 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500208 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.361061765 | 23.2126947446 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0026-N0027 | 110kV | 110kV茶龙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 朱常镇 | 钟辉 | 2021-06-09 | 是 | 华南快速、广佛肇高速 | 高速公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 | 1778 | LGJ-240/40 |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0025-N0031 | 否 | LGJ-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-02 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-27 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500206 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.3605222222 | 23.2108722222 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0027-N0028 | 110kV | 110kV茶龙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 朱常镇 | 钟辉 | 2021-06-09 |  | 华南快速匝道 | 高速公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 | 1778 | LGJ-240/40 |  | 381 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0025-N0031 | 否 | LGJ-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-02 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-27 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500228 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.5026150106 | 23.5082263583 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0022-N0023 | 500kV | 500kV从科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-30 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 大广高速 | 大广高速 | 李工 13524543007 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0020-N0023 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 22.89 | 14 | 14 | 是 | 是 | 49.91 | 8 | 8 | 是 | 是 | 49.91 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-31 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-31 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-31 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500213 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.565944455556 | 23.2978158805556 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0099-N0100 | 500kV | 500kV从科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0098-N0100 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 50.87 | 14 | 14 | 是 | 是 | 74.26 | 14 | 30 | 是 | 是 | 74.26 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-31 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500181 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.33783613 | 23.21494324 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0007-N0008 | 110kV | 110kV犀茶线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁荣高 |  | 是 | 华南快速 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 | 365 |  |  | 365 | 30 | 0 | 是 |  |  |  | 否 | LGJX-70/40 | 无 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 51.75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 51.75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 86 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是独立耐张段 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500167 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.568696375 | 23.3006427472222 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0098-N0099 | 500kV | 500kV从科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 九龙大道 | 一级公路 | 九龙大道 | 九龙大道 | 九龙大道 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0098-N0100 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 33.87 | 14 | 14 | 是 | 是 | 59.47 | 14 | 30 | 是 | 是 | 59.47 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-31 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500168 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.546503655556 | 23.2833348916667 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0107-N0108 | 500kV | 500kV从科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 花莞高速 | 高速公路 | 花莞高速 | 花莞高速 | 岳伟杰 13527770007 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0107-N0110 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 33.87 | 14 | 14 | 是 | 是 | 59.47 | 14 | 30 | 是 | 是 | 59.47 | 14 | 30 | 是 | 是 | 40 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-31 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500169 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.534047175 | 23.2844419583333 | 现存区段 | 是 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0111-N0112 | 500kV | 500kV从科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0111-N0113 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 37.57 | 14 | 14 | 是 | 是 | 62.69 | 14 | 30 | 是 | 是 | 62.69 | 14 | 30 | 是 | 是 | 36 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-31 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500088 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.414916666667 | 23.1945 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0041-N0042 | 220kV | 220kV木科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | 2013-10-30 | 是 | 广汕二路 | 一级公路 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0040-N0042 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 52 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75.24 | 8 | 30 | 是 | 是 | 75.24 | 8 | 30 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-01-10 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500136 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.3383888889 | 23.2146388889 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0045-N0046 | 220kV | 220kV木麒甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | 2016-12-13 | 是 | 华南快速 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0044-N0046 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-08-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500133 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.3383888889 | 23.2146388889 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0045-N0046 | 220kV | 220kV木麒乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | 2016-12-13 | 是 | 华南快速 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0044-N0046 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-08-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500127 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.414472222222 | 23.1945444444444 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0043-N0044 | 220kV | 220kV木棠甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2013-11-13 | 是 | 广汕二路 | 一级公路 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0042-N0044 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 51 | 8 | 8 | 是 | 是 | 74.37 | 8 | 30 | 是 | 是 | 74.37 | 8 | 30 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-04-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500102 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.387858333333 | 23.153285 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0074-N0075 | 220kV | 220kV木棠甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2013-11-13 | 是 | 沈海高速广州支线 | 高速公路 | 沈海高速广州支线有限公司 | 沈海高速广州支线有限公司 | 王队长 13650495842 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0072-N0076 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 30 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-04-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500113 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.414472222222 | 23.1945444444444 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0043-N0044 | 220kV | 220kV木棠乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2013-11-13 | 是 | 广汕二路 | 一级公路 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0042-N0044 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 51 | 8 | 8 | 是 | 是 | 74.37 | 8 | 30 | 是 | 是 | 74.37 | 8 | 30 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-04-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500126 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.387858333333 | 23.153285 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0074-N0075 | 220kV | 220kV木棠乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2013-11-13 | 是 | 沈海高速广州支线 | 高速公路 | 沈海高速广州支线有限公司 | 沈海高速广州支线有限公司 | 王队长 13650495842 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0072-N0076 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 30 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-31 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-04-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-07-31 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500090 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.338388888889 | 23.2146388888889 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0045-N0046 | 220kV | 220kV木犀甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | 2013-10-16 | 是 | 华南快速 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | 02038765300 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0044-N0046 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 30 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-13 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500091 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.338388888889 | 23.2146388888889 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0045-N0046 | 220kV | 220kV木犀乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | 2016-12-30 | 是 | 华南快速 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | 02038765300 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0044-N0046 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅴ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 30 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-13 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500122 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.3248055556 | 23.1689944444 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0001-N0002 | 110kV | 110kV麒燕乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  | 是 | 沈海高速广州支线匝道 | 高速公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | 王队长 | 13650495842 | 333 | LGJX-300/25 | 1 | 208 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0001-N0003 | 是 | LGJ-120 | OPGW-2S1×24SM-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 150 | 8 | 8 | 是 | 是 | 150 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-09 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500077 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.360158333 | 23.164863888 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0007-N0008 | 110kV | 110kV棠农线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | 2021-09-09 | 是 | 华南快速 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0007-N0009 | 是 | OPGW72芯 | OPGW-48芯 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 16 | 7 | 7 | 是 | 是 | 43.92 | 8 | 8 | 是 | 是 | 43.92 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-14 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500138 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4339336111 | 23.2525978056 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV木麒甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | 2016-12-13 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳 | 18002201703 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0006-N0007 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-08-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500134 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.40843125 | 23.2649547778 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0016-N0017 | 220kV | 220kV木麒乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | 2016-12-13 | 是 | 京港澳高速 | 高速公路 | 京港澳高速 | 京港澳高速 | 张俊武 | 13610124246 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0016-N0017 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60.45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60.45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-08-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500137 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.40843125 | 23.2649547778 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0016-N0017 | 220kV | 220kV木麒甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | 2016-12-13 | 是 | 京港澳高速 | 高速公路 | 京港澳高速 | 京港澳高速 | 张俊武 | 13610124246 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0016-N0017 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60.45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60.45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-08-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500135 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4339336111 | 23.2525978056 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV木麒乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | 2016-12-13 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳 | 18002201703 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0006-N0007 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-08-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500156 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.433138888889 | 23.2522222222222 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0007-N0008 | 220kV | 220kV木科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | 2013-10-30 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0007-N0008 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 30 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-01-10 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500159 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.433138888889 | 23.2522222222222 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0007-N0008 | 220kV | 220kV木科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | 2013-10-30 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0007-N0008 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 30 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-03-01 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500079 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.414916666667 | 23.1945 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0041-N0042 | 220kV | 220kV木科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | 2013-10-30 | 是 | 广汕二路 | 一级公路 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0040-N0042 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 52 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75.24 | 8 | 30 | 是 | 是 | 75.24 | 8 | 30 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-03-01 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500132 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.433461666667 | 23.2522155555556 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV木棠甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2013-11-13 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0006-N0007 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 27 | 8 | 8 | 是 | 是 | 53.49 | 8 | 30 | 是 | 是 | 53.49 | 8 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-04-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500121 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.433461666667 | 23.2522155555556 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV木棠乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2013-11-13 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0006-N0007 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 27 | 8 | 8 | 是 | 是 | 53.49 | 8 | 30 | 是 | 是 | 53.49 | 8 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-04-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500160 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.433882666667 | 23.2524166666667 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV木犀甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | 2013-10-16 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0006-N0007 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 30 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-13 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500161 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.408646472222 | 23.2645792777778 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0016-N0017 | 220kV | 220kV木犀乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | 2016-12-30 | 是 | 京港澳高速公路 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 13610124246 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0016-N0017 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 82.2 | 8 | 30 | 是 | 是 | 82.2 | 8 | 30 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-13 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500163 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.433882666667 | 23.2524166666667 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV木犀乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 | 2016-12-30 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0006-N0007 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 30 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-13 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500078 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.3378395 | 23.21493654 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0017-N0018 | 110kV | 110kV茶犀京线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁荣高 |  | 是 | 华南快速 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 | 365 |  |  | 365 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0017-N0018 | 是 | LGJX-70/40 | 无 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 51.75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 51.75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 86 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-19 | 无需做 | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500158 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.41325 | 23.2658888888889 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0015-N0016 | 220kV | 220kV木科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | 2013-10-30 | 是 | 京港澳高速公路 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 13610124246 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0015-N0017 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 46 | 8 | 8 | 是 | 是 | 70.02 | 8 | 30 | 是 | 是 | 70.02 | 8 | 30 | 是 | 是 | 63 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-03-01 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500157 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.41325 | 23.2658888888889 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0015-N0016 | 220kV | 220kV木科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 | 2013-10-30 | 是 | 京港澳高速公路 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 13610124246 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0015-N0017 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 46 | 8 | 8 | 是 | 是 | 70.02 | 8 | 30 | 是 | 是 | 70.02 | 8 | 30 | 是 | 是 | 63 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500125 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.408666666667 | 23.2643888888889 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0017-N0018 | 220kV | 220kV木棠乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2013-11-13 | 是 | 京港澳高速公路 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 13610124246 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0016-N0018 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 70 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90.9 | 8 | 30 | 是 | 是 | 90.9 | 8 | 30 | 是 | 是 | 62 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-04-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500109 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.408666666667 | 23.2643888888889 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-05-14 | N0017-N0018 | 220kV | 220kV木棠甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2013-11-13 | 是 | 京港澳高速公路 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 13610124246 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0016-N0018 | 是 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 70 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90.9 | 8 | 30 | 是 | 是 | 90.9 | 8 | 30 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-04-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
红灯 | SSKQ0301240500065 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1192028 | 23.465075 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-05-13 | N0095-N0095+1 | 110kV | 炭芙线（退运）备用线路 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | 2014-06-29 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 暂不详 |  |  |  | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0095-N0096 | 是 | LGJX-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 36 | 8 | 8 | 是 | 是 | 240 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 |  |  | 红灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
红灯 | SSKQ0301240500064 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1192028 | 23.465075 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-05-13 | N0095-N0095+1 | 110kV | 炭芙线（退运） | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | 2014-06-29 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 暂不详 |  |  |  | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0095-N0096 | 是 | LGJX-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 36 | 8 | 8 | 是 | 是 | 240 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 |  |  | 红灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500060 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1274698 | 23.47171266 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-05-13 | N0029-N0030 | 110kV | 110kV林军芙线备用线路 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | 2019-03-19 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 |  |  |  | 1 | 218 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0028-N0031 | 是 | LGJX-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 7 | 是 | 是 | 26 | 8 | 8 | 是 | 是 | 192 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-11-10 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500063 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1271694444 | 23.4716 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-05-13 | N0030-N0031 | 110kV | 110kV林军芙线备用线路 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | 2019-03-19 | 是 | "肇花高速 匝道" | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 |  |  |  | 1 | 131 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0028-N0031 | 是 | LGJX-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 7 | 是 | 是 | 38 | 8 | 8 | 是 | 是 | 93 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-11-10 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500062 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1800583333 | 23.4800916667 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-05-13 | N0054-N0055 | 110kV | 110kV林军芙线备用线路 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 曾睿铨 | 2019-03-19 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 |  |  |  | 1 | 127 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0053-N0055 | 是 | LGJX-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 7 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 92 | 8 | 8 | 是 | 是 | 83 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-11-10 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500061 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1871093805 | 23.4820382292 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-05-13 | N0059-N0060 | 110kV | 110kV林军芙线备用线路 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | 2019-03-19 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 |  |  |  | 1 | 452 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0059-N0060 | 是 | LGJX-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 螺栓型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 17 | 7 | 7 | 是 | 是 | 8 | 8 | 8 | 是 | 是 | 447 | 8 | 8 | 是 | 是 | 78 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 | 备用线路不需开展红外测温 | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500059 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.1915 | 23.4834 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-05-13 | N0001-N0002 | 110kV | 110kV林军芙线振兴甲支线备用线路 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 曾睿铨 | 2014-06-29 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 |  |  |  |  | 1 | 114 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0001-N0003 | 是 | 无 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 16 | 7 | 7 | 是 | 是 | 34 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-12-10 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500046 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.1651000972 | 23.3086333333 | 现存区段 | 否 | 李海荣 | 2024-05-11 | N0001-N0002 | 110kV | 110kV郭车乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | 2018-07-27 | 是 | 西二环高速公路 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0001-N0006 | 否 | JLB40-80 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 70 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500038 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.0136 | 23.4482 | 现存区段 | 否 | 李海荣 | 2024-05-11 | N0199-N0200 | 220kV | 220kV旗康乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | 2018-06-24 | 是 | 肇花高速 G94 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0198-N0200 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 9 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500037 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.0136 | 23.4482 | 现存区段 | 否 | 李海荣 | 2024-05-11 | N0199-N0200 | 220kV | 220kV旗康乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | 2018-06-24 | 是 | 山前大道 S381 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0198-N0200 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 9 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500039 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.0075 | 23.3795 | 现存区段 | 否 | 李海荣 | 2024-05-11 | N0221-N0222 | 220kV | 220kV旗康乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | 2018-06-24 | 是 | 佛清从高速 | 高速公路 | 佛清广公司 | 佛清广公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0221-N0222 | 是 | XLXGJ-50 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 13 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500042 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.1651 | 23.3086 | 现存区段 | 否 | 李海荣 | 2024-05-11 | N0001-N0002 | 110kV | 110kV郭车甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | 2018-12-04 | 是 | 西二环高速公路 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0001-N0006 | 否 | JLB40-80 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 70 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-10 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500036 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.0136 | 23.4482 | 现存区段 | 否 | 李海荣 | 2024-05-11 | N0198-N0199 | 220kV | 220kV旗康乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | 2018-06-24 | 是 | 肇花高速匝道 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0198-N0200 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 22 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500040 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1643 | 23.311 | 现存区段 | 否 | 李海荣 | 2024-05-11 | N0031-N0032 | 220kV | 220kV炭郭甲线 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | 2011-12-24 | 是 | 西二环高速 G15 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0028-N0032 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 12 | 8 | 8 | 是 | 是 | 140 | 8 | 8 | 是 | 是 | 140 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-05-31 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500041 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1643 | 23.311 | 现存区段 | 否 | 李海荣 | 2024-05-11 | N0031-N0032 | 220kV | 220kV炭郭乙线 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | 2021-12-16 | 是 | 西二环高速 G15 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0028-N0032 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 12 | 8 | 8 | 是 | 是 | 140 | 8 | 8 | 是 | 是 | 140 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-06-05 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500044 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1851 | 23.3721 | 现存区段 | 否 | 李海荣 | 2024-05-11 | N0019-N0020 | 110kV | 110kV车大甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | 2018-07-30 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广清高速管理公司 | 广清高速管理公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0018-N0020 | 是 | OPGW-72 | OPGW-72 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-13 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500035 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.012 | 23.4468 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-05-11 | N0065-N0066 | 220kV | 220kV坡堤乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | 2017-07-25 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0065-N0067 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 10 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 120 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-05-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500033 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.012 | 23.4468 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-05-11 | N0065-N0066 | 220kV | 220kV坡堤乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | 2017-07-25 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0065-N0067 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 10 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 120 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-05-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500023 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.016 | 23.4501 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-05-11 | N0320,N0320+1 | 220kV | 220kV朗郭线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 李海荣 | 2009-04-28 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0319-N0321-1 | 是 | LGJ95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 14 | 14 | 14 | 是 | 是 | 120 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 8 | 8 | 是 | 是 | 89 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-30 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-05-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500024 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.046 | 23.3125 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-05-11 | N0020-N0021 | 220kV | 220kV坡堤甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | 2017-07-25 | 是 | S118 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0020-N0021 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 32 | 8 | 8 | 是 | 是 | 200 | 8 | 8 | 是 | 是 | 68 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-06-13 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-04-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500025 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.046 | 23.3125 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-05-11 | N0020-N0021 | 220kV | 220kV坡堤乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | 2017-07-25 | 是 | S118 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0020-N0021 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 32 | 8 | 8 | 是 | 是 | 200 | 8 | 8 | 是 | 是 | 68 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-06-13 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-25 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500034 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.012 | 23.4468 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-05-11 | N0065-N0066 | 220kV | 220kV坡堤甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | 2017-07-25 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0065-N0067 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 10 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 120 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-05-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500032 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.012 | 23.4468 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-05-11 | N0065-N0066 | 220kV | 220kV坡堤甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | 2017-07-25 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0065-N0067 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 10 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 120 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-05-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500026 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.046 | 23.3125 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-05-11 | N0020-N0021 | 220kV | 220kV坡堤甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | 2017-07-25 | 是 | 西二环高速 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0020-N0021 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 31 | 8 | 8 | 是 | 是 | 200 | 8 | 8 | 是 | 是 | 68 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-06-13 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-02-29 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500027 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.046 | 23.3125 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-05-11 | N0020-N0021 | 220kV | 220kV坡堤乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | 2017-07-25 | 是 | 西二环高速 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0020-N0021 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 31 | 8 | 8 | 是 | 是 | 200 | 8 | 8 | 是 | 是 | 68 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-09-27 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-02-29 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500028 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.017 | 23.3572 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-05-11 | N0033,N0033+1 | 220kV | 220kV坡堤甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | 2017-07-25 | 是 | 佛清从高速 | 高速公路 | 佛清广公司 | 佛清广公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0032-N0033+1 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 180 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-05-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500030 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.008 | 23.3772 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-05-11 | N0039-N0040 | 220kV | 220kV坡堤甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | 2017-07-25 | 是 | 佛清从高速 | 高速公路 | 佛清广公司 | 佛清广公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0039-N0040 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 16 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 180 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-06-13 | 孤立档 | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500029 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.224302778 | 23.313963889 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-05-11 | N0033-N0033+1 | 500kV | 220kV坡堤乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | 2022-07-04 | 是 | 佛清从高速 | 高速公路 | 佛清广公司 | 佛清广公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0032-N0033+1 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 40 | 14 | 14 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 180 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-05-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240500031 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.008 | 23.3772 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-05-11 | N0039-N0040 | 220kV | 220kV坡堤乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | 2017-07-25 | 是 | 佛清从高速 | 高速公路 | 佛清广公司 | 佛清广公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0039-N0040 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 16 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 180 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-05-20 | 孤立档 | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500009 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.016 | 23.4501 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-05-11 | N0320,N0320+1 | 220kV | 220kV朗郭线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 李海荣 | 2009-04-28 | 是 | 山前大道 S381 | 一级公路 | 花都区路政 | 花都区路政 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0319-N0321-1 | 是 | LGJ95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 17 | 14 | 14 | 是 | 是 | 120 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 8 | 8 | 是 | 是 | 89 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-05-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500003 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.25697777777778 | 23.311544444444444 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-05-11 | N0002-N0003 | 220kV | 220kV北蚌乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | 2024-04-01 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 |  |  | 194 | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 194 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0002-N0003 | 是 | OPGW-48B1-150 | OPGW-48B1-150 | 3.5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 23 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 110 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500002 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.25325555555555 | 23.311411111111113 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-05-11 | N0003-N0004 | 220kV | 220kV北蚌甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | 2024-04-09 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 |  |  | 189 | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 189 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0003-N0004 | 是 | OPGW-48B1-150 | OPGW-48B1-150 | 3.5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 14 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 100 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240400045 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.351963 | 23.322124 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-04-23 | N0027-N0028 | 220kV | 退运220kV北麒乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2005-08-01 |  | 广从公路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 |  |  | 2124 | 2*LGJX－630/45 | 2 | 346 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0025-N0031 | 否 | OPGW-12 | OPGW-12 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 110 | 8 | 8 | 是 | 是 | 200 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-04 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240400044 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.351963 | 23.322124 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-04-23 | N0027-N0028 | 220kV | 退运220kV北麒甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2005-08-01 |  | 广从公路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 |  |  | 2124 | 2*LGJX－630/45 | 2 | 346 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0025-N0031 | 否 | OPGW-12 | OPGW-12 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 110 | 8 | 8 | 是 | 是 | 200 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-04 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
红灯 | SSKQ0301240400043 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.260675 | 23.2622 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-04-23 | N0003-N0004 | 110kV | 110kV嘉集线备用线路 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 |  |  | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 523 | 2*LGJ-150/25 | 2 | 282 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0003-N0005 | 是 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 螺栓型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 22 | 7 | 7 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 232 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 |  |  | 红灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 否 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240400042 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.267589 | 23.313816 | 现存区段 | 是 | 张春勇 | 2024-04-23 | N0035-N0036 | 220kV | 退运220kV北麒乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2005-08-01 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 |  |  | 3753 | 2*LGJX－630/45 | 2 | 526 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0032-N0039 | 否 | OPGW-12 | OPGW-12 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 230 | 8 | 8 | 是 | 是 | 250 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240400041 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.267589 | 23.313816 | 现存区段 | 是 | 张春勇 | 2024-04-23 | N0035-N0036 | 220kV | 退运220kV北麒甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2005-08-01 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 |  |  | 3753 | 2*LGJX－630/45 | 2 | 526 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0032-N0039 | 否 | OPGW-12 | OPGW-12 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 230 | 8 | 8 | 是 | 是 | 250 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240400040 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.267589 | 23.313816 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-04-23 | N0013-N0014 | 220kV | 退运220kV北汉乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2020-04-25 |  | 机场二回高速 | 高速公路 | 机场二回高速 | 机场二回高速 |  |  | 223 | JL/LB1A-630/45 | 2 | 223 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0013-N0014 | 否 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3.5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 88 | 8 | 8 | 是 | 是 | 136 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 实际为独立耐张段 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240400039 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.267589 | 23.313816 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-04-23 | N0013-N0014 | 220kV | 退运220kV北汉甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2020-04-25 |  | 机场二回高速 | 高速公路 | 机场二回高速 | 机场二回高速 |  |  | 223 | JL/LB1A-630/45 | 2 | 223 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0013-N0014 | 否 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3.5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 88 | 8 | 8 | 是 | 是 | 136 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 实际为独立耐张段 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2023-12-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240400038 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.267589 | 23.313816 | 现存区段 | 是 | 张春勇 | 2024-04-23 | N0006-N0007 | 220kV | 退运220kV北汉乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2000-01-20 |  | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 2922 | LGJX－300/40 | 2 | 400 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0005-N0012 | 否 | OPGW-24 | OPGW-24 | 2.5 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 130 | 8 | 8 | 是 | 是 | 240 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240400037 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.267589 | 23.313816 | 现存区段 | 是 | 张春勇 | 2024-04-23 | N0006-N0007 | 220kV | 退运220kV北汉甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2000-01-20 |  | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 2922 | LGJX－300/40 | 2 | 400 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0005-N0012 | 否 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 130 | 8 | 8 | 是 | 是 | 240 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240400036 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.22633055555555 | 23.323911111111112 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-04-23 | N0094-N0095 | 500kV | 500kV罗北乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 甘雄强 | 甘雄强 | 2019-02-10 |  | 新广花公路 | 一级公路 |  |  |  |  | 2143 | 4×JNRLH3/LBY10-240/55 | 4 | 384 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0090-N0096 | 否 | 无 | OPGW-48B1-150 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 25.94 | 14 | 14 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 334 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-02-27 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-11 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240400034 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.22508888888889 | 23.32205 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-04-23 | N0098-N0099 | 500kV | 500kV罗北甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2022-04-01 |  | 新广花公路 | 一级公路 |  |  |  |  | 2059 | 4×JNRLH1X1/LB14-350/40 | 4 | 431 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0095-N0100 | 否 | 无 | JLB40-150（OPGW-48B1-150） | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 22.45 | 14 | 14 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 381 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-03-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-11 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240400030 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.19733055555555 | 23.304055555555557 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-04-23 | N0030-N0031 | 110kV | 110kV石塘乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 刘源 | 2017-04-15 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 | 160 | JL/LB20A-630/45 | 1 | 160 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0030-N0031 | 是 | 无 | OPGW-C2/36B1-55 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 11 | 7 | 7 | 是 | 是 | 39 | 8 | 8 | 是 | 是 | 121 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2021-11-23 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204655 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.28142166619502 | 23.538625037896036 | 现存区段 | 否 | 江展滔 | 2024-02-27 | N0048-N0049 | 110kV | 110kV田空丙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  | 是 | 106国道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 否 |  |  | N0048-N0050 | 是 | OPGW-36-B1-54 | OPGW-36-B1-54 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 127 | 5 | 30 | 是 | 是 | 127 | 5 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-22 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-31 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-04 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204654 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2748027778 | 23.4635305556 | 现存区段 | 否 | 江展滔 | 2024-02-27 | N0022-N0023 | 110kV | 110kV田空乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | 2020-05-23 | 是 | 106国道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 否 |  |  | N0017-N0023 | 否 | LGJ-95/55 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 7 | 是 | 是 | 82 | 5 | 30 | 是 | 是 | 82 | 5 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204653 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2768916667 | 23.4628777778 | 现存区段 | 否 | 江展滔 | 2024-02-27 | N0022-N0023 | 110kV | 110kV田空甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | 2020-05-23 | 是 | 106国道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 否 |  |  | N0017-N0023 | 否 | LGJ-95/55 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 7 | 是 | 是 | 82 | 5 | 30 | 是 | 是 | 82 | 5 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204652 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.3023830551 | 23.462620383 | 现存区段 | 否 | 江展滔 | 2024-02-27 | N0034-N0035 | 110kV | 110kV田空乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | 2020-05-23 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 肇花高速公路有限公司 | 肇花高速公路有限公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 否 |  |  | N0033-N0036 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 7 | 是 | 是 | 51 | 5 | 30 | 是 | 是 | 51 | 5 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-22 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204651 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.3023334607 | 23.4625654995 | 现存区段 | 否 | 江展滔 | 2024-02-27 | N0034-N0035 | 110kV | 110kV田空甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | 2020-05-23 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 肇花高速公路有限公司 | 肇花高速公路有限公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 否 |  |  | N0033-N0036 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 7 | 是 | 是 | 51 | 5 | 30 | 是 | 是 | 51 | 5 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-22 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204650 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.25357976970963 | 23.491956050042422 | 现存区段 | 否 | 江展滔 | 2024-02-27 | N0025-N0026 | 110kV | 110kV田空丙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 肇花高速公路有限公司 | 肇花高速公路有限公司 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 否 |  |  | N0025-N0028 | 是 | LGJ-70/40 | OPGW－36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 7 | 是 | 是 | 17 | 5 | 30 | 是 | 否 | 17 | 5 | 30 | 是 | 否 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-31 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-13 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204649 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.256193581886 | 23.500118921581176 | 现存区段 | 否 | 江展滔 | 2024-02-27 | N0029-N0030 | 110kV | 110kV田空丙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 否 |  |  | N0029-N0031 | 是 | LGJ-70/40 | OPGW－36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 7 | 7 | 是 | 是 | 80 | 5 | 30 | 是 | 是 | 80 | 5 | 30 | 是 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-31 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204648 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.3626277778 | 23.4772944444 | 现存区段 | 否 | 江展滔 | 2024-02-27 | N0086-N0087 | 110kV | 110kV田空丙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 否 |  |  | N0086-N0093 | 否 | LBGJ-70-30AC | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 57 | 5 | 30 | 是 | 是 | 57 | 5 | 30 | 是 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-22 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-13 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204647 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.3691722222 | 23.4573361111 | 现存区段 | 否 | 江展滔 | 2024-02-27 | N0094-N0095 | 110kV | 110kV田空丙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  | 是 | 机场高速北延线 | 高速公路 | 机场高速公路有限公司 | 机场高速公路有限公司 | 机场高速监控中心 | [5 empty] | 30 | 10 | 否 |  |  | N0093-N0095 | 是 | LBGJ-70-30AC | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 26 | 5 | 30 | 是 | 否 | 26 | 5 | 30 | 是 | 否 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-07-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204646 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.3225425721 | 23.4579509046 | 现存区段 | 否 | 江展滔 | 2024-02-27 | N0042-N0043 | 110kV | 110kV田空乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | 2020-05-23 | 是 | 机场高速北延线 | 高速公路 | 机场高速公路有限公司 | 机场高速公路有限公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 否 |  |  | N0040-N0043 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 7 | 是 | 是 | 49 | 5 | 30 | 是 | 是 | 49 | 5 | 30 | 是 | 是 | 60 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-22 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204645 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.3213666667 | 23.4592666667 | 现存区段 | 否 | 江展滔 | 2024-02-27 | N0042-N0043 | 110kV | 110kV田空甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | 2020-05-23 | 是 | 机场高速北延线 | 高速公路 | 机场高速公路有限公司 | 机场高速公路有限公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 否 |  |  | N0040-N0043 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 7 | 是 | 是 | 49 | 5 | 30 | 是 | 是 | 49 | 5 | 30 | 是 | 是 | 60 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-22 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204644 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.3073134851 | 23.4646220502 | 现存区段 | 否 | 江展滔 | 2024-02-27 | N0035-N0036 | 110kV | 110kV田空乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | 2020-05-23 | 是 | 乐广高速 | 高速公路 | 乐广高速公路有限公司 | 乐广高速公路有限公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 否 |  |  | N0033-N0036 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 17 | 7 | 7 | 是 | 是 | 101 | 5 | 30 | 是 | 是 | 101 | 5 | 30 | 是 | 是 | 60 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-22 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204643 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.3045372656 | 23.4634507987 | 现存区段 | 否 | 江展滔 | 2024-02-27 | N0035-N0036 | 110kV | 110kV田空甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 | 2020-05-23 | 是 | 乐广高速 | 高速公路 | 乐广高速公路有限公司 | 乐广高速公路有限公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 否 |  |  | N0033-N0036 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 17 | 7 | 7 | 是 | 是 | 101 | 5 | 30 | 是 | 是 | 101 | 5 | 30 | 是 | 是 | 60 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-22 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204526 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.351235903426 | 23.4353335065962 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0035-N0036 | 110kV | 110kV空金甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 | 2012-12-29 | 是 | 机场第二高速 | 高速公路 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0035-N0036 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 45 | 5 | 30 | 是 | 是 | 45 | 5 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204527 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.351235903426 | 23.4353335065962 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0035-N0036 | 110kV | 110kV空金乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 | 2012-12-29 | 是 | 机场第二高速 | 高速公路 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0035-N0036 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 45 | 5 | 30 | 是 | 是 | 45 | 5 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204525 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.3671600484 | 23.448911012181 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0006-N0007 | 110kV | 110kV空金乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 | 2012-12-29 | 是 | 机场第二高速 | 高速公路 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0006-N0007 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 5 | 30 | 是 | 是 | 60 | 5 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204524 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.3671600484 | 23.448911012181 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0006-N0007 | 110kV | 110kV空金甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 | 2012-12-29 | 是 | 机场第二高速 | 高速公路 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0006-N0007 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 5 | 30 | 是 | 是 | 60 | 5 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204548 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.36262776202 | 23.4772944413149 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0012-N0013 | 110kV | 110kV空梯线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | 2012-12-30 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0006-N0013 | 否 | LBGJ-70-30AC | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 57 | 5 | 30 | 是 | 是 | 57 | 5 | 30 | 是 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-22 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204551 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.375167806087 | 23.4551614500124 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0006-N0007 | 110kV | 110kV空九甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | 2010-08-30 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0005-N0007 | 是 | OPGW－36 | OPGW－36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 70 | 5 | 30 | 是 | 是 | 70 | 5 | 30 | 是 | 是 | 70 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-13 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204552 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.375167806087 | 23.4551614500124 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0006-N0007 | 110kV | 110kV空九乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | 2010-08-30 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0005-N0007 | 是 | OPGW－36 | OPGW－36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 70 | 5 | 30 | 是 | 是 | 70 | 5 | 30 | 是 | 是 | 70 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204563 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.41929268367 | 23.4519499969178 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0126-N0127 | 220kV | 220kV花绿甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-28 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0126-N0128 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 7 | 是 | 是 | 35 | 5 | 30 | 是 | 是 | 35 | 5 | 30 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-06-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204564 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.41929268367 | 23.4519499969178 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0126-N0127 | 220kV | 220kV花绿乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-26 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0126-N0128 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 7 | 是 | 是 | 35 | 5 | 30 | 是 | 是 | 35 | 5 | 30 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204566 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.381791666667 | 23.4575916666667 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0008-N0009 | 220kV | 220kV空汉乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | 2023-04-09 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | -N0042 | 否 | OPGW－48 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 111 | 5 | 30 | 是 | 是 | 111 | 5 | 30 | 是 | 是 | 50 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-17 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204568 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.400087979332 | 23.4562303325489 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0013-N0014 | 220kV | 220kV空汉乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | 2023-04-09 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | -N0042 | 否 | OPGW－48 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 70 | 5 | 30 | 是 | 是 | 70 | 5 | 30 | 是 | 是 | 50 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-17 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204569 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.238358024298 | 23.4961910891217 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0027-N0028 | 110kV | 110kV田芙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 | 1995-12-12 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0027-N0028 | 是 | OPGW－36 | OPGW－36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 121 | 5 | 30 | 是 | 是 | 121 | 5 | 30 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-22 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204583 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.27876 | 23.534722 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0068-N0069 | 220kV | 220kV花绿甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-28 | 是 | 106国道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0066-N0069 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 128 | 5 | 30 | 是 | 是 | 128 | 5 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-22 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-07-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-06-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204584 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.27876 | 23.534722 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0068-N0069 | 220kV | 220kV花绿乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-26 | 是 | 106国道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0066-N0069 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 128 | 5 | 30 | 是 | 是 | 128 | 5 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-22 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-07-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204515 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.110782334796 | 23.5046056969117 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0013-N0014 | 220kV | 220kV花空甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | 2010-06-18 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0013-N0015 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 50 | 7 | 7 | 是 | 是 | 107 | 5 | 30 | 是 | 是 | 107 | 5 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204516 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.110782334796 | 23.5046056969117 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0013-N0014 | 220kV | 220kV花空乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | 2008-06-18 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0013-N0015 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 50 | 7 | 7 | 是 | 是 | 107 | 5 | 30 | 是 | 是 | 107 | 5 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-04 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204517 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.110536733713 | 23.5049567269117 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0013-N0014 | 220kV | 220kV花绿甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-28 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0013-N0015 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 50 | 7 | 7 | 是 | 是 | 127 | 5 | 30 | 是 | 是 | 127 | 5 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-06-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204538 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.3456183333 | 23.4579916667 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0000-N0001 | 110kV | 110kV田空甲线七星甲支线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | 2012-12-30 | 是 | 机场高速北延线 | 高速公路 | 机场高速公路有限公司 | 机场高速公路有限公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | -N0001 | 否 | LGJ-70/40 | OPGW-24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 25 | 5 | 30 | 是 | 否 | 25 | 5 | 30 | 是 | 否 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-22 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204539 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.3456183333 | 23.4579916667 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0000-N0001 | 110kV | 110kV田空乙线七星乙支线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | 2012-12-30 | 是 | 机场高速北延线 | 高速公路 | 机场高速公路有限公司 | 机场高速公路有限公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | -N0001 | 否 | LGJ-70/40 | OPGW-24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 25 | 5 | 30 | 是 | 否 | 25 | 5 | 30 | 是 | 否 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-22 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204540 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.369172206419 | 23.4573361080172 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0004-N0005 | 110kV | 110kV空芙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | 2012-12-28 | 是 | 机场高速北延线 | 高速公路 | 机场高速公路有限公司 | 机场高速公路有限公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0004-N0006 | 是 | LBGJ-70-30AC | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 26 | 5 | 30 | 是 | 否 | 26 | 5 | 30 | 是 | 否 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-07-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204547 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.36262776202 | 23.4772944413149 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0012-N0013 | 110kV | 110kV空芙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | 2012-12-28 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0006-N0013 | 否 | LBGJ-70-30AC | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 57 | 5 | 30 | 是 | 是 | 57 | 5 | 30 | 是 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-22 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204554 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.362139701461 | 23.4808333302145 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0104-N0105 | 220kV | 220kV花空乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | 2008-06-18 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0104-N0110 | 否 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 63 | 5 | 30 | 是 | 是 | 63 | 5 | 30 | 是 | 是 | 65 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-07-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204553 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.362139701461 | 23.4808333302145 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0104-N0105 | 220kV | 220kV花空甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | 2010-06-18 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0104-N0110 | 否 | OPGW－48 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 63 | 5 | 30 | 是 | 是 | 63 | 5 | 30 | 是 | 是 | 65 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-07-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-06-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204556 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.362443600378 | 23.4808611080145 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0103-N0104 | 220kV | 220kV花绿乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-26 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0103-N0108 | 否 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 64 | 5 | 30 | 是 | 是 | 64 | 5 | 30 | 是 | 是 | 65 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-07-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204555 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.362443600378 | 23.4808611080145 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0103-N0104 | 220kV | 220kV花绿甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-28 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0103-N0108 | 否 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 64 | 5 | 30 | 是 | 是 | 64 | 5 | 30 | 是 | 是 | 65 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-07-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-06-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204565 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.381791666667 | 23.4575916666667 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0008-N0009 | 220kV | 220kV空汉甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | 2023-04-09 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0008-N0009 | 是 | OPGW－48 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 111 | 5 | 30 | 是 | 是 | 111 | 5 | 30 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-17 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-04 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204567 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.400087979332 | 23.4562303325489 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0013-N0014 | 220kV | 220kV空汉甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | 2023-04-09 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0011-N0042 | 否 | OPGW－48 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 70 | 5 | 30 | 是 | 是 | 70 | 5 | 30 | 是 | 是 | 50 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204570 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.243199461425 | 23.4938605247255 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0025-N0026 | 110kV | 110kV田芙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 | 1995-12-12 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 肇花高速公路有限公司 | 肇花高速公路有限公司 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0025-N0026 | 是 | OPGW－36 | OPGW－36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 20 | 5 | 30 | 是 | 否 | 20 | 5 | 30 | 是 | 否 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204586 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.278131 | 23.534226 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0067-N0068 | 220kV | 220kV花空乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | 2008-06-18 | 是 | 106国道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0066-N0069 | 是 | OPGW－48 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 48 | 5 | 30 | 是 | 是 | 48 | 5 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-07-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-04 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204585 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.278131 | 23.534226 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0067-N0068 | 220kV | 220kV花空甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | 2010-06-18 | 是 | 106国道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0066-N0069 | 是 | OPGW－48 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 48 | 5 | 30 | 是 | 是 | 48 | 5 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-07-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204560 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.378693600376 | 23.4598055525169 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0113-N0114 | 220kV | 220kV花绿乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-26 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0112-N0114 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 61 | 5 | 30 | 是 | 是 | 61 | 5 | 30 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204571 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.241055689552 | 23.4956591990578 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0026-N0027 | 110kV | 110kV田芙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 | 1995-12-12 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 肇花高速公路有限公司 | 肇花高速公路有限公司 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0026-N0027 | 是 | OPGW－36 | OPGW－36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 18 | 7 | 7 | 是 | 是 | 20 | 5 | 30 | 是 | 否 | 20 | 5 | 30 | 是 | 否 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-22 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204559 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.378693600376 | 23.4598055525169 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0113-N0114 | 220kV | 220kV花绿甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-28 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0112-N0114 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 61 | 5 | 30 | 是 | 是 | 61 | 5 | 30 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204541 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.369172206419 | 23.4573361080172 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0004-N0005 | 110kV | 110kV空梯线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | 2012-12-30 | 是 | 机场高速北延线 | 高速公路 | 机场高速公路有限公司 | 机场高速公路有限公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0004-N0006 | 是 | LBGJ-70-30AC | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 26 | 5 | 30 | 是 | 否 | 26 | 5 | 30 | 是 | 否 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-07-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-04 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204522 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.373247222222 | 23.4568277777778 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0003-N0004 | 220kV | 220kV空汉甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | 2023-04-09 | 是 | 机场第二高速 | 高速公路 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0003-N0004 | 是 | OPGW－48 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 45 | 5 | 30 | 是 | 是 | 45 | 5 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-17 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204523 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.373247222222 | 23.4568277777778 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0003-N0004 | 220kV | 220kV空汉乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | 2023-04-09 | 是 | 机场第二高速 | 高速公路 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | -N0042 | 否 | OPGW－48 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 45 | 5 | 30 | 是 | 是 | 45 | 5 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-17 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-13 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204520 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.372134650661 | 23.4544479763391 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0003-N0004 | 110kV | 110kV空九甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | 2010-08-30 | 是 | 机场第二高速 | 高速公路 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 | 机场高速监控中心 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0003-N0004 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 47 | 5 | 30 | 是 | 是 | 47 | 5 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204521 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.372134650661 | 23.4544479763391 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0003-N0004 | 110kV | 110kV空九乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | 2010-08-30 | 是 | 机场第二高速 | 高速公路 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 | 机场高速监控中心 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0003-N0004 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 47 | 5 | 30 | 是 | 是 | 47 | 5 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204581 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.285191251814 | 23.5416659637347 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0051-N0052 | 110kV | 110kV空芙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | 2012-12-28 | 是 | 106国道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0049-N0052 | 是 | OPGW-36-B1-54 | OPGW-36-B1-54 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 127 | 5 | 30 | 是 | 是 | 127 | 5 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-22 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-31 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204512 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.31000233631 | 23.5271116010096 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0078-N0079 | 220kV | 220kV花绿乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-26 | 是 | 乐广高速 | 高速公路 | 乐广高速公路有限公司 | 乐广高速公路有限公司 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0078-N0079 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 34 | 5 | 30 | 是 | 是 | 34 | 5 | 30 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-07-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-13 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204511 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.31000233631 | 23.5271116010096 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0078-N0079 | 220kV | 220kV花绿甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-28 | 是 | 乐广高速 | 高速公路 | 乐广高速公路有限公司 | 乐广高速公路有限公司 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0078-N0079 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 34 | 5 | 30 | 是 | 是 | 34 | 5 | 30 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-07-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204562 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.403582489273 | 23.458638885817 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0120-N0121 | 220kV | 220kV花绿乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-26 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0120-N0122 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 79 | 5 | 30 | 是 | 是 | 79 | 5 | 30 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204533 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.411556378072 | 23.4530666636177 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0123-N0124 | 220kV | 220kV花绿乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-26 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 大广高速公路有限公司 | 大广高速公路有限公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0122-N0124 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 65 | 5 | 30 | 是 | 是 | 65 | 5 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204518 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.110536733713 | 23.5049567269117 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0013-N0014 | 220kV | 220kV花绿乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-26 | 是 | 许广高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司许广分公司 | 广东高速有限公司许广分公司 | 张工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0013-N0015 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 50 | 7 | 7 | 是 | 是 | 127 | 5 | 30 | 是 | 是 | 127 | 5 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204544 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.471812033663 | 23.4722113269154 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0147-N0148 | 220kV | 220kV花绿乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-26 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 大广高速公路有限公司 | 大广高速公路有限公司 | 李工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0147-N0149 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 56 | 7 | 7 | 是 | 是 | 38 | 5 | 30 | 是 | 是 | 38 | 5 | 30 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204543 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.471812033663 | 23.4722113269154 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0147-N0148 | 220kV | 220kV花绿甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-28 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 大广高速公路有限公司 | 大广高速公路有限公司 | 李工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0147-N0149 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 56 | 7 | 7 | 是 | 是 | 38 | 5 | 30 | 是 | 是 | 38 | 5 | 30 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-06-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204561 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.403582489273 | 23.458638885817 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0120-N0121 | 220kV | 220kV花绿甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-28 | 是 | 山前大道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0120-N0122 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 79 | 5 | 30 | 是 | 是 | 79 | 5 | 30 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-06-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204530 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.403582489273 | 23.458638885817 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0120-N0121 | 220kV | 220kV花绿甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-28 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 大广高速公路有限公司 | 大广高速公路有限公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0120-N0122 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 7 | 7 | 是 | 是 | 43 | 5 | 30 | 是 | 是 | 43 | 5 | 30 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-06-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204531 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.403582489273 | 23.458638885817 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0120-N0121 | 220kV | 220kV花绿乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-26 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 大广高速公路有限公司 | 大广高速公路有限公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0120-N0122 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 7 | 7 | 是 | 是 | 43 | 5 | 30 | 是 | 是 | 43 | 5 | 30 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204576 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.405517761191 | 23.434795802728 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0020-N0021 | 220kV | 220kV空汉乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | 2023-04-09 | 是 | S118 花都大道 | 一级公路 | 不详 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | -N0042 | 否 | OPGW－48 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 70 | 5 | 30 | 是 | 是 | 70 | 5 | 30 | 是 | 是 | 50 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-17 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204575 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.405517761191 | 23.434795802728 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0020-N0021 | 220kV | 220kV空汉甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | 2023-04-09 | 是 | S118 花都大道 | 一级公路 | 不详 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0011-N0042 | 否 | OPGW－48 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 70 | 5 | 30 | 是 | 是 | 70 | 5 | 30 | 是 | 是 | 50 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-17 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-13 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204577 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.389997542817 | 23.3742555497586 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0039-N0040 | 220kV | 220kV空汉甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | 2023-04-09 | 是 | 105国道 广从公路 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0011-N0042 | 否 | OPGW－48 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 28 | 7 | 7 | 是 | 是 | 28 | 5 | 30 | 是 | 否 | 28 | 5 | 30 | 是 | 否 | 75 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204578 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.389997542817 | 23.3742555497586 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0039-N0040 | 220kV | 220kV空汉乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | 2023-04-09 | 是 | 105国道 广从公路 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | -N0042 | 否 | OPGW－48 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 28 | 7 | 7 | 是 | 是 | 28 | 5 | 30 | 是 | 否 | 28 | 5 | 30 | 是 | 否 | 75 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-17 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204534 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.388102777778 | 23.4561361111111 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0008-N0009 | 110kV | 110kV空九甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | 2010-08-30 | 是 | 机场高速北延线 | 高速公路 | 机场高速公路有限公司 | 机场高速公路有限公司 | 机场高速监控中心 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0008-N0009 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 66 | 5 | 30 | 是 | 是 | 66 | 5 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204546 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.444492489267 | 23.4776388858148 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0137-N0138 | 220kV | 220kV花绿乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-26 | 是 | 京港澳高速 | 高速公路 | 京港澳高速公路有限公司 | 京港澳高速公路有限公司 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0136-N0139 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 7 | 7 | 是 | 是 | 72 | 5 | 30 | 是 | 是 | 72 | 5 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204545 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.444492489267 | 23.4776388858148 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0137-N0138 | 220kV | 220kV花绿甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-28 | 是 | 京港澳高速 | 高速公路 | 京港澳高速公路有限公司 | 京港澳高速公路有限公司 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0136-N0139 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 7 | 7 | 是 | 是 | 72 | 5 | 30 | 是 | 是 | 72 | 5 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-06-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204509 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.311303239694 | 23.5260215648557 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0080-N0081 | 220kV | 220kV花空甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | 2010-06-18 | 是 | 乐广高速 | 高速公路 | 乐广高速公路有限公司 | 乐广高速公路有限公司 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0079-N0082 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 56 | 5 | 30 | 是 | 是 | 56 | 5 | 30 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-07-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204528 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.36943675696 | 23.459169441317 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0111-N0112 | 220kV | 220kV花空甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | 2010-06-18 | 是 | 机场高速北延线 | 高速公路 | 机场高速公路有限公司 | 机场高速公路有限公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0110-N0112 | 是 | OPGW－48 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 124 | 5 | 30 | 是 | 是 | 124 | 5 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204510 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.311303239694 | 23.5260215648557 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0080-N0081 | 220kV | 220kV花空乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | 2008-06-18 | 是 | 乐广高速 | 高速公路 | 乐广高速公路有限公司 | 乐广高速公路有限公司 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0079-N0082 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 56 | 5 | 30 | 是 | 是 | 56 | 5 | 30 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-07-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-04 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204529 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.36943675696 | 23.459169441317 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0111-N0112 | 220kV | 220kV花空乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | 2008-06-18 | 是 | 机场高速北延线 | 高速公路 | 机场高速公路有限公司 | 机场高速公路有限公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0110-N0112 | 是 | OPGW－48 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 124 | 5 | 30 | 是 | 是 | 124 | 5 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-04 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204532 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.411556378072 | 23.4530666636177 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0123-N0124 | 220kV | 220kV花绿甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-28 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 大广高速公路有限公司 | 大广高速公路有限公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0122-N0124 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 65 | 5 | 30 | 是 | 是 | 65 | 5 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-06-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204558 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.373637786677 | 23.4603587869168 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0111-N0112 | 220kV | 220kV花绿乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-26 | 是 | 广连高速 | 高速公路 | 中交广连高速公司投资发展有限公司 | 中交广连高速公司投资发展有限公司 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0111-N0112 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 150 | 5 | 30 | 是 | 是 | 150 | 5 | 30 | 是 | 是 | 65 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204557 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.373637786677 | 23.4603587869168 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0111-N0112 | 220kV | 220kV花绿甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 | 2009-12-28 | 是 | 广连高速 | 高速公路 | 中交广连高速公司投资发展有限公司 | 中交广连高速公司投资发展有限公司 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0111-N0112 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 150 | 5 | 30 | 是 | 是 | 150 | 5 | 30 | 是 | 是 | 65 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204519 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.365644123119 | 23.4466620525184 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0006-N0007 | 110kV | 110kV空机线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 江展滔 | 江展滔 | 2016-09-01 | 是 | 机场第二高速 | 高速公路 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0006-N0007 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 40 | 5 | 30 | 是 | 是 | 40 | 5 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2023-05-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204535 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.388102777778 | 23.4561361111111 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0008-N0009 | 110kV | 110kV空九乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | 2012-12-31 | 是 | 机场高速北延线 | 高速公路 | 机场高速公路有限公司 | 机场高速公路有限公司 | 机场高速监控中心 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0008-N0009 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 7 | 是 | 是 | 95 | 5 | 30 | 是 | 是 | 95 | 5 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203972 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.1807 | 23.4411333333 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0032-N0033 | 110kV | 110kV文林线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | 2020-01-15 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 |  |  | 1 | 209 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0032-N0033 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 13 | 7 | 7 | 是 | 是 | 45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 164 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-03 | 孤立档 | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203971 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.1787805556 | 23.4415 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0027-N0028 | 110kV | 110kV益田甲线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | 2020-06-25 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 |  |  | 1 | 209 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0027-N0028 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 13 | 7 | 7 | 是 | 是 | 45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 164 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-01-22 | 孤立档 | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240203970 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1481564929 | 23.4567948085 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0055-N0056 | 110kV | 110kV田军线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | 2019-07-04 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 |  |  | 1 | 136 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0054-N0057 | 是 | 无 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 7.1 | 7 | 7 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 101 | 8 | 8 | 是 | 是 | 76 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-11-10 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203945 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1268833333 | 23.4739777778 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0032-N0033 | 110kV | 110kV林军芙线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | 2019-03-19 | 是 | "肇花高速 匝道" | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 |  |  |  | 1 | 168 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0032-N0033 | 是 | JLB40-100 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 7 | 是 | 是 | 8 | 8 | 8 | 是 | 是 | 163 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2019-09-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240203944 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1271694444 | 23.4716 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0030-N0031 | 110kV | 110kV林军芙线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | 2019-03-19 | 是 | "肇花高速 匝道" | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 |  |  |  | 1 | 131 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0028-N0031 | 是 | LGJX-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 7 | 是 | 是 | 38 | 8 | 8 | 是 | 是 | 93 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-11-10 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240203943 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1274698 | 23.47171266 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0029-N0030 | 110kV | 110kV林军芙线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | 2019-03-19 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 |  |  |  | 1 | 218 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0028-N0031 | 是 | LGJX-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 7 | 是 | 是 | 26 | 8 | 8 | 是 | 是 | 192 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-11-10 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203890 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.164711111111 | 23.3082027777778 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0002-N0003 | 110kV | 110kV郭石线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | 1994-03-01 | 是 | 西二环高速公路 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | 劳工 | 18665087629 | 1268 | JL/G1A-240/40 | 1 | 202 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0001-N0006 | 否 | JLB40-80 | 无 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 122 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203909 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.104827777778 | 23.3335805555556 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0020-N0021 | 110kV | 110kV炭蓝线 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | 2013-01-18 | 是 | S118 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 |  |  | 253 | JL/LB20A-240/40 | 1 | 253 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0015-N0025 | 否 | OPGW-50-36-1-1 | OPGW-50-36-1-1 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 173 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203911 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.115 | 23.3336111111111 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0010-N0011 | 110kV | 110kV炭松乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | 2013-01-18 | 是 | S267 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 |  |  | 170 | LGJ-630/45 | 1 | 170 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0010-N0011 | 是 | LBGJ-70-30AC | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 32 | 7 | 7 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 135 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203913 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.111111111111 | 23.3527777777778 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0028-N0029 | 110kV | 110kV炭松乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | 2013-01-18 | 是 | S118 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 |  |  | 195 | LGJ-630/45 | 1 | 195 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0028-N0029 | 是 | LBGJ-70-30AC | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 30 | 7 | 7 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 160 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203899 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.0593 | 23.3173416666667 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0032-N0033 | 220kV | 220kV岭郭甲线 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-12-16 | 是 | 西二环高速公路 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | 劳工 | 18665087629 | 497 | JL/G1A-240/40 | 2 | 229 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0032-N0034 | 是 | OPGW-72、OPGW-48 | OPGW-72、OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 194 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203901 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.086777777778 | 23.3108888888889 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0044-N0045 | 220kV | 220kV岭郭甲线 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-12-16 | 是 | 西二环高速公路 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | 劳工 | 18665087629 | 1285 | JL/G1A-240/40 | 2 | 293 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0043-N0048 | 否 | OPGW-72、OPGW-48 | OPGW-72、OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 258 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203903 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.092194444444 | 23.3094444444444 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0046-N0047 | 220kV | 220kV岭郭甲线 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-12-16 | 是 | S267 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 |  |  | 1285 | JL/G1A-240/40 | 2 | 244 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0043-N0048 | 否 | OPGW-72、OPGW-48 | OPGW-72、OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 24 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 209 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203905 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.086777777778 | 23.3108888888889 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0050-N0051 | 220kV | 220kV岭郭甲线 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-12-16 | 是 | 西二环高速公路 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | 劳工 | 18665087629 | 188 | JL/G1A-240/40 | 2 | 188 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0050-N0051 | 是 | OPGW-72、OPGW-48 | OPGW-72、OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 258 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203907 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.164277777778 | 23.3110361111111 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0083-N0084 | 220kV | 220kV岭郭甲线 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-12-16 | 是 | 西二环高速公路 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | 劳工 | 18665087629 | 1192 | JL/G1A-240/40 | 2 | 364 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0080-N0084 | 是 | OPGW-72、OPGW-48 | OPGW-72、OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 12 | 8 | 8 | 是 | 是 | 120 | 8 | 8 | 是 | 是 | 244 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203897 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.052516666667 | 23.3181333333333 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0030-N0031 | 220kV | 220kV岭郭甲线 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-12-16 | 是 | S118 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 |  |  | 693 | 2×JNRLH60/LB1A-500/35 | 2 | 289 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0030-N0032 | 是 | OPGW-72、OPGW-48 | OPGW-72、OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 254 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203906 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.086777777778 | 23.3108888888889 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0050-N0051 | 220kV | 220kV岭郭乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-12-16 | 是 | 西二环高速公路 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | 劳工 | 18665087629 | 188 | JL/G1A-240/40 | 2 | 188 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0050-N0051 | 是 | OPGW-72、OPGW-48 | OPGW-72、OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 258 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203908 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.164277777778 | 23.3110361111111 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0083-N0084 | 220kV | 220kV岭郭乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-12-16 | 是 | 西二环高速公路 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | 劳工 | 18665087629 | 1192 | JL/G1A-240/40 | 2 | 364 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0080-N0084 | 是 | OPGW-72、OPGW-48 | OPGW-72、OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 12 | 8 | 8 | 是 | 是 | 120 | 8 | 8 | 是 | 是 | 244 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-04-02 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203902 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.086777777778 | 23.3108888888889 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0044-N0045 | 220kV | 220kV岭郭乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-12-16 | 是 | 西二环高速公路 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | 劳工 | 18665087629 | 1285 | JL/G1A-240/40 | 2 | 293 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0043-N0048 | 否 | OPGW-72、OPGW-48 | OPGW-72、OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 258 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203898 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.052516666667 | 23.3181333333333 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0030-N0031 | 220kV | 220kV岭郭乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-12-16 | 是 | S118 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 |  |  | 693 | 2×JNRLH60/LB1A-500/35 | 2 | 289 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0030-N0032 | 是 | OPGW-72、OPGW-48 | OPGW-72、OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 254 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203904 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.092194444444 | 23.3094444444444 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0046-N0047 | 220kV | 220kV岭郭乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-12-16 | 是 | S267 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 |  |  | 1285 | JL/G1A-240/40 | 2 | 244 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0043-N0048 | 否 | OPGW-72、OPGW-48 | OPGW-72、OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 24 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 209 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203900 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.0593 | 23.3173416666667 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0032-N0033 | 220kV | 220kV岭郭乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-12-16 | 是 | 西二环高速公路 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | 劳工 | 18665087629 | 497 | JL/G1A-240/40 | 2 | 229 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0032-N0034 | 是 | OPGW-72、OPGW-48 | OPGW-72、OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 194 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203914 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.115833333333 | 23.3341666666667 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0010-N0011 | 220kV | 220kV炭车甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | 2017-08-30 | 是 | S267 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 |  |  | 91 | 2×NRLH60GJ-500/35 | 2 | 91 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0010-N0011 | 是 | OPGW-24 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203892 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.034147222222 | 23.4414888888889 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0027-N0028 | 110kV | 110kV蓝北线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 覃德文 | 2008-11-01 | 是 | 肇花高速 G94 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 |  |  | 1443 | LGJ-240 | 1 | 328 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0027-N0029 | 是 | LGJ-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 7 | 是 | 是 | 120 | 8 | 8 | 是 | 是 | 208 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203891 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.034147222222 | 23.4414888888889 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0027-N0028 | 110kV | 110kV蓝北线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 覃德文 | 2008-11-01 | 是 | 山前大道S381 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 |  |  | 1443 | LGJ-240 | 1 | 328 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0027-N0029 | 是 | LGJ-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 120 | 8 | 8 | 是 | 是 | 208 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-28 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-02-29 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203915 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1871093805 | 23.4820382292 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0059-N0060 | 110kV | 110kV林军芙线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | 2019-03-19 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 |  |  |  | 1 | 452 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0059-N0060 | 是 | LGJX-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 17 | 7 | 7 | 是 | 是 | 8 | 8 | 8 | 是 | 是 | 447 | 8 | 8 | 是 | 是 | 78 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2019-11-10 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240203881 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1800583333 | 23.4800916667 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0054-N0055 | 110kV | 110kV林军芙线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 曾睿铨 | 2019-03-19 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 |  |  |  | 1 | 127 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0053-N0055 | 是 | LGJX-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 7 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 92 | 8 | 8 | 是 | 是 | 83 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-11-10 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203857 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.09395 | 23.4535 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0012-N0013 | 110kV | 110kV林蓝线白坭甲支线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2013-11-28 | 是 | 肇花高速 G94 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 |  |  | 686 | LGJ-400/35 | 1 | 395 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0010-N0013 | 是 | OPGW-48、OPGW-36 | OPGW-48、OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 18 | 7 | 7 | 是 | 是 | 120 | 8 | 8 | 是 | 是 | 275 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203856 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.09395 | 23.4535 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0012-N0013 | 110kV | 110kV林蓝线白坭甲支线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2013-11-28 | 是 | 山前大道S381 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 |  |  | 686 | LGJ-400/35 | 1 | 395 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0010-N0013 | 是 | OPGW-48、OPGW-36 | OPGW-48、OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 30 | 7 | 7 | 是 | 是 | 120 | 8 | 8 | 是 | 是 | 275 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203853 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.164711111111 | 23.3082027777778 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0002-N0003 | 110kV | 110kV郭石线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | 1994-03-01 | 是 | 西二环高速公路 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | 劳工 | 18665087629 | 1268 | JL/G1A-240/40 | 1 | 202 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0001-N0006 | 否 | JLB40-80 | 无 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 122 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203880 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.115833333333 | 23.3341666666667 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0010-N0011 | 220kV | 220kV炭车乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | 2017-08-30 | 是 | S267 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 |  |  | 91 | 2×NRLH60GJ-500/35 | 2 | 91 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0010-N0011 | 是 | OPGW-24 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
红灯 | SSKQ0301240203852 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1280555556 | 23.4752777778 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0033-N0034 | 110kV | 110kV林军芙线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | 2019-03-19 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 |  |  | 1 | 149 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0033-N0034 | 是 | JLB40-100 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 7 | 是 | 是 | 13 | 8 | 8 | 是 | 是 | 136 | 8 | 8 | 是 | 是 | 83 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 |  | 孤立档 | 红灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203851 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.256875 | 23.398008333333333 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0013-1-N0014-1 | 110kV | 110kV镜合龙凤文线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 | 2022-08-03 | 是 | G106国道 | 一级公路 | 公路局 | 公路局 | [5 empty] | 180 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0012-1-N0014-1 | 是 | GJ-50 | 无 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 16 | 7 | 7 | 是 | 是 | 120 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-23 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-19 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203850 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.256875 | 23.3980083333 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0012-1-N0013-1 | 110kV | 110kV镜龙畔线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 李刚 | 2016-05-23 | 是 | G106国道 | 一级公路 | 公路局 | 公路局 | [5 empty] | 180 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0012-2-N0013-1 | 是 | GJ-50 | 无 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 16 | 7 | 7 | 是 | 是 | 120 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-19 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-19 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203797 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1842388889 | 23.3920166667 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0042-N0043 | 110kV | 110kV车新镜线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 | 2019-01-14 |  | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 |  |  | 1 | 344 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0041-N0044 | 是 | 无 | OPGW-80-48-1-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 48 | 8 | 8 | 是 | 是 | 296 | 8 | 8 | 是 | 是 | 86 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-02-23 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203796 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1858972222 | 23.39465 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0042-N0043 | 110kV | 110kV车平文线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 张礼树 | 周永发 | 2018-07-10 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 |  |  | 1 | 344 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0041-N0044 | 是 | 无 | OPGW-80-48-1-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 48 | 8 | 8 | 是 | 是 | 296 | 8 | 8 | 是 | 是 | 86 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-09 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203734 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.148255 | 23.4567333 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0006-N0007 | 110kV | 110kV林军线杨屋乙支线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 曾睿铨 | 2019-07-15 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 |  |  | 1 | 136 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0005-N0008 | 是 | 无 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 7.1 | 7 | 7 | 是 | 是 | 35 | 5 | 5 | 是 | 是 | 101 | 5 | 5 | 是 | 是 | 76 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
红灯 | SSKQ0301240203738 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.1789 | 23.4416 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0012-N0013 | 220kV | 220kV林田线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | 2020-01-13 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 |  |  | 1 | 209 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0012-N0013 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 16 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 5 | 5 | 是 | 是 | 164 | 5 | 5 | 是 | 是 | 75 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 |  | 孤立档 | 红灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203729 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2513 | 23.3138 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0001-N0002 | 220kV | 220kV北镜甲线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | 2015-12-15 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 |  |  | 1 | 296 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0001-N0003 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 12 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 5 | 5 | 是 | 是 | 261 | 5 | 5 | 是 | 是 | 30 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-18 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-19 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203732 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2513 | 23.3138 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0001-N0002 | 220kV | 220kV北镜乙线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | 2015-12-15 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 |  |  | 1 | 296 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0001-N0003 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 12 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 5 | 5 | 是 | 是 | 261 | 5 | 5 | 是 | 是 | 30 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-24 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-19 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203733 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2457 | 23.3146 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0004-N0005 | 220kV | 220kV北镜乙线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | 2015-12-15 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 |  |  | 1 | 312 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0003-N0005 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 5 | 5 | 是 | 是 | 262 | 5 | 5 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-24 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-19 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203731 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2457 | 23.3146 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0004-N0005 | 220kV | 220kV北镜甲线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | 2015-12-15 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 |  |  | 1 | 312 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0003-N0005 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 5 | 5 | 是 | 是 | 262 | 5 | 5 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-18 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-19 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
红灯 | SSKQ0301240203745 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.1109 | 23.5043 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0014-N0015 | 220kV | 220kV花文乙线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | 2020-01-13 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 |  |  | 1 | 313 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0014-N0015 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 14 | 8 | 8 | 是 | 是 | 70 | 5 | 5 | 是 | 是 | 243 | 5 | 5 | 是 | 是 | 76 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 |  | 孤立档 | 红灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240203747 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.1917 | 23.4835 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0046-N0047 | 220kV | 220kV花文乙线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | 2020-01-13 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 |  |  |  |  | 1 | 197 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0043-N0048 | 否 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 5 | 5 | 是 | 是 | 147 | 5 | 5 | 是 | 是 | 83 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-05-23 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
红灯 | SSKQ0301240203748 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.1917 | 23.4835 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0380-N0381 | 220kV | 220kV韶林线（退运） | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | 2000-10-01 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 |  |  |  |  | 1 | 197 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0377-N0382 | 否 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 5 | 5 | 是 | 是 | 147 | 5 | 5 | 是 | 是 | 83 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 |  | 孤立档 | 红灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240203751 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2563 | 23.3817 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0016-N0017 | 220kV | 220kV镜田甲线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | 2015-12-15 | 是 | G106国道 | 一级公路 | 公路局 | 暂不详 |  |  |  |  | 1 | 225 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0013-N0019 | 否 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 23 | 8 | 8 | 是 | 是 | 30 | 5 | 5 | 是 | 是 | 195 | 5 | 5 | 是 | 是 | 86 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-12-25 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-19 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240203752 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2563 | 23.3817 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0016-N0017 | 220kV | 220kV镜田乙线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | 2015-12-15 | 是 | G106国道 | 一级公路 | 公路局 | 暂不详 |  |  |  |  | 1 | 225 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0013-N0019 | 否 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 23 | 8 | 8 | 是 | 是 | 30 | 5 | 5 | 是 | 是 | 195 | 5 | 5 | 是 | 是 | 86 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-12-25 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-19 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240203749 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.1915 | 23.4834 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0001-N0002 | 110kV | 110kV林军芙线振兴甲支线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 曾睿铨 | 2014-06-29 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 |  |  |  |  | 1 | 114 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0001-N0003 | 是 | 无 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 16 | 7 | 7 | 是 | 是 | 34 | 5 | 5 | 是 | 是 | 80 | 5 | 5 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-12-10 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203735 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.1789 | 23.4416 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0400-N0401 | 220kV | 220kV韶林线（退运） | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | 2000-10-01 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 |  |  | 1 | 209 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0400-N0401 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 19 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 5 | 5 | 是 | 是 | 164 | 5 | 5 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-31 | 孤立档 | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203740 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.1109 | 23.5043 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0014-N0015 | 220kV | 220kV花文甲线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | 2020-01-13 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 |  |  | 1 | 313 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0014-N0015 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 14 | 8 | 8 | 是 | 是 | 70 | 5 | 5 | 是 | 是 | 243 | 5 | 5 | 是 | 是 | 76 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-12 | 孤立档 | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203746 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.1917 | 23.4835 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0046-N0047 | 220kV | 220kV花文甲线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | 2020-01-13 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 |  |  |  |  | 1 | 197 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0043-N0048 | 否 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 5 | 5 | 是 | 是 | 147 | 5 | 5 | 是 | 是 | 83 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203611 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2251 | 23.3358 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0015-N0016 | 500kV | 500kV北花甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2020-01-03 | 是 | 广花公路 S114 | 一级公路 | 花都区路政 | 花都区路政 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0015-N0018 | 是 | LGJX-150/35 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 15 | 14 | 14 | 是 | 是 | 100 | 8 | 8 | 是 | 是 | 100 | 8 | 8 | 是 | 是 | 89 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203612 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.1947 | 23.3462 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0027-N0028 | 500kV | 500kV北花甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2020-01-03 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广清高速管理公司 | 广清高速管理公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0026-N0028 | 是 | OPGW-48B1-150 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 40 | 14 | 14 | 是 | 是 | 100 | 8 | 8 | 是 | 是 | 100 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203614 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.0957 | 23.453 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0067-N0068 | 500kV | 500kV北花甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2020-01-03 | 是 | 山前大道 S381 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0065-N0069 | 是 | LGJ-150/35 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 25 | 14 | 14 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 76 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203616 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2251 | 23.3358 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0015-N0016 | 500kV | 500kV北花乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2006-06-28 | 是 | 广花公路 S114 | 一级公路 | 花都区路政 | 花都区路政 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0015-N0018 | 是 | LGJX-150/35 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 15 | 14 | 14 | 是 | 是 | 100 | 8 | 8 | 是 | 是 | 100 | 8 | 8 | 是 | 是 | 89 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203617 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.1947 | 23.3462 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0027-N0028 | 500kV | 500kV北花乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2006-06-28 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广清高速管理公司 | 广清高速管理公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0026-N0028 | 是 | OPGW-48B1-150 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 40 | 14 | 14 | 是 | 是 | 100 | 8 | 8 | 是 | 是 | 100 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203615 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.0941 | 23.4565 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0068-N0069 | 500kV | 500kV北花甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2020-01-03 | 是 | 肇花高速 G94 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0065-N0069 | 是 | LGJ-150/35 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 19 | 14 | 14 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203620 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.0954 | 23.4529 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0068-N0069 | 500kV | 500kV北花乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2006-06-28 | 是 | 肇花高速 G94 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0067-N0078 | 否 | LHBGJ-150/25 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 14 | 14 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203619 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.0954 | 23.4529 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0068-N0069 | 500kV | 500kV北花乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2006-06-28 | 是 | 山前大道 S381 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0067-N0078 | 否 | LHBGJ-150/25 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 14 | 14 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 76 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203625 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.0917 | 23.4557 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0016-N0017 | 220kV | 220kV花炭甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2010-10-29 | 是 | 山前大道 S381 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0016-N0019 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203638 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.0867 | 23.3109 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0095-N0096 | 220kV | 220kV花炭乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-10-09 | 是 | 西二环高速 G15匝道 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0094-N0099 | 否 | OPGW-72 OPGW-48 | OPGW-72 OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203630 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.0867 | 23.3109 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0095-N0096 | 220kV | 220kV花炭甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2010-10-29 | 是 | 西二环高速 G15匝道 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0094-N0099 | 否 | OPGW-72 OPGW-48 | OPGW-72 OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203633 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.0917 | 23.4557 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0016-N0017 | 220kV | 220kV花炭乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-10-09 | 是 | 山前大道 S381 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0016-N0019 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 43 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203626 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.0917 | 23.4557 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0016-N0017 | 220kV | 220kV花炭甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2010-10-29 | 是 | 肇花高速 G94 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0016-N0019 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203621 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.0925 | 23.4569 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0015-N0016 | 220kV | 220kV花林甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 | 2009-06-01 | 是 | 山前大道 S381 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0015-N0017 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 31 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203622 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.0925 | 23.4569 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0015-N0016 | 220kV | 220kV花林甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 | 2009-06-01 | 是 | 肇花高速 G94 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0015-N0017 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 31 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203623 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.0925 | 23.4569 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0015-N0016 | 220kV | 220kV花林乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 | 2009-06-01 | 是 | 山前大道 S381 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0015-N0017 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 31 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203624 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.0925 | 23.4569 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0015-N0016 | 220kV | 220kV花林乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 | 2009-06-01 | 是 | 肇花高速 G94 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0015-N0017 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 31 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203629 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.0593 | 23.3173 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0084-N0085 | 220kV | 220kV花炭甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2010-10-29 | 是 | 西二环高速 G15 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0084-N0086 | 是 | OPGW-72 OPGW-48 | OPGW-72 OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203628 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.0525 | 23.3181 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0082-N0083 | 220kV | 220kV花炭甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2010-10-29 | 是 | 炭步公路 S118 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0082-N0084 | 是 | OPGW-72 OPGW-48 | OPGW-72 OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203635 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.092 | 23.3857 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0045-N0046 | 220kV | 220kV花炭乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-10-09 | 是 | 旧广清公路 S114 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0045-N0046 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 22 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203637 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.0593 | 23.3173 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0084-N0085 | 220kV | 220kV花炭乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-10-09 | 是 | 西二环高速 G15 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0084-N0086 | 是 | OPGW-72 OPGW-48 | OPGW-72 OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 33 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203627 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.092 | 23.3857 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0045-N0046 | 220kV | 220kV花炭甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2010-10-29 | 是 | 旧广清公路 S114 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0045-N0046 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203636 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.0525 | 23.3181 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0082-N0083 | 220kV | 220kV花炭乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-10-09 | 是 | 炭步公路 S118 | 一级公路 | 花都区公路局 | 花都区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0082-N0084 | 是 | OPGW-72 OPGW-48 | OPGW-72 OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 41 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 65 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203634 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.0917 | 23.4557 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0016-N0017 | 220kV | 220kV花炭乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-10-09 | 是 | 肇花高速 G94 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0016-N0019 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 43 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203613 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.1381 | 23.3786 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0045-N0046 | 500kV | 500kV北花甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2020-01-03 | 是 | 风神大道 S114 | 一级公路 | 花都区路政 | 花都区路政 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0044-N0047 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 27 | 14 | 14 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203618 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.1381 | 23.3786 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-22 | N0045-N0046 | 500kV | 500kV北花乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2006-06-28 | 是 | 风神大道 S114 | 一级公路 | 花都区路政 | 花都区路政 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0044-N0047 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 27 | 14 | 14 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240203429 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.34283055555555 | 23.302069444444445 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0033-N0034 | 110kV | 110kV茶纲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | 2019-07-30 |  | 广从公路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 |  |  | 460 | LGJ-240/40 | 1 | 200 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0033-N0035 | 是 | LGJ-95/55 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 140 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-04 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-17 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-17 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203425 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2545278 | 23.23155556 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0024-N0025 | 220kV | 220kV嘉凯乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 |  |  | 广花公路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 |  |  | 297 | 2×LGJ-630/45 | 2 | 177 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0023-N0025 | 是 | OPWG-48 | OPWG-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 47.21 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 117 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203420 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2545278 | 23.23155556 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0024-N0025 | 220kV | 220kV嘉凯甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈其来 |  |  | 广花公路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 |  |  | 297 | 2×LGJ-630/45 | 2 | 177 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0023-N0025 | 是 | OPWG-48 | OPWG-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 47.21 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 117 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240203409 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.53933333333333 | 23.267833333333332 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0071-N0072 | 500kV | 500kV北增乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | 2019-04-18 |  | 广汕公路 | 一级公路 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 |  |  | 2103 | 4×JNRLH60X/BL14-350/45 | 4 | 1079 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0071-N0073 | 是 | JLB40-150 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 29.3 | 14 | 14 | 是 | 是 | 160 | 8 | 8 | 是 | 是 | 950 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-31 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-17 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240203408 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.52283333333334 | 23.264666666666667 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0074-N0075 | 500kV | 500kV北增甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴达 | 容志松 | 2019-04-18 |  | 广汕公路 | 一级公路 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 |  |  | 5276 | 4×JNRLH60X/BL14-350/45 | 4 | 713 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0074-N0082 | 否 | JLB40-150 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 29.3 | 14 | 14 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 653 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 实际非独立耐张段 | 1月1次 | 是 | 2024-08-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-31 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-17 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240203406 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.359938 | 23.317207 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0032-N0033 | 500kV | 500kV北增甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | 2000-05-31 | 是 | 广从公路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 |  |  | 2948 | 4×JNRLH60X/BL14-350/45 | 4 | 452 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0026-N0034 | 否 | JLB40-150 OPGW-48B1 | JLB40-150 OPGW-48B1 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 17 | 14 | 14 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 392 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 实际非独立耐张段 | 1月1次 | 是 | 2024-07-04 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-17 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240203407 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.3584887 | 23.31863146 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0030-N0031 | 500kV | 500kV北增乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | 2000-08-07 | 是 | 广从公路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 |  |  | 3522 | 4×JNRLH60X/BL14-350/45 | 4 | 508 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0025-N0033 | 否 | JLB40-150 OPGW-48B1 | JLB40-150 OPGW-48B1 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 17 | 14 | 14 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 448 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 实际非独立耐张段 | 1月1次 | 是 | 2024-07-04 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-17 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203390 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.34675 | 23.31225 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0036-N0037 | 220kV | 220kV北界甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2024-01-09 | 是 | 广从公路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 |  |  | 929 | 2*JL/LB20A-630 |  | 336 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0034-N0037 | 是 | OPGW-120-72-2-4(OPGW72) | OPGW-120-72-2-4(OPGW72) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 17.26 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 276 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-05-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203391 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.34675 | 23.31225 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0036-N0037 | 220kV | 220kV北界乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2024-01-09 | 是 | 广从公路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 |  |  | 929 | 2*JL/LB20A-630 |  | 336 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0034-N0037 | 是 | OPGW-120-72-2-4(OPGW72) | OPGW-120-72-2-4(OPGW72) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 17.26 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 276 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-05-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203387 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.21747222222223 | 23.204119444444444 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0027-N0028 | 110kV | 110kV旋石线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | 2017-03-12 |  | 广清高速延长线 | 一级公路 | 广清高速管理公司 | 广清高速管理公司 |  |  | 323 | LGJ-300/40 | 1 | 323 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0027-N0028 | 是 | LGJ-95/55 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20.87 | 7 | 7 | 是 | 是 | 263 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-26 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203385 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2174722222 | 23.2041194444 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0014-N0015 | 110kV | 110kV井马岭线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 广清高速延长线 | 一级公路 | 广清高速管理公司 | 广清高速管理公司 |  |  | 323 | LGJ-300/40 | 1 | 323 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0014-N0015 | 是 | LGJ-95/55 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20.87 | 7 | 7 | 是 | 是 | 263 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-06-04 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203383 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2548305556 | 23.2333305556 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0018-N0019 | 110kV | 110kV嘉石线 | 白云数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 王运辉 | 卢启和 | 2020-12-17 |  | 广花公路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 |  |  | 124 | LGJ-300/40 | 1 | 124 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0018- | 否 | OPGW-36 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 21.14 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 64 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 实际为独立耐张段 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203366 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.25624 | 23.23406 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0017-N0018 | 110kV | 110kV嘉马岭线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 广花公路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 |  |  | 124 | LGJ-300/40 | 1 | 124 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0017-N0019 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 21.14 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 64 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
红灯 | SSKQ0301240203365 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.3554183333 | 23.324265 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0036-N0037 | 110kV | 110kV汉人乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | 2019-07-30 | 是 | 广从公路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 |  |  | 227 | LGJ-400/35 | 1 | 227 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0036-N0037 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 17.2 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 167 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2012-12-29 |  | 红灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203364 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.3554183333 | 23.324265 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0036-N0037 | 110kV | 110kV汉人甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | 2019-07-30 |  | 广从公路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 |  |  | 227 | LGJ-400/35 | 1 | 227 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0036-N0037 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 17.2 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 167 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-10 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202963 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.46533333333333 | 23.38683888888889 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0043-N0044 | 110kV | 110kV汉云乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | 2019-07-30 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 广州从埔高速有限公司 | 广州从埔高速有限公司 |  |  | 265 | JL/LB20A-400/35 | 1 | 265 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0043-N0044 | 是 | LBGJ-120-40AC | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 17 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 205 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202962 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.463225174 | 23.384650217 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0040-N0041 | 110kV | 110kV汉云甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | 2020-05-10 |  | 从埔高速 | 高速公路 | 广州从埔高速有限公司 | 广州从埔高速有限公司 |  |  | 265 | JL/LB20A-400/35 | 1 | 265 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0040-N0041 | 是 | LBGJ-120-40AC | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 17 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 205 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202961 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4010183333 | 23.3463672222 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0008-N0009 | 110kV | 110kV汉云甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | 2020-05-10 |  | 京珠高速 | 高速公路 | 京珠高速公路广珠段有限公司 | 京珠高速公路广珠段有限公司 |  |  | 148 | JNRLH60/G2A-300/25 | 1 | 148 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0008-N0009 | 是 | LBGJ-70-30AC | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 17 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 88 | 8 | 8 | 是 | 是 | 88 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-24 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2023-05-27 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202958 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.34580555555556 | 23.344722222222224 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0054-N0055 | 110kV | 110kV茶纲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | 2019-07-30 |  | 花莞高速 | 高速公路 | 花莞高速 | 花莞高速 | 岳伟杰 | 13527770007 | 595 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 332 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0053-N0055 | 是 | OPGW48 | OPGW48 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 21 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 272 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-24 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-24 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-23 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202957 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.25725 | 23.23418333 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0023-N0024 | 220kV | 220kV嘉凯乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 |  |  | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 297 | 2×LGJ-630/45 | 2 | 120 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0023-N0025 | 是 | OPWG-48 | OPWG-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 33.95 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202956 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2584722222 | 23.2378333333 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0020-N0021 | 220kV | 220kV嘉凯乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 |  |  | 华快三期 | 高速公路 | 华南快速管理中心 | 华南快速管理中心 |  |  | 226 | 2×LGJ-630/45 | 2 | 145 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0020-N0021 | 是 | OPWG-48 | OPWG-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 41.99 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 62 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202955 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2606168931 | 23.2601619233 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0007-N0008 | 220kV | 220kV嘉凯乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 |  |  | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 226 | 2×LGJ-630/45 | 2 | 145 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0006-N0008 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 46.11 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-28 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202954 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.25725 | 23.23418333 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0023-N0024 | 220kV | 220kV嘉凯甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 卢启和 | 陈其来 |  |  | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 297 | 2×LGJ-630/45 | 2 | 120 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0023-N0025 | 是 | OPWG-48 | OPWG-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 33.95 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202953 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2584722222 | 23.2378333333 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0020-N0021 | 220kV | 220kV嘉凯甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 卢启和 | 陈其来 |  |  | 华快三期 | 高速公路 | 华南快速管理中心 | 华南快速管理中心 |  |  | 226 | 2×LGJ-630/45 | 2 | 145 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0020-N0021 | 是 | OPWG-48 | OPWG-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 41.99 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 62 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2023-11-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202952 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2606168931 | 23.2601619233 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0007-N0008 | 220kV | 220kV嘉凯甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 卢启和 | 陈其来 |  |  | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 226 | 2×LGJ-630/45 | 2 | 145 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0006-N0008 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 46.11 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202951 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.25866 | 23.239 | 现存区段 | 是 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0013-N0014 | 110kV | 110kV嘉马岭线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 华快三期 | 高速公路 | 华南快速管理中心 | 华南快速管理中心 |  |  | 2026 | LGJ-300/40 | 1 | 271 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0007-N0015 | 否 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 10.09 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 211 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202950 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.25624 | 23.23406 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0016-N0017 | 110kV | 110kV嘉马岭线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 110 | LGJ-300/40 | 1 | 110 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0016-N0017 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 12.98 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202949 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.26028 | 23.26093 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0003-N0004 | 110kV | 110kV嘉马岭线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 224 | LGJ-300/40 | 1 | 224 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0003-N0004 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 9.75 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 164 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202947 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.35115 | 23.289897222222223 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-22 | N0023-N0024 | 110kV | 110kV茶纲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | 2019-07-30 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 761 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 249 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0022-N0025 | 是 | LGJ-95/55 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 12.3 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 189 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-09-09 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202937 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.266896 | 23.320379 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-22 | N0006-N0007 | 500kV | 500kV北增甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | 2000-05-31 | 是 | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 912 | 4×JNRLH60X/BL14-350/45 | 4 | 261 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0005-N0008 | 是 | JLB40-150 OPGW-48B1 | JLB40-150 OPGW-48B1 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 16.9 | 14 | 14 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 201 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-17 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202924 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.193815 | 23.1467566667 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0004-N0005 | 220kV | 220kV浔罗乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 |  | 西环高速 | 高速公路 | 西二环高速公路管理中心 | 西二环高速公路管理中心 | 龙先生 | 13535397750 | 572 | 2*NR-400/35 | 2 | 316 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0003-N0005 | 是 | OPGW-171-C5 | OPGW-171-C5 | 2.5 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 18.9 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 281 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-10-24 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-04 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202923 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.193815 | 23.1467566667 | 现存区段 | 是 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0004-N0005 | 220kV | 220kV浔罗甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 |  | 西环高速 | 高速公路 | 西二环高速公路管理中心 | 西二环高速公路管理中心 | 龙先生 | 13535397750 | 572 | 2*NR-400/35 | 2 | 316 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0003-N0005 | 是 | OPGW-171-C5 | OPGW-171-C5 | 2.5 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 18.9 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 281 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-08-19 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-04 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202921 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.1973305556 | 23.3040555556 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0030-N0031 | 110kV | 110kV石塘甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 卢秋庆 | 卢秋庆 | 2017-04-15 |  | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 | 160 | JL/LB20A-630/45 | 1 | 160 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0030-N0031 | 是 | OPGW-C2/36B1-55 | OPGW-C2/36B1-55 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 11 | 7 | 7 | 是 | 是 | 39 | 8 | 8 | 是 | 是 | 121 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-11-23 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202917 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2190716667 | 23.1675555556 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0011-N0012 | 110kV | 110kV罗石线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  |  | 北环高速 | 高速公路 | 广州北环高速公路有限公司 | 广州北环高速公路有限公司 | / | 13926096162 | 376 | LGJX-300/40 | 1 | 105 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0010-N0013 | 是 | OPGW-80-48-1-4 | OPGW-80-48-1-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.3 | 7 | 7 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-02-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-22 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202920 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2183333333 | 23.1508888889 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0002-N0003 | 110kV | 110kV罗石线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  | 是 | 内环路 | 一级公路 | / | / | / | 13926096162 | 151 | LGJ-240 | 1 | 151 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0002-N0003 | 是 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 7.9 | 7 | 7 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 111 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-11-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202919 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2196766667 | 23.17254 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0015-N0016 | 110kV | 110kV罗石线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  |  | 广清高速延长线 | 一级公路 | / | / | / | 13926096162 | 160 | LGJX-300/40 | 1 | 160 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0015-N0016 | 是 | LGJ-95/55 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15.6 | 7 | 7 | 是 | 是 | 69 | 8 | 8 | 是 | 是 | 91 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-22 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202918 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2207966667 | 23.175305 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0000-N0001 | 110kV | 110kV罗石线同德甲支线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  |  | 广清高速延长线 | 一级公路 | / | / | / | 13926096162 | 632 | LGJ--150/25 | 1 | 175 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | -N0005 | 否 | LGJ-95/55 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 13.3 | 7 | 7 | 是 | 是 | 65 | 8 | 8 | 是 | 是 | 110 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202916 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2207966667 | 23.175305 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0000-N0001 | 110kV | 110kV罗槎线同德乙支线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  |  | 广清高速延长线 | 一级公路 | / | / | / | 13926096162 | 632 | LGJ--150/25 | 1 | 175 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | -N0005 | 否 | LGJ-95/55 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 13.3 | 7 | 7 | 是 | 是 | 65 | 8 | 8 | 是 | 是 | 110 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-02-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-22 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202915 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2196766667 | 23.17254 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0015-N0016 | 110kV | 110kV罗槎线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  |  | 广清高速延长线 | 一级公路 | / | / | / | 13926096162 | 160 | LGJX-300/40 | 1 | 160 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0015-N0016 | 是 | LGJ-95/55 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15.6 | 7 | 7 | 是 | 是 | 69 | 8 | 8 | 是 | 是 | 91 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2022-02-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-22 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202914 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2199722222 | 23.1658333333 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0011-N0012 | 110kV | 110kV罗槎线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  |  | 北环高速 | 高速公路 | 广州北环高速公路有限公司 | 广州北环高速公路有限公司 | / | 13926096162 | 376 | LGJX-300/40 | 1 | 105 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0010-N0013 | 是 | OPGW-80-48-1-4 | OPGW-80-48-1-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.3 | 7 | 7 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-02-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-22 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202913 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2186111111 | 23.1519277778 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0002-N0003 | 110kV | 110kV罗槎线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  |  | 内环路 | 一级公路 | / | / | / | 13926096162 | 151 | LGJ-240 | 1 | 151 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0002-N0003 | 是 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 7.9 | 7 | 7 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 111 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-02-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202912 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.19354722222222 | 23.328819444444445 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0083-N0084 | 500kV | 500kV罗北乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2019-02-10 |  | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 | 786 | 4×JNRLH3/LBY10-240/55 | 4 | 388 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0083-N0085 | 是 | OPGW-48B1-150-100 | OPGW-48B1-150-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 24.99 | 14 | 14 | 是 | 是 | 165 | 8 | 8 | 是 | 是 | 223 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-02-27 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-11 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202909 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.19391666666667 | 23.32628888888889 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0088-N0089 | 500kV | 500kV罗北甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2022-05-25 |  | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 | 608 | 4×JNRLH1X1/LB14-350/40 | 4 | 406 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0088-N0090 | 是 | OPGW-48B1-150-100 | OPGW-48B1-150-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 22.9 | 14 | 14 | 是 | 是 | 200 | 8 | 8 | 是 | 是 | 206 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-03-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-11 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202901 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.15256111111111 | 23.3102 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0075 | 500kV | 500kV罗北甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2022-04-01 |  | 西二环高速 | 高速公路 | 西二环高速公路管理中心 | 西二环高速公路管理中心 | 龙先生 | 13535397750 |  | 4×JNRLH1X1/LB14-350/40 | 4 | 542 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | -N0077 | 否 | JLB40-150（OPGW-48B1-150） | JLB40-150（OPGW-48B1-150） | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15.98 | 14 | 14 | 是 | 是 | 238 | 8 | 8 | 是 | 是 | 304 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-03-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-11 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202900 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.2181305556 | 23.1505888889 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0009-N0010 | 110kV | 110kV环涌乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2020-12-02 |  | 内环路 | 一级公路 | / | / | / | 13926096162 | 143 | 2*LGJ--150 | 2 | 143 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0009-N0010 | 是 | LGJ-120 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 7.9 | 7 | 7 | 是 | 是 | 65 | 8 | 8 | 是 | 是 | 78 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-17 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-01-18 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-08-17 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202899 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.2181305556 | 23.1505888889 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0009-N0010 | 110kV | 110kV环涌甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2020-11-14 |  | 内环路 | 一级公路 | / | / | / | 13926096162 | 143 | 2*LGJ--150 | 2 | 143 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0009-N0010 | 是 | LGJ-120 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 7.9 | 7 | 7 | 是 | 是 | 65 | 8 | 8 | 是 | 是 | 78 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2023-01-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-08-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202891 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1663 | 23.312694444444446 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0002-N0003 | 110kV | 110kV郭江线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-03-20 |  | 西二环高速 | 高速公路 | 西二环高速公路管理中心 | 西二环高速公路管理中心 | 龙先生 | 13535397750 | 923 | 1×JL/LB20A-630/45 | 1 | 305 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0002-N0005 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 21.31 | 7 | 7 | 是 | 是 | 168 | 8 | 8 | 是 | 是 | 137 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-15 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202895 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.19774166666667 | 23.319258333333334 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0016-N0017 | 110kV | 110kV郭江线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-02-03 |  | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 | 629 | 1×JL/LB20A-630/45 | 1 | 394 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0015-N0018 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 24.4 | 7 | 7 | 是 | 是 | 31 | 8 | 8 | 是 | 是 | 363 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-15 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202894 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.23098611111111 | 23.31908888888889 | 现存区段 | 是 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0030-N0031 | 110kV | 110kV郭江线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2019-08-06 | 是 | 北二环高速匝道 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 2552 | 2*LGJX-150/25 | 2 | 406 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0025-N0033 | 否 | OPGW36 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 18.6 | 7 | 7 | 是 | 是 | 67 | 8 | 8 | 是 | 是 | 339 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202892 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.22618055555556 | 23.31913888888889 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0028-N0029 | 110kV | 110kV郭江线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2019-08-06 |  | 新广花公路 | 一级公路 | / | / | / | 13926096162 | 2552 | 2*LGJX-150/25 | 2 | 262 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0025-N0033 | 否 | OPGW36 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 22.7 | 7 | 7 | 是 | 是 | 34 | 8 | 8 | 是 | 是 | 228 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-16 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-07 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202893 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.24246111111111 | 23.316419444444445 | 现存区段 | 是 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0034-N0035 | 110kV | 110kV郭江线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2019-08-06 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 1530 | 2*JL/G1A-150/25 | 2 | 293 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0034-N0041 | 否 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.2 | 7 | 7 | 是 | 是 | 88 | 8 | 8 | 是 | 是 | 205 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-08-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202890 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.24184722222222 | 23.318527777777778 | 现存区段 | 是 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0034-N0035 | 110kV | 110kV郭嘉线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 姚河新 | 姚河新 | 2023-06-26 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 1530 | 2*JL/G1A-150/25 | 2 | 293 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0034-N0041 | 否 | LGJX-70/40（OPGW-36） | LGJX-70/40（OPGW-36） | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 16.93 | 7 | 7 | 是 | 是 | 88 | 8 | 8 | 是 | 是 | 205 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-11-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202887 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.23098611111111 | 23.31908888888889 | 现存区段 | 是 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0030-N0031 | 110kV | 110kV郭嘉线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-06-26 | 是 | 北二环高速匝道 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 2552 | "B相：2*JL/G1A-150/25； A/C相：2*LGJ-150/25" | 2 | 406 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0025-N0033 | 否 | OPGW36 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 18.6 | 7 | 7 | 是 | 是 | 67 | 8 | 8 | 是 | 是 | 339 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202886 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.22618055555556 | 23.31913888888889 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0028-N0029 | 110kV | 110kV郭嘉线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-06-26 |  | 新广花公路 | 一级公路 | / | / | / | 13926096162 | 2552 | "B相：2*JL/G1A-150/25； A/C相：2*LGJ-150/25" | 2 | 262 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0025-N0033 | 否 | OPGW36 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 22.01 | 7 | 7 | 是 | 是 | 34 | 8 | 8 | 是 | 是 | 228 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-12-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-07 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202883 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.16583 | 23.3085 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0001-N0002 | 110kV | 110kV郭嘉线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 姚河新 | 姚河新 | 2023-06-26 |  | 西二环高速 | 高速公路 | 西二环高速公路管理中心 | 西二环高速公路管理中心 | 龙先生 | 13535397750 | 1259 | 2*LGJ-150/25 | 2 | 308 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0001-N0005 | 是 | LGJ-120 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.19 | 7 | 7 | 是 | 是 | 150 | 8 | 8 | 是 | 是 | 158 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-23 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-15 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202884 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.19738611111111 | 23.319652777777776 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0017-N0018 | 110kV | 110kV郭嘉线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-03-20 |  | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 | 303 | JL/LB20A-630/45 | 1 | 303 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0017-N0018 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 18.6 | 7 | 7 | 是 | 是 | 67 | 8 | 8 | 是 | 是 | 236 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-15 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202881 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.19774166666667 | 23.319258333333334 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0016-N0017 | 110kV | 110kV郭北泉线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-02-03 |  | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 | 837 | 1×JL/LB20A-630/45 | 1 | 220 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0015-N0018 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 24 | 7 | 7 | 是 | 是 | 31 | 8 | 8 | 是 | 是 | 189 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-15 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202880 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1663 | 23.312694444444446 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0002-N0003 | 110kV | 110kV郭北泉线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-03-20 |  | 西二环高速 | 高速公路 | 西二环高速公路管理中心 | 西二环高速公路管理中心 | 龙先生 | 13535397750 | 923 | 1×JL/LB20A-630/45 | 1 | 305 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0002-N0005 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 21.31 | 7 | 7 | 是 | 是 | 168 | 8 | 8 | 是 | 是 | 137 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-15 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202874 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.19598888888889 | 23.306055555555556 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0024-N0025 | 220kV | 220kV北浔乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 | 776 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 252 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0023-N0026 | 是 | OPGW-150-48-1-4 | OPGW-150-48-1-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 16 | 8 | 8 | 是 | 是 | 55 | 8 | 8 | 是 | 是 | 197 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-11-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202877 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2293388889 | 23.3112833333 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0012-N0013 | 220kV | 220kV北浔乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 |  | 新广花公路 | 一级公路 | / | / | / | 13926096162 | 1240 | 2*JL/LB20A-630/55 | 2 | 248 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0011-N0015 | 是 | OPGW24 | OPGW24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.38 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 203 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-11-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-07 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202878 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.2522555556 | 23.3132305556 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0002-N0003 | 220kV | 220kV北浔乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 752 | 2*JL/LB20A-630/55 | 2 | 248 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0002-N0005 | 是 | OPGW24 | OPGW24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.38 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 203 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-14 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202868 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2317417 | 23.309997 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0012-N0013 | 220kV | 220kV北浔甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 |  | 新广花公路 | 一级公路 | / | / | / | 13926096162 | 1240 | 2*JL/LB20A-630/55 | 2 | 248 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0011-N0015 | 是 | OPGW24 | OPGW24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.38 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 203 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-11-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-07 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202869 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.19839444444445 | 23.307166666666667 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0024-N0025 | 220kV | 220kV北浔甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 | 776 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 252 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0023-N0026 | 是 | OPGW-150-48-1-4 | OPGW-150-48-1-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 16 | 8 | 8 | 是 | 是 | 55 | 8 | 8 | 是 | 是 | 197 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-11-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202871 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.2522556 | 23.313231 | 现存区段 | 是 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0002-N0003 | 220kV | 220kV北浔甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 752 | 2*JL/LB20A-630/55 | 2 | 248 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0002-N0005 | 是 | OPGW24 | OPGW24 | 2.5 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.38 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 203 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-14 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202863 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2317416667 | 23.3099972222 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0011-N0012 | 220kV | 220kV北石乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2022-02-14 |  | 新广花公路 | 一级公路 | / | / | / | 13926096162 | 1240 | 2*JL/LB20A-400/50 | 2 | 283 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0010-N0014 | 是 | OPGW-2S2x24SM | OPGW-2S2x24SM | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.38 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 238 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-11-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-07 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202862 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.19839444444445 | 23.307166666666667 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0023-N0024 | 220kV | 220kV北石乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2022-02-14 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 | 776 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 252 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0022-N0025 | 是 | OPGW-150-48-1-4 | OPGW-150-48-1-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 16 | 8 | 8 | 是 | 是 | 55 | 8 | 8 | 是 | 是 | 197 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-11-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202865 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2530777778 | 23.3129527778 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0002-N0003 | 220kV | 220kV北石乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2022-02-14 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 603.5 | 2*LGJX-400/50 | 2 | 237.5 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0002-N0005 | 是 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.6 | 8 | 8 | 是 | 是 | 61 | 8 | 8 | 是 | 是 | 176.5 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-14 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202860 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.19839444444445 | 23.307166666666667 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0023-N0024 | 220kV | 220kV北石甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2020-05-06 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 | 776 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 252 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0022-N0025 | 是 | OPGW-150-48-1-4 | OPGW-150-48-1-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 16 | 8 | 8 | 是 | 是 | 55 | 8 | 8 | 是 | 是 | 197 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-11-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202859 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2317416667 | 23.3099972222 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0011-N0012 | 220kV | 220kV北石甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2020-05-06 |  | 新广花公路 | 一级公路 | / | / | / | 13926096162 | 1240 | 2*JL/LB20A-400/50 | 2 | 283 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0010-N0014 | 是 | OPGW-2S2x24SM | OPGW-2S2x24SM | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.38 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 238 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-11-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-07 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202858 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.251025 | 23.3129 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0002-N0003 | 220kV | 220kV北石甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2020-05-06 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 603.5 | 2*LGJX-400/50 | 2 | 237.5 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0002-N0005 | 是 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.6 | 8 | 8 | 是 | 是 | 61 | 8 | 8 | 是 | 是 | 176.5 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-03-23 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-14 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202837 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2351972222 | 23.3181277778 | 现存区段 | 是 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0007-N0008 | 220kV | 220kV北郭乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2023-01-18 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 2200 | 2*LGJX-300/40 | 2 | 408 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0006-N0012 | 否 | OPGW-2S2x24SM | OPGW-2S2x24SM | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 22.2 | 8 | 8 | 是 | 是 | 36 | 8 | 8 | 是 | 是 | 372 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202836 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2453972222 | 23.3133027778 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0003-N0004 | 220kV | 220kV北郭乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2023-01-18 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 358 | 2*LGJX-300/40 | 2 | 358 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0003-N0004 | 是 | OPGW-2S2x24SM | OPGW-2S2x24SM | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 11.08 | 8 | 8 | 是 | 是 | 38 | 8 | 8 | 是 | 是 | 320 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-14 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202835 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2389 | 23.3184277778 | 现存区段 | 是 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV北郭乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2023-01-18 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 2200 | 2*LGJX-300/40 | 2 | 375 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0006-N0012 | 否 | OPGW-2S2x24SM | OPGW-2S2x24SM | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 32 | 8 | 8 | 是 | 是 | 343 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202834 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2516361111 | 23.3134833333 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0001-N0002 | 220kV | 220kV北郭乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2023-01-18 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 628 | 2*LGJX-300/40 | 2 | 235 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0001-N0003 | 是 | OPGW-2S2x24SM | OPGW-2S2x24SM | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.32 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 200 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202833 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2313111111 | 23.3177583333 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0008-N0009 | 220kV | 220kV北郭乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2023-01-18 |  | 新广花公路 | 一级公路 | / | / | / | 13926096162 | 2200 | 2*LGJX-300/40 | 2 | 489 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0006-N0012 | 否 | OPGW-2S2x24SM | OPGW-2S2x24SM | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 17.82 | 8 | 8 | 是 | 是 | 31 | 8 | 8 | 是 | 是 | 458 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202832 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2313111111 | 23.3177583333 | 现存区段 | 是 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0008-N0009 | 220kV | 220kV北郭乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2023-01-18 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 2200 | 2*LGJX-300/40 | 2 | 489 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0006-N0012 | 否 | OPGW-2S2x24SM | OPGW-2S2x24SM | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 17.82 | 8 | 8 | 是 | 是 | 38 | 8 | 8 | 是 | 是 | 451 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202831 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.20925833333334 | 23.311202777777776 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0016-N0017 | 500kV | 220kV北郭乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2022-07-04 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 226 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 226 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0016-N0017 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 32.56 | 14 | 14 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 186 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202830 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1940916667 | 23.3054583333 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0022-N0023 | 220kV | 220kV北郭乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2021-04-20 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 | 474 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 312 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0022-N0024 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 12.59 | 8 | 8 | 是 | 是 | 110 | 8 | 8 | 是 | 是 | 202 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-04-19 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202829 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.3856856 | 23.33173036 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-22 | N0018-N0019 | 110kV | 110kV汉人乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | 2020-12-06 | 是 | 花莞高速 | 高速公路 | 花莞高速 | 花莞高速 | 岳伟杰 | 13527770007 | 587 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 274 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0017-N0020 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 14 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 214 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-26 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-05-17 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202828 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.3856856 | 23.33173036 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-22 | N0018-N0019 | 110kV | 110kV汉人甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | 2020-12-06 | 是 | 花莞高速 | 高速公路 | 花莞高速 | 花莞高速 | 岳伟杰 | 13527770007 | 587 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 274 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0017-N0020 | 是 | JLB40-100 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 17 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 214 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-26 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-10 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202827 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.4617333 | 23.391275 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-22 | N0011-N0012 | 110kV | 110kV汉云甲线九佛乙支线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | 2010-05-12 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 广州从埔高速有限公司 | 广州从埔高速有限公司 |  |  | 226 | JL/LB20A-630/45 | 1 | 226 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0011-N0012 | 是 | OPGW-72B1-120 | OPGW-72B1-120 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 17 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 166 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-17 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202826 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.4617333 | 23.391275 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-22 | N0004-N0005 | 110kV | 110kV汉太线九佛甲支线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | 1994-11-30 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 广州从埔高速有限公司 | 广州从埔高速有限公司 |  |  | 226 | JL/LB20A-630/45 | 1 | 226 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0004-N0005 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 17 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 166 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-17 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202823 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.19583055555556 | 23.30648888888889 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0022-N0023 | 220kV | 220kV北郭甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2021-04-20 | 是 | 广清高速 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 | 474 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 312 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0022-N0024 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 12.59 | 8 | 8 | 是 | 是 | 110 | 8 | 8 | 是 | 是 | 202 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-04-19 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202821 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.4050194 | 23.35496111 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-22 | N0017-N0018 | 220kV | 220kV汉雀乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | 2023-06-30 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 京珠高速公路广珠段有限公司 | 京珠高速公路广珠段有限公司 |  |  | 508 | 2*JL/G1A-630/45 | 2 | 374 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0016-N0018 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 17 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 314 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202819 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.4050194 | 23.35496111 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-22 | N0017-N0018 | 220kV | 220kV汉雀甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | 2023-06-30 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 京珠高速公路广珠段有限公司 | 京珠高速公路广珠段有限公司 |  |  | 508 | 2*JL/G1A-630/45 | 2 | 374 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0016-N0018 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 17 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 314 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202820 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.20925833333334 | 23.311202777777776 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0016-N0017 | 500kV | 220kV北郭甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2022-07-04 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 226 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 226 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0016-N0017 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 32.56 | 14 | 14 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 186 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2023-01-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202813 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2313111111 | 23.3177583333 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0008-N0009 | 220kV | 220kV北郭甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2023-01-18 |  | 新广花公路 | 一级公路 | / | / | / | 13926096162 | 2200 | 2*LGJX-300/40 | 2 | 489 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0006-N0012 | 否 | OPGW-2S2x24SM | OPGW-2S2x24SM | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 17.82 | 8 | 8 | 是 | 是 | 31 | 8 | 8 | 是 | 是 | 458 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202807 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2313111111 | 23.3177583333 | 现存区段 | 是 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0008-N0009 | 220kV | 220kV北郭甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2023-01-18 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 2200 | 2*LGJX-300/40 | 2 | 489 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0006-N0012 | 否 | OPGW-2S2x24SM | OPGW-2S2x24SM | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 17.82 | 8 | 8 | 是 | 是 | 38 | 8 | 8 | 是 | 是 | 451 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202805 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.463225 | 23.38465 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-22 | N0043-N0044 | 220kV | 220kV汉雀乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | 2023-06-30 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 广州从埔高速有限公司 | 广州从埔高速有限公司 |  |  | 575 | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 244 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0043-N0044 | 是 | LBGJ-120-40AC | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 17 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 184 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202804 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.463225 | 23.38465 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-22 | N0043-N0044 | 220kV | 220kV汉雀甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 | 2023-06-30 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 广州从埔高速有限公司 | 广州从埔高速有限公司 |  |  | 575 | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 244 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0043-N0044 | 是 | LBGJ-120-40AC | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 17 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 184 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202803 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2351972222 | 23.3181277778 | 现存区段 | 是 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0007-N0008 | 220kV | 220kV北郭甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2023-01-18 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 2200 | 2*LGJX-300/40 | 2 | 408 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0006-N0012 | 否 | OPGW-2S2x24SM | OPGW-2S2x24SM | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 22.2 | 8 | 8 | 是 | 是 | 36 | 8 | 8 | 是 | 是 | 372 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202802 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2389 | 23.3184277778 | 现存区段 | 是 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV北郭甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2023-01-18 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 2200 | 2*LGJX-300/40 | 2 | 375 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0006-N0012 | 否 | OPGW-2S2x24SM | OPGW-2S2x24SM | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 32 | 8 | 8 | 是 | 是 | 343 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202801 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.484325 | 23.28907778 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-22 | N0061-N0062 | 500kV | 500kV北增乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | 2000-08-07 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 广州从埔高速有限公司 | 广州从埔高速有限公司 |  |  | 1768 | 4×JNRLH60X/BL14-350/45 | 4 | 685 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0061-N0064 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 14 | 0 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 17 | 14 | 14 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 625 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-17 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
红灯 | SSKQ0301240202799 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4819294 | 23.41804543 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-22 | N0058-N0059 | 110kV | 110kV汉太线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | 2017-05-29 | 是 | 珠三角环线高速 | 高速公路 | 珠三角环线高速有限公司 | 珠三角环线高速有限公司 |  |  | 239 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 239 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0058-N0059 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 179 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2017-05-29 |  | 红灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202800 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.5029719 | 23.27775497 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-22 | N0064-N0065 | 500kV | 500kV北增甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | 2000-05-31 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 广州从埔高速有限公司 | 广州从埔高速有限公司 |  |  | 6367 | 4×JNRLH60X/BL14-350/45 | 4 | 520 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0062-N0074 | 否 | JLB40-150 OPGW-48B1 | JLB40-150 OPGW-48B1 | 3 | 是 | 14 | 0 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 17 | 14 | 14 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 460 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 实际为非独立耐张段 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-17 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202798 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2453972222 | 23.3133027778 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0003-N0004 | 220kV | 220kV北郭甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2023-01-18 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 358 | 2*LGJX-300/40 | 2 | 358 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0003-N0004 | 是 | OPGW-2S2x24SM | OPGW-2S2x24SM | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 11.08 | 8 | 8 | 是 | 是 | 38 | 8 | 8 | 是 | 是 | 320 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202797 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2516361111 | 23.3134833333 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0001-N0002 | 220kV | 220kV北郭甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2023-01-18 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 628 | 2*LGJX-300/40 | 2 | 235 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0001-N0003 | 是 | OPGW-2S2x24SM | OPGW-2S2x24SM | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.32 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 200 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202744 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.3534139 | 23.32490833 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-22 | N0049-N0050 | 110kV | 110kV茶汉甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | 2005-05-29 | 是 | 广从公路 | 一级公路 | 白云区交通局 | 白云区交通局 |  |  | 233 | LGJ-400/35 | 1 | 233 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0049-N0050 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 22 | 7 | 7 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 183 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-17 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202743 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.3429639 | 23.298575 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-22 | N0028-N0029 | 110kV | 110kV茶汉甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | 2005-05-29 | 是 | 广从公路 | 一级公路 | 白云区交通局 | 白云区交通局 |  |  | 1305 | LGJ-400/35 | 1 | 354 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0025-N0029 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 19 | 7 | 7 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 304 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202742 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.296778 | 23.320633 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-22 | N0015-N0016 | 500kV | 500kV北增甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | 2000-05-31 | 是 | 机场二回高速 | 高速公路 | 机场二回高速 | 机场二回高速 |  |  | 195 | 4×JL/LB1A-720/50 | 4 | 195 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0015-N0016 | 是 | JLB40-150 OPGW-48B1 | JLB40-150 OPGW-48B1 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 26 | 14 | 14 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 135 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-03-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202741 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.290212 | 23.31955 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-22 | N0015-N0016 | 500kV | 500kV北增乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | 2000-08-07 | 是 | 机场二回高速 | 高速公路 | 机场二回高速 | 机场二回高速 |  |  | 192 | 4×JL/LB1A-720/50 | 4 | 192 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0015-N0016 | 是 | JLB40-150 OPGW-48B1 | JLB40-150 OPGW-48B1 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 26 | 14 | 14 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 132 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-03-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202735 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.2921595 | 23.30643635 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-22 | N0029-N0030 | 110kV | 110kV嘉人线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2008-04-15 | 是 | 机场二回高速 | 高速公路 | 机场二回高速 | 机场二回高速 |  |  | 951 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 341 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0028-N0031 | 是 | OPGW48 OPGW54 | OPGW48 OPGW54 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 32 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 281 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-01-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202740 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2950833 | 23.31030556 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-22 | N0015-N0016 | 220kV | 220kV北界乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2024-01-09 | 是 | 机场二回高速 | 高速公路 | 机场二回高速 | 机场二回高速 |  |  | 186 | 2×JL/LB1A-630/45 | 2 | 186 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0015-N0016 | 是 | OPGW48 | OPGW48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 22 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 126 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-04-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202739 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2950833 | 23.31030556 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-22 | N0015-N0016 | 220kV | 220kV北界甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2024-01-09 | 是 | 机场二回高速 | 高速公路 | 机场二回高速 | 机场二回高速 |  |  | 186 | 2×JL/LB1A-630/45 | 2 | 186 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0015-N0016 | 是 | OPGW48 | OPGW48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 22 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 126 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-04-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202614 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.3758333 | 23.33333056 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0018-N0019 | 220kV | 220kV界汉甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2023-12-25 | 是 | 花莞高速 | 高速公路 | 花莞高速 | 花莞高速 | 岳伟杰 | 13527770007 | 246 | 2×JL/LB1A-630/45 | 2 | 175 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0017-N0019 | 是 | OPGW（48） JLB40-120 | OPGW（48） JLB40-120 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 22 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 115 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-23 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202615 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.3758333 | 23.33333056 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0018-N0019 | 220kV | 220kV界汉乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2023-12-25 | 是 | 花莞高速 | 高速公路 | 花莞高速 | 花莞高速 | 岳伟杰 | 13527770007 | 246 | 2×JL/LB1A-630/45 | 2 | 175 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0017-N0019 | 是 | OPGW（48） JLB40-120 | OPGW（48） JLB40-120 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 22 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 115 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-23 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202609 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.261992 | 23.321959 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0006-N0007 | 500kV | 500kV北增乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | 2000-08-07 | 是 | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 1011 | 4×JNRLH60X/BL14-350/45 | 4 | 352 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0005-N0008 | 是 | JLB40-150 OPGW-48B1 | JLB40-150 OPGW-48B1 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 14 | 14 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 292 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-17 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202608 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.5144319 | 23.27062755 | 现存区段 | 是 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0068-N0069 | 500kV | 500kV北增甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | 2000-05-31 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速管理所 | 广河高速管理所 |  |  | 6367 | 4×JNRLH60X/BL14-350/45 | 4 | 520 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0062-N0074 | 否 | JLB40-150 OPGW-48B1 | JLB40-150 OPGW-48B1 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 40 | 14 | 14 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 460 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 实际非独立耐张段 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-17 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202607 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.3910925 | 23.3116368 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0039-N0040 | 500kV | 500kV北增甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | 2000-05-31 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 京珠高速公路广珠段有限公司 | 京珠高速公路广珠段有限公司 |  |  | 7102 | 4×JNRLH60X/BL14-350/45 | 4 | 445 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0038-N0056 | 否 | JLB40-150 OPGW-48B1 | JLB40-150 OPGW-48B1 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25 | 14 | 14 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 385 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 实际非独立耐张段 | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-17 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202610 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.3866536 | 23.31279546 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0037-N0038 | 500kV | 500kV北增乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | 2000-08-07 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 京珠高速公路广珠段有限公司 | 京珠高速公路广珠段有限公司 |  |  | 7176 | 4×JNRLH60X/BL14-350/45 | 4 | 540 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0036-N0052 | 否 | JLB40-150 OPGW-48B1 | JLB40-150 OPGW-48B1 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 14 | 14 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 480 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 实际非独立耐张段 | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-17 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202611 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.5363243 | 23.2706754 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0066-N0067 | 500kV | 500kV北增乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | 2000-08-07 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速管理所 | 广河高速管理所 |  |  | 3509 | 4×JNRLH60X/BL14-350/45 | 4 | 637 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0064-N0069 | 否 | JLB40-150 OPGW-48B1 | JLB40-150 OPGW-48B1 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 50 | 14 | 14 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 577 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 实际非独立耐张段 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-17 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202497 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2586611 | 23.239 | 现存区段 | 是 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0014-N0015 | 110kV | 110kV嘉石线 | 白云数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | 2020-12-06 | 是 | 华快三期 | 高速公路 | 华南快速管理中心 | 华南快速管理中心 |  |  | 2026 | LGJ-300/40 | 1 | 271 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0008-N0016 | 否 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 10.09 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 211 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202498 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2602806 | 23.26093056 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0003-N0004 | 110kV | 110kV嘉石线 | 白云数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | 2020-12-06 | 是 | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 224 | LGJ-300/40 | 1 | 224 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0003-N0004 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 9.75 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 164 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202496 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2572 | 23.23445 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0017-N0018 | 110kV | 110kV嘉石线 | 白云数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | 2020-12-06 | 是 | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 110 | LGJ-300/40 | 1 | 110 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0017-N0018 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 12.98 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202495 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2606722 | 23.26214444 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0003-N0004 | 110kV | 110kV嘉均乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 刘子瑜 | 2000-05-01 | 是 | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 604 | 2*LGJ-150/25 | 2 | 294 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0003-N0005 | 是 | LGJ-120/25 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 螺栓型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 11.8 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 234 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-30 |  | 绿灯 | 否 | 否 | 绿灯
红灯 | SSKQ0301240202456 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.2647242 | 23.27470833 | 现存区段 | 是 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0011-N0012 | 110kV | 110kV嘉龙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | 1997-07-28 | 是 | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 929 | LGJ-300/25 | 1 | 115 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0002-N0016 | 否 | GJ-50 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 55 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 |  |  | 红灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202448 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.3997462 | 23.3469386 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0009-N0010 | 110kV | 110kV汉人乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | 2020-12-06 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 京珠高速公路广珠段有限公司 | 京珠高速公路广珠段有限公司 |  |  | 141 | LGJ-400/35 | 1 | 141 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0009-N0010 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 17 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 81 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-11-27 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202447 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.3997462 | 23.3469386 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0009-N0010 | 110kV | 110kV汉人甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | 2020-12-06 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 京珠高速公路广珠段有限公司 | 京珠高速公路广珠段有限公司 |  |  | 141 | LGJ-400/35 | 1 | 141 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0009-N0010 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 17 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 81 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-10 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202445 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2848545 | 23.30335502 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0002-N0003 | 110kV | 110kV嘉人线元洲甲支线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2008-12-30 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 360 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 240 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0001-N0003 | 是 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 12 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 180 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-19 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-05-01 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202455 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2606722 | 23.26214444 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0003-N0004 | 110kV | 110kV嘉均甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 刘子瑜 | 2000-05-01 | 是 | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 604 | 2*LGJ-150/25 | 2 | 294 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0003-N0005 | 是 | LGJ-120/25 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 螺栓型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 11.8 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 234 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 否 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202449 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.3793996 | 23.32287338 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0024-N0025 | 110kV | 110kV汉人甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | 2020-12-06 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 京珠高速公路广珠段有限公司 | 京珠高速公路广珠段有限公司 |  |  | 197 | LGJ-400/35 | 1 | 197 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0024-N0025 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 14 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 137 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-26 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-10 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202450 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.3793996 | 23.32287338 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0024-N0025 | 110kV | 110kV汉人乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | 2020-12-06 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 京珠高速公路广珠段有限公司 | 京珠高速公路广珠段有限公司 |  |  | 197 | LGJ-400/35 | 1 | 197 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0024-N0025 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 14 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 137 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-26 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-11-27 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202442 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.2668111 | 23.28766944 | 现存区段 | 是 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0014-N0015 | 110kV | 110kV嘉人线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2008-04-15 | 是 | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 1739 | LGJ-300/40 | 1 | 87 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0012-N0020 | 否 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 46 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-19 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-16 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202443 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.2869278 | 23.30326667 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0026-N0027 | 110kV | 110kV嘉人线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2008-04-15 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 471 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 262 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0026-N0028 | 是 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 202 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-19 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202348 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4049217 | 23.35502543 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0014-N0015 | 110kV | 110kV汉太线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | 2017-05-29 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 京珠高速公路广珠段有限公司 | 京珠高速公路广珠段有限公司 |  |  | 508 | LGJ-400/35 | 1 | 374 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0013-N0015 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 314 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
红灯 | SSKQ0301240202345 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.4049217 | 23.35502543 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0014-N0015 | 110kV | 110kV汉云乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | 2019-07-30 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 京珠高速公路广珠段有限公司 | 京珠高速公路广珠段有限公司 |  |  | 508 | LGJ-400/35 | 1 | 374 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0013-N0015 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 314 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 |  |  | 红灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202343 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.3499472 | 23.28972222 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0022-N0023 | 110kV | 110kV茶汉甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | 2005-05-29 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 697 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 284 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0021-N0023 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 11 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 224 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-09-09 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202336 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2684778 | 23.3047776 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0009-N0010 | 220kV | 220kV北嘉乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2024-01-28 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 858 | 2*JL/LB1A-720/50 | 2 | 258 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0008-N0011 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 10 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 208 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202332 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2569778 | 23.3115518 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0002-N0003 | 220kV | 220kV北嘉乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2024-01-28 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 211 | 2*JL/LB1A-720/50 | 2 | 211 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0002-N0003 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 8.2 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 161 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202335 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2686064 | 23.3102639 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0007-N0008 | 220kV | 220kV北嘉乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2024-01-28 | 是 | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 283 | 2*JL/LB1A-720/50 | 2 | 283 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0007-N0008 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 233 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202337 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.266803 | 23.2876229 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0018-N0019 | 220kV | 220kV北嘉乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2024-01-28 | 是 | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 406 | 2*JLHA3-720 | 2 | 203 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0018-N0020 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 9.3 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 153 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-19 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202334 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2599814 | 23.3106417 | 现存区段 | 是 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0004-N0005 | 220kV | 220kV北嘉乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2024-01-28 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 1067 | 2*JL/LB1A-720/50 | 2 | 473 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0004-N0007 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 9.5 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 423 | 8 | 8 | 是 | 是 | 30 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202238 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2684778 | 23.3047776 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0009-N0010 | 220kV | 220kV北嘉甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2024-01-28 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 858 | 2*JL/LB1A-720/50 | 2 | 258 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0008-N0011 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 10 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 208 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202235 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2569778 | 23.3115518 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0002-N0003 | 220kV | 220kV北嘉甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2024-01-28 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 211 | 2*JL/LB1A-720/50 | 2 | 211 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0002-N0003 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 8.2 | 8 | 8 | 是 | 是 | 100 | 8 | 8 | 是 | 是 | 111 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202237 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2686064 | 23.3102639 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0007-N0008 | 220kV | 220kV北嘉甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2024-01-28 | 是 | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 283 | 2*JL/LB1A-720/50 | 2 | 283 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0007-N0008 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 233 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202234 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2669389 | 23.31069444 | 现存区段 | 是 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0008-N0009 | 220kV | 220kV北界乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2024-01-09 | 是 | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 3004 | 2*LGJX－630/45 | 2 | 362 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0008-N0012 | 否 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 302 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-02-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202229 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2541779 | 23.3126219 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0002-N0003 | 220kV | 220kV北界甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2024-01-09 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 279 | 2*LGJX－630/45 | 2 | 279 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0002-N0003 | 是 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 12.3 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 219 | 8 | 8 | 是 | 是 | 70 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202232 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2541779 | 23.3126219 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0002-N0003 | 220kV | 220kV北界乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2024-01-09 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 279 | 2*LGJX－630/45 | 2 | 279 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0002-N0003 | 是 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 12.3 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 219 | 8 | 8 | 是 | 是 | 70 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202230 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2542251 | 23.31132361 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0003-N0004 | 220kV | 220kV北界甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2024-01-09 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 595 | 2*LGJX－630/45 | 2 | 350 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0002-N0004 | 是 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 11.2 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 290 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-02-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202231 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2669389 | 23.31069444 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0008-N0009 | 220kV | 220kV北界甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2024-01-09 | 是 | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 3004 | 2*LGJX－630/45 | 2 | 362 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0008-N0009 | 是 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 302 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-02-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202233 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2542251 | 23.31132361 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0003-N0004 | 220kV | 220kV北界乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2024-01-09 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 595 | 2*LGJX－630/45 | 2 | 350 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0003-N0004 | 是 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 11.2 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 290 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-02-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202239 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2668916 | 23.2876793 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0018-N0019 | 220kV | 220kV北嘉甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2024-01-28 | 是 | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 406 | 2*JLHA3-720 | 2 | 203 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0018-N0020 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 9.3 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 153 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-19 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202236 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2599814 | 23.3106417 | 现存区段 | 是 | 陈其来 | 2024-02-21 | N0004-N0005 | 220kV | 220kV北嘉甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2024-01-28 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 1067 | 2*JL/LB1A-720/50 | 2 | 473 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0004-N0007 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 9.5 | 8 | 8 | 是 | 是 | 100 | 8 | 8 | 是 | 是 | 373 | 8 | 8 | 是 | 是 | 30 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202212 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.39366376 | 23.32877936 | 现存区段 | 是 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0187+1,N0188 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 花莞高速 | 高速公路 | / | / |  |  | 1515 | 4×JL/LB1A-720/50 | 4 | 297 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0187+1-N0192 | 否 | / | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 1 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 36 | 14 | 14 | 是 | 是 | 260 | 15 | 15 | 是 | 是 | 37 | 15 | 15 | 是 | 是 | 55 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无 | 1月1次 | 是 | 2024-07-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-29 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202179 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.60948503 | 23.53769521 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0001-N0002 | 110kV | 110kV街灌线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴洪昌 | 2001-03-01 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 660 | LGJX—240/40 | 1 | 340 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0001-N0003 | 是 | JLB40-80 | OPGW-80-48-1-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 28 | 5 | 5 | 是 | 是 | 312 | 5 | 5 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-06-23 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-04 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202189 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.85098845 | 23.77366384 | 现存区段 | 是 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0058-N0059 | 110kV | 110kV森吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | 2019-11-20 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 706 | LGJX-300/40 | 1 | 610 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0058-N0060 | 是 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 38.4 | 7 | 7 | 是 | 是 | 79 | 5 | 5 | 是 | 是 | 531 | 5 | 5 | 是 | 是 | 35 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202209 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.66640151 | 23.66816863 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0010-N0011 | 110kV | 110kV森温线宝珠乙支线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | 2023-03-28 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  |  | 1071 | JL/LB20A-400/35 | 1 | 264 | 29 | 0 | 是 |  |  | N0010-N0011 | 是 | LGJ-70/40 | OPGW－24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 51.2 | 7 | 7 | 是 | 是 | 38 | 5 | 5 | 是 | 是 | 226 | 5 | 5 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-05 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202186 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.73005569 | 23.70998795 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0008-N0009 | 110kV | 110kV森吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | 2019-11-20 | 是 | 汕湛高速 | 高速公路 | 广东惠清高速公路有限公司 | 广东惠清高速公路有限公司 |  |  | 973 | JL/G1A-630/45 | 1 | 476 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0006-N0009 | 是 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 50 | 7 | 7 | 是 | 是 | 89 | 5 | 5 | 是 | 是 | 387 | 5 | 5 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-30 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-07-14 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202176 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.83269846 | 23.77271881 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0033-N0034 | 110kV | 110kV流吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | 1989-05-01 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 1612 | LGJX-300/40 | 1 | 296 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0029-N0034 | 否 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 24.2 | 7 | 7 | 是 | 是 | 67 | 5 | 5 | 是 | 是 | 57 | 5 | 5 | 是 | 是 | 45 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-27 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202187 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.83266628 | 23.77272372 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0053-N0054 | 110kV | 110kV森吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | 2019-11-20 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 1612 | LGJX-300/40 | 1 | 296 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0049-N0054 | 否 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 24.2 | 7 | 7 | 是 | 是 | 66 | 5 | 5 | 是 | 是 | 58 | 5 | 5 | 是 | 是 | 69 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202188 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.84315908 | 23.77374975 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0055-N0056 | 110kV | 110kV森吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | 2019-11-20 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 1647 | LGJX-300/40 | 1 | 451 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0054-N0058 | 是 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 60 | 7 | 7 | 是 | 是 | 176 | 5 | 5 | 是 | 是 | 275 | 5 | 5 | 是 | 是 | 70 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 否 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202203 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.67511064 | 23.66943377 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0026-N0027 | 110kV | 110kV森养乙线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | 2023-03-28 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 939 | LGJ-400/35 | 1 | 807 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0025-N0027 | 是 | OPGW－24 | OPGW－24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 51.2 | 7 | 7 | 是 | 是 | 38 | 5 | 5 | 是 | 是 | 769 | 5 | 5 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-04 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202175 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.76498878 | 23.73614462 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0006-N0007 | 110kV | 110kV流吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | 1989-05-01 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 662 | LGJX-300/40 | 1 | 662 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0006-N0007 | 是 | LGJX-70/40 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 91 | 7 | 7 | 是 | 是 | 158 | 5 | 5 | 是 | 是 | 504 | 5 | 5 | 是 | 是 | 62 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-09 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-27 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202190 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.72234166 | 23.70745353 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0005-N0006 | 110kV | 110kV森桃线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 | 2019-11-20 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 661 | JL/G1A-630/45 | 1 | 661 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0005-N0006 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张三联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张三联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 110 | 7 | 7 | 是 | 是 | 153 | 5 | 5 | 是 | 是 | 508 | 5 | 5 | 是 | 是 | 87 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-09 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-05-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-05 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202177 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.84315908 | 23.77374975 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0035-N0036 | 110kV | 110kV流吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | 1989-05-01 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 1646 | LGJX-300/40 | 1 | 451 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0034-N0038 | 是 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 60 | 7 | 7 | 是 | 是 | 176 | 5 | 5 | 是 | 是 | 98 | 5 | 5 | 是 | 是 | 70 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-27 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 否 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202182 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.72255087 | 23.70793979 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0018-N0019 | 110kV | 110kV流森线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | 2019-11-08 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 618 | JL/G1A-630/45 | 1 | 618 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0018-N0019 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 108 | 7 | 7 | 是 | 是 | 153 | 5 | 5 | 是 | 是 | 465 | 5 | 5 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-09 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-03-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-05 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202180 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.73982966 | 23.72300801 | 现存区段 | 是 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0010-N0011 | 110kV | 110kV流森线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | 2019-11-08 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 2083 | LGJ－240 | 1 | 215 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0007-N0012 | 否 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 21.5 | 7 | 7 | 是 | 是 | 36 | 5 | 5 | 是 | 是 | 179 | 5 | 5 | 是 | 是 | 10 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-03-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 否 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202178 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.85098845 | 23.77366384 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0038-N0039 | 110kV | 110kV流吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | 1989-05-01 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 706 | LGJX-300/40 | 1 | 610 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0038-N0040 | 是 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 38.4 | 7 | 7 | 是 | 是 | 79 | 5 | 5 | 是 | 是 | 149 | 5 | 5 | 是 | 是 | 75 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-27 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202201 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.7058568 | 23.7123848 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0004-N0005 | 110kV | 110kV森养乙线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | 2023-03-28 | 是 | 汕湛高速 | 高速公路 | 广东惠清高速公路有限公司 | 广东惠清高速公路有限公司 |  |  | 697 | JL/G1A-630/45 | 1 | 697 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0004-N0005 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 42 | 7 | 7 | 是 | 是 | 52 | 5 | 5 | 是 | 是 | 645 | 5 | 5 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-29 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202170 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.81218225 | 23.76261271 | 现存区段 | 是 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0041-N0042 | 35kV | 35kV良吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 1972-01-01 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 347 | LGJ-120 | 1 | 563 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0041-N0043 | 是 | JLB20A-50 | OPGW-50-36-1-2 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 22 | 7 | 7 | 是 | 是 | 18 | 5 | 5 | 是 | 是 | 30 | 5 | 5 | 是 | 是 | 15 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202172 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.85822237 | 23.77450086 | 现存区段 | 是 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0055-N0056 | 35kV | 35kV良吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 1972-01-01 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 752 | LGJ-120 | 1 | 578 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0055-N0057 | 是 | JLB20A-50 | OPGW-50-36-1-2 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 32.3 | 7 | 7 | 是 | 是 | 96 | 5 | 5 | 是 | 是 | 482 | 5 | 5 | 是 | 是 | 75 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202171 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.84296596 | 23.77390439 | 现存区段 | 是 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0050-N0051 | 35kV | 35kV良吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 1972-01-01 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 1035 | LGJ-120 | 1 | 312 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0049-N0051 | 是 | JLB20A-50 | OPGW-50-36-1-2 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 194 | 5 | 5 | 是 | 是 | 18 | 5 | 5 | 是 | 是 | 75 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202169 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.80996406 | 23.76157187 | 现存区段 | 是 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0040-N0041 | 35kV | 35kV良吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 1972-01-01 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 243 | LGJ-120 | 1 | 243 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0040-N0041 | 是 | JLB20A-50 | OPGW-50-36-1-2 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 33.4 | 7 | 7 | 是 | 是 | 18 | 5 | 5 | 是 | 是 | 225 | 5 | 5 | 是 | 是 | 25 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202163 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.74556154 | 23.7262665 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0010-N0011 | 35kV | 35kV良吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 1972-01-01 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 256 | LGJ-120 | 1 | 256 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0010-N0011 | 是 | JLB20A-50 | OPGW-50-36-1-2 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 30.3 | 7 | 7 | 是 | 是 | 37 | 5 | 5 | 是 | 是 | 219 | 5 | 5 | 是 | 是 | 65 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202166 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.79046977 | 23.74345144 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0032-N0033 | 35kV | 35kV良吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 1972-01-01 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 533 | LGJ-120 | 1 | 533 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0032-N0033 | 是 | GJ-50 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 41.6 | 7 | 7 | 是 | 是 | 46 | 5 | 5 | 是 | 是 | 487 | 5 | 5 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202168 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.80777538 | 23.76058502 | 现存区段 | 是 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0039-N0040 | 35kV | 35kV良吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 1972-01-01 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 696 | LGJ-120 | 1 | 275 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0037-N0040 | 是 | JLB20A-50 | OPGW-50-36-1-2 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 51 | 7 | 7 | 是 | 是 | 83 | 5 | 5 | 是 | 是 | 34 | 5 | 5 | 是 | 是 | 30 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202162 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.73716086 | 23.71917482 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0004-N0005 | 35kV | 35kV良吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 1972-01-01 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 346 | LGJ-120 | 1 | 225 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0004-N0006 | 是 | JLB20A-50 | OPGW-50-36-1-2 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 24.1 | 7 | 7 | 是 | 是 | 26 | 5 | 5 | 是 | 是 | 199 | 5 | 5 | 是 | 是 | 70 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202164 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.76005352 | 23.73389799 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0019-N0020 | 35kV | 35kV良吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 1972-01-01 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 335 | LGJ-120 | 1 | 335 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0019-N0020 | 是 | JLB20A-50 | OPGW-50-36-1-2 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 44 | 7 | 7 | 是 | 是 | 18 | 5 | 5 | 是 | 是 | 317 | 5 | 5 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202165 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.76730084 | 23.73722005 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0021-N0022 | 35kV | 35kV良吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 1972-01-01 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 520 | LGJ-120 | 1 | 520 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0021-N0022 | 是 | JLB20A-50 | OPGW-50-36-1-2 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 32.5 | 7 | 7 | 是 | 是 | 37 | 5 | 5 | 是 | 是 | 483 | 5 | 5 | 是 | 是 | 55 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202173 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.86912555 | 23.77316801 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0057-N0058 | 35kV | 35kV良吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 1972-01-01 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 592 | LGJ-120 | 1 | 592 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0057-N0058 | 是 | JLB20A-50 | OPGW-50-36-1-2 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 39.7 | 7 | 7 | 是 | 是 | 83 | 5 | 5 | 是 | 是 | 509 | 5 | 5 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202174 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.93224597 | 23.77896569 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0082-N0083 | 35kV | 35kV良吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 1972-01-01 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 360 | LGJ-120 | 1 | 360 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0082-N0083 | 是 | JLB20A-50 | OPGW-50-36-1-2 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13.8 | 7 | 7 | 是 | 是 | 22 | 5 | 5 | 是 | 是 | 338 | 5 | 5 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-07 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202167 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.80066216 | 23.75206148 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0034-N0035 | 35kV | 35kV良吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 1972-01-01 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 445 | LGJ-120 | 1 | 445 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0034-N0035 | 是 | GJ-50 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 22.2 | 7 | 7 | 是 | 是 | 39 | 5 | 5 | 是 | 是 | 406 | 5 | 5 | 是 | 是 | 47 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202184 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.72950315 | 23.70995848 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0008-N0009 | 110kV | 110kV森良甲线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | 2019-11-08 | 是 | 汕湛高速 | 高速公路 | 广东惠清高速公路有限公司 | 广东惠清高速公路有限公司 |  |  | 1048 | JL/G1A-630/45 | 1 | 295 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0006-N0009 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 否 | 否 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 32.7 | 7 | 7 | 是 | 是 | 89 | 5 | 5 | 是 | 是 | 206 | 5 | 5 | 是 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-07-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-11-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-04 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202183 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.72255087 | 23.70793979 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0005-N0006 | 110kV | 110kV森良甲线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | 2019-11-08 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 242 | JL/G1A-630/45 | 1 | 242 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0005-N0006 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 108 | 7 | 7 | 是 | 是 | 153 | 5 | 5 | 是 | 是 | 89 | 5 | 5 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-07-13 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202195 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.73005569 | 23.70998795 | 现存区段 | 是 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0008-N0009 | 110kV | 110kV森良乙线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | 2019-11-21 | 是 | 汕湛高速 | 高速公路 | 广东惠清高速公路有限公司 | 广东惠清高速公路有限公司 |  |  | 973 | JL/G1A-630/45 | 1 | 476 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0006-N0009 | 是 | JLB40-100 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 50 | 7 | 7 | 是 | 是 | 89 | 5 | 5 | 是 | 是 | 187 | 5 | 5 | 是 | 是 | 46 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-30 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202206 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.67220044 | 23.70339639 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0107-N0108 | 110kV | 110kV从明森线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | 2023-03-28 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  |  | 1100 | JL/G1A-630/45 | 1 | 680 | 29 | 0 | 是 |  |  | N0107-N0109 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张三联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 50 | 7 | 7 | 是 | 是 | 110 | 5 | 5 | 是 | 是 | 570 | 5 | 5 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-27 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-27 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202207 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.7058568 | 23.7123848 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0114-N0115 | 110kV | 110kV从明森线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | 2023-03-28 | 是 | 汕湛高速 | 高速公路 | 广东惠清高速公路有限公司 | 广东惠清高速公路有限公司 |  |  | 697 | JL/G1A-630/45 | 1 | 697 | 29 | 0 | 是 |  |  | N0114-N0115 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张三联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张三联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 42 | 7 | 7 | 是 | 是 | 52 | 5 | 5 | 是 | 是 | 645 | 5 | 5 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-27 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202205 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.66640151 | 23.66816863 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0092-N0093 | 110kV | 110kV从明森线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | 2023-03-28 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  |  | 367 | JL/LB20A-400/35 | 1 | 367 | 29 | 0 | 是 |  |  | N0092-N0093 | 是 | OPGW－24 | OPGW－24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张三联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张三联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 59 | 7 | 7 | 是 | 是 | 48 | 5 | 5 | 是 | 是 | 319 | 5 | 5 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-27 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202204 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.55631024 | 23.56874188 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0005-N0006 | 110kV | 110kV从明森线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | 2023-03-28 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  |  | 943 | 1×JNRLH3/LBY-220/50 | 1 | 225 | 29 | 0 | 是 |  |  | N0005-N0007 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 1 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 24 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 5 | 5 | 是 | 是 | 165 | 5 | 5 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-22 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-24 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-24 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202199 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.63181442 | 23.60096836 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0010-N0011 | 110kV | 110kV森养甲线云星甲支线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | 2020-08-21 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  |  | 246 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 246 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0010-N0011 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 50 | 7 | 7 | 是 | 是 | 86 | 5 | 5 | 是 | 是 | 160 | 5 | 5 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-04 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202200 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.62814516 | 23.5992503 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0013-N0014 | 110kV | 110kV森养甲线云星甲支线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | 2020-08-21 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 1024 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 378 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0013-N0016 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 否 | 否 | 55 | 7 | 7 | 是 | 是 | 39 | 5 | 5 | 是 | 是 | 339 | 5 | 5 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-04 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202196 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.70666146 | 23.71226692 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0004-N0005 | 110kV | 110kV森养甲线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | 2020-08-21 | 是 | 汕湛高速 | 高速公路 | 广东惠清高速公路有限公司 | 广东惠清高速公路有限公司 |  |  | 999 | JL/G1A-630/45 | 1 | 356 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0004-N0005 | 是 | JLB400-100 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 56 | 7 | 7 | 是 | 是 | 52 | 5 | 5 | 是 | 是 | 304 | 5 | 5 | 是 | 是 | 50 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-05-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-29 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202197 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.67202342 | 23.70291994 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0013-N0014 | 110kV | 110kV森养甲线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | 2020-08-21 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  |  | 1736 | JL/G1A-630/45 | 1 | 420 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0013-N0015 | 是 | JLB400-100 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 60 | 7 | 7 | 是 | 是 | 110 | 5 | 5 | 是 | 是 | 310 | 5 | 5 | 是 | 是 | 45 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-05-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-29 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202198 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.67428452 | 23.67095683 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0026-N0027 | 110kV | 110kV森养甲线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | 2020-08-21 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 1235 | JL/G1A-630/45 | 1 | 676 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0026-N0028 | 是 | JLB400-100 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 43.7 | 7 | 7 | 是 | 是 | 38 | 5 | 5 | 是 | 是 | 638 | 5 | 5 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-04 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202185 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.72234166 | 23.70745353 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0005-N0006 | 110kV | 110kV森吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | 2019-11-20 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 637 | JL/G1A-630/45 | 1 | 637 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0005-N0006 | 是 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 108 | 7 | 7 | 是 | 是 | 153 | 5 | 5 | 是 | 是 | 484 | 5 | 5 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-14 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202192 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.67233455 | 23.64242587 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0041-N0042 | 110kV | 110kV森温线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 | 2019-11-21 | 是 | 从莞深高速 | 高速公路 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 |  |  | 962 | LGJ—240/40 | 1 | 568 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0040-N0043 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 12.2 | 7 | 7 | 是 | 是 | 195 | 5 | 5 | 是 | 是 | 237 | 5 | 5 | 是 | 是 | 83 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-04 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202208 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.67511064 | 23.66943377 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0007-N0008 | 110kV | 110kV森温线宝珠乙支线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | 2023-03-28 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 1335 | JL/LB20A-400/35 | 1 | 259 | 29 | 0 | 是 |  |  | N0007-N0009 | 是 | LGJ-70/40 | OPGW－24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 59 | 7 | 7 | 是 | 是 | 48 | 5 | 5 | 是 | 是 | 211 | 5 | 5 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-04 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202191 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.72234166 | 23.70745353 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0005-N0006 | 110kV | 110kV森温线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 | 2019-11-21 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 661 | JL/G1A-630/45 | 1 | 661 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0005-N0006 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 110 | 7 | 7 | 是 | 是 | 153 | 5 | 5 | 是 | 是 | 508 | 5 | 5 | 是 | 是 | 87 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-09 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202193 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.65721762 | 23.62583461 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0051-N0052 | 110kV | 110kV森温线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 | 2019-11-21 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  |  | 267 | LGJ—240/40 | 1 | 267 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0051-N0052 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 26 | 7 | 7 | 是 | 是 | 123 | 5 | 5 | 是 | 是 | 105 | 5 | 5 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-29 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202181 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.72950315 | 23.70995848 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0015-N0016 | 110kV | 110kV流森线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | 2019-11-08 | 是 | 汕湛高速 | 高速公路 | 广东惠清高速公路有限公司 | 广东惠清高速公路有限公司 |  |  | 979 | JL/G1A-630/45 | 1 | 549 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0015-N0018 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 32.7 | 7 | 7 | 是 | 是 | 175 | 5 | 5 | 是 | 是 | 89 | 5 | 5 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-28 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-03-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202202 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.67220044 | 23.70339639 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0011-N0012 | 110kV | 110kV森养乙线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | 2023-03-28 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  |  | 1100 | JL/G1A-630/45 | 1 | 680 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0010-N0012 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 否 | 否 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 50 | 7 | 7 | 是 | 是 | 110 | 5 | 5 | 是 | 是 | 570 | 5 | 5 | 是 | 是 | 45 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-29 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202136 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.35888624 | 23.32137804 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0198-N0199 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 广从公路 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 |  |  | 1854 | 4xLGJ300/40 | 4 | 455 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0196-N0199+1 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 22 | 14 | 14 | 是 | 是 | 62 | 15 | 15 | 是 | 是 | 393 | 15 | 15 | 是 | 是 | 55 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-18 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-09 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-12 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202137 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.30186784 | 23.31877455 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0214-N0215 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | G106国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 227 | 4xJL/LB1A-720/50 | 4 | 227 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0214-N0215 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 17.3 | 14 | 14 | 是 | 是 | 48 | 15 | 15 | 是 | 是 | 179 | 15 | 15 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-18 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-09 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-12 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202138 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.30186784 | 23.31877455 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0214-N0215 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 机场第二高速 | 高速公路 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 |  |  | 227 | 4xJL/LB1A-720/50 | 4 | 227 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0214-N0215 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 31.4 | 14 | 14 | 是 | 是 | 48 | 15 | 15 | 是 | 是 | 179 | 15 | 15 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-18 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-09 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-12 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202132 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.55147421 | 23.48285944 | 现存区段 | 是 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0136-N0137 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 广州从埔高速有限公司 | 广州从埔高速有限公司 |  |  | 2928 | 4xLGJ300/40 | 4 | 598 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0134-N0140 | 否 | LGJ-95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 8 | 0 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 20 | 14 | 14 | 是 | 是 | 36 | 15 | 15 | 是 | 是 | 562 | 15 | 15 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 等待综合改造 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-09 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202134 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.39270353 | 23.32779418 | 现存区段 | 是 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0188-N0189 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 花莞高速 | 高速公路 |  |  |  |  | 1515 | 4xLGJ300/40 | 4 | 342 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0187+1-N0192 | 否 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 1 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 1 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 36 | 14 | 14 | 是 | 是 | 16 | 15 | 15 | 是 | 是 | 326 | 15 | 15 | 是 | 是 | 60 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 等待综合改造 | 1月1次 | 是 | 2024-07-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-09 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202135 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.38342309 | 23.32012433 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0192-N0193 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 广韶高速公路营运管理中心 | 广韶高速公路营运管理中心 |  |  | 3070 | 4xLGJ300/40 | 4 | 321 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0192-N0194 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 35 | 14 | 14 | 是 | 是 | 53 | 15 | 15 | 是 | 是 | 268 | 15 | 15 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-09 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202133 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.49390864 | 23.41434357 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0159-N0160 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 北三环高速 | 高速公路 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 |  |  | 1068 | 4xJL/G1A-300/40 | 4 | 165 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0157-N0160 | 是 | GL/G1A-95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 14 | 14 | 14 | 是 | 是 | 59 | 15 | 15 | 是 | 是 | 106 | 15 | 15 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-09 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-20 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202139 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.27397287 | 23.31695429 | 现存区段 | 否 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0223-N0224 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 1009 | JL/LB1A-300/40 | 4 | 329 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0222-N0225 | 是 | JLB40-15 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 26 | 14 | 14 | 是 | 是 | 59 | 15 | 15 | 是 | 是 | 270 | 15 | 15 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-18 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-09 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-01 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202127 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.74530673 | 23.51331155 | 现存区段 | 是 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0098-N0099 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 从莞深高速 | 高速公路 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 |  |  | 3961 | 4xLGJ300/40 | 4 | 861 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0093-N0100 | 否 | LGJ-95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 12 | 0 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 54 | 14 | 14 | 是 | 是 | 240 | 15 | 15 | 是 | 是 | 621 | 15 | 15 | 是 | 是 | 60 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-09 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-14 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202131 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.61512303 | 23.5017145 | 现存区段 | 是 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0124-N0125 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 派街高速 | 高速公路 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 |  |  | 2494 | 4xLGJ300/40 | 4 | 627 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0124-N0129 | 否 | LGJ-95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 63 | 14 | 14 | 是 | 是 | 160 | 15 | 15 | 是 | 是 | 467 | 15 | 15 | 是 | 是 | 70 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 等待综合改造 | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-09 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202130 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.63308847 | 23.50252621 | 现存区段 | 是 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0120-N0121 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 派街高速 | 高速公路 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 |  |  | 12337 | 4xLGJ300/40 | 4 | 792 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0100-N0124 | 否 | LGJ-95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 1 | 0 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 36 | 14 | 14 | 是 | 是 | 300 | 15 | 15 | 是 | 是 | 492 | 15 | 15 | 是 | 是 | 60 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 等待综合改造 | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-09 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202129 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.66375417 | 23.5035273 | 现存区段 | 是 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0114-N0115 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 派街高速 | 高速公路 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 |  |  | 12337 | 4xLGJ300/40 | 4 | 490 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0100-N0124 | 否 | LGJ-95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 13 | 0 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 17 | 14 | 14 | 是 | 是 | 280 | 15 | 15 | 是 | 是 | 210 | 15 | 15 | 是 | 是 | 65 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 等待综合改造 | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-09 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202128 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.6765188 | 23.50478173 | 现存区段 | 是 | 戚俊杰 | 2024-02-21 | N0111-N0112 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 派街高速 | 高速公路 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 |  |  | 12337 | 4xLGJ300/40 | 4 | 1012 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0100-N0124 | 否 | LGJ-95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 12 | 1 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 22 | 14 | 14 | 是 | 是 | 220 | 15 | 15 | 是 | 是 | 792 | 15 | 15 | 是 | 是 | 70 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 等待综合改造 | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-09 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-01 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200927 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.625537 | 23.604266 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0013-N0014 | 110kV | 110kV温城线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | 2020-08-28 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  | 020-37978888 |  | JL/LB1A-400/35 | 1 | 246 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0013-N0014 | 是 | 左OPGW-48B1-100右OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 30 | 7 | 7 | 是 | 是 | 63 | 7 | 8 | 是 | 是 | 148 | 7 | 8 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-31 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-23 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200926 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.651138 | 23.628221 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0002-N0003 | 110kV | 110kV温城线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | 2020-08-28 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  | 020-37978888 |  | JL/LB1A-400/35 | 1 | 69 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0002-N0003 | 是 | 左OPGW-48B1-100右OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 35 | 7 | 8 | 是 | 是 | 44 | 7 | 8 | 是 | 是 | 75 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-31 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-23 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200928 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.612732 | 23.582609 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0022-N0023 | 110kV | 110kV温城线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | 2020-08-28 | 是 | 105国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | JL/LB1A-400/35 | 1 | 213 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0022-N0025 | 是 | 左OPGW-48B1-100右OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 40 | 7 | 8 | 是 | 是 | 138 | 7 | 8 | 是 | 是 | 70 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-31 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-23 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200859 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.539932 | 23.52115 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0034-N0035 | 220kV | 220kV绿从甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2008-07-01 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 广州从埔高速有限公司 | 广州从埔高速有限公司 |  |  |  | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 420 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0033-N0035 | 是 | 左OPGW-48B1-100右OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 18 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 335 | 8 | 8 | 是 | 是 | 69 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200860 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.543198 | 23.523283 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0038-N0039 | 220kV | 220kV绿从甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2008-07-01 | 是 | 街北高速 | 高速公路 | 广从高速公路有限公司 | 广从高速公路有限公司 |  | 13524543007 |  | 2×LGJ-300/40 | 2 | 357 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0038-N0042 | 是 | 左OPGW-36右LGJ-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25 | 8 | 8 | 是 | 是 | 33 | 8 | 8 | 是 | 是 | 289 | 8 | 8 | 是 | 是 | 86 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200861 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.541382 | 23.547633 | 现存区段 | 是 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0045-N0046 | 220kV | 220kV绿从甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2008-07-01 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  | 020-37978888 |  | 2×LGJ-300/40 | 2 | 412 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0042-N0049 | 否 | 左OPGW-36右LGJ-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 14 | 8 | 8 | 是 | 是 | 32 | 8 | 8 | 是 | 是 | 345 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200866 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.539932 | 23.52115 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0034-N0035 | 220kV | 220kV绿从乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2008-07-01 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 广州从埔高速有限公司 | 广州从埔高速有限公司 |  |  |  | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 420 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0033-N0035 | 是 | 左OPGW-48B1-100右OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 18 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 335 | 8 | 8 | 是 | 是 | 69 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200867 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.543198 | 23.523283 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0038-N0039 | 220kV | 220kV绿从乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2008-07-01 | 是 | 街北高速 | 高速公路 | 广从高速公路有限公司 | 广从高速公路有限公司 |  | 13524543007 |  | 2×LGJ-300/40 | 2 | 357 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0038-N0042 | 是 | 左OPGW-36右LGJ-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25 | 8 | 8 | 是 | 是 | 33 | 8 | 8 | 是 | 是 | 289 | 8 | 8 | 是 | 是 | 86 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200868 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.541382 | 23.547633 | 现存区段 | 是 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0045-N0046 | 220kV | 220kV绿从乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2008-07-01 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  | 020-37978888 |  | 2×LGJ-300/40 | 2 | 412 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0042-N0049 | 否 | 左OPGW-36右LGJ-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 14 | 8 | 8 | 是 | 是 | 32 | 8 | 8 | 是 | 是 | 345 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200863 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.551843 | 23.56591 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0053-N0054 | 220kV | 220kV绿从甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2008-07-01 | 是 | G355国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | 2×LGJX-630/45 | 2 | 167 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0053-N0054 | 是 | 左OPGW48右OPGW48 | OPGW48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 87 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200870 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.551843 | 23.56591 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0053-N0054 | 220kV | 220kV绿从乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2008-07-01 | 是 | G355国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | 2×LGJX-630/45 | 2 | 167 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0053-N0054 | 是 | 左OPGW48右OPGW48 | OPGW48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 87 | 8 | 8 | 是 | 是 | 75 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200873 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.453611 | 23.644167 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0070-N0071 | 220kV | 220kV森从甲线 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | 2022-08-01 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 广韶高速公路营运管理中心 | 广韶高速公路营运管理中心 |  | 0763-4620481 |  | 2*LGJ-300/40 | 2 | 423 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0069-N0071 | 是 | 左LGJ-70/40右OPGW36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 31 | 8 | 8 | 是 | 是 | 53 | 8 | 8 | 是 | 是 | 335 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-13 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200872 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.669096 | 23.707149 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0010-N0011 | 220kV | 220kV森从甲线 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | 2022-08-01 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  | 020-37978888 |  | 2×JL/G1A-630/45 | 2 | 719 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0009-N0011 | 是 | 左OPGW48右OPGW48 | OPGW48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 63.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 130 | 8 | 8 | 是 | 是 | 554 | 8 | 8 | 是 | 是 | 70 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200879 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.669096 | 23.707149 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0010-N0011 | 220kV | 220kV森从乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | 2019-07-27 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  | 020-37978888 |  | 2×JL/G1A-630/45 | 2 | 719 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0009-N0011 | 是 | 左OPGW48右OPGW48 | OPGW48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 63.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 130 | 8 | 8 | 是 | 是 | 554 | 8 | 8 | 是 | 是 | 70 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-24 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-27 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-19 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200882 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.664261 | 23.706984 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0102-N0103 | 220kV | 220kV汤森甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | 2019-08-10 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  | 020-37978888 |  | 2×JL/G1A-630/45 | 2 | 594 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0102-N0104 | 是 | 左OPGW48右OPGW48 | OPGW48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 57.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 151 | 8 | 8 | 是 | 是 | 408 | 8 | 8 | 是 | 是 | 70 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200886 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.462835 | 23.572747 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0005-N0006 | 220kV | 220kV从从甲线 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | 2022-07-30 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 广韶高速公路营运管理中心 | 广韶高速公路营运管理中心 |  | 0763-4620481 |  | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 285 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0004-N0007 | 是 | 左OPGW-48B1-120右OPGW-48B1-120 | OPGW-48B1-120 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 53 | 8 | 8 | 是 | 是 | 197 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200887 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.547419 | 23.563428 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0035-N0036 | 220kV | 220kV从从甲线 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | 2022-07-30 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  | 020-37978888 |  | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 270 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0035-N0036 | 是 | 左OPGW-48B1-120右OPGW-96B1-120 | OPGW-96B1-120 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 19 | 8 | 8 | 是 | 是 | 88 | 8 | 8 | 是 | 是 | 147 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200893 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.568333 | 23.5325 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0006-N0007 | 110kV | 110kV从岗线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | 2015-11-12 | 是 | 街北高速 | 高速公路 | 广从高速公路有限公司 | 广从高速公路有限公司 |  | 13524543007 |  | LGJ-240/40 | 1 | 617 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0005-N0008 | 是 | 左LGJ-95/55右OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 16 | 7 | 7 | 是 | 是 | 100 | 7 | 8 | 是 | 是 | 482 | 7 | 8 | 是 | 是 | 52 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-11-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200894 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.567065 | 23.515606 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0011-N0012 | 110kV | 110kV从岗线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | 2015-11-12 | 是 | 105国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | JL/1A-630/35 | 1 | 357 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0011-N0012 | 是 | 左OPGW36右OPGW36 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 29 | 7 | 7 | 是 | 是 | 127 | 7 | 8 | 是 | 是 | 195 | 7 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-11-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200896 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.551668 | 23.571033 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0005-N0006 | 110kV | 110kV从明甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 | 2017-11-13 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  | 020-37978888 |  | JNRLH3/LBY-220/50 | 1 | 195 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0003-N0006 | 是 | 左JLB40-80右OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 7 | 是 | 是 | 57 | 7 | 8 | 是 | 是 | 103 | 7 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-08-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200897 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.551591 | 23.570852 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0004-N0005 | 110kV | 110kV从兔线 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | 2022-07-30 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  | 020-37978888 |  | Jl/G1A-400/35 | 1 | 331 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0003-N0006 | 是 | 左OPGW-48右JLB40-100 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 7 | 是 | 是 | 57 | 7 | 8 | 是 | 是 | 239 | 7 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200898 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.535556 | 23.567222 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0013-N0014 | 110kV | 110kV从兔线 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | 2022-07-30 | 是 | G355国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | JL/LB20A-240/40 | 1 | 233 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0011-N0016 | 否 | 左OPGW-50-36-1-4右OPGW-50-36-1-4 | OPGW-50-36-1-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 17 | 7 | 7 | 是 | 是 | 80 | 7 | 8 | 是 | 是 | 118 | 7 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-08-11 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200892 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.564722 | 23.581944 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0010-N0011 | 110kV | 110kV从佛线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | 2017-11-13 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  | 020-37978888 |  | JL/G1A-400/35 | 1 | 224 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0009-N0012 | 是 | 左48芯OPGW右JLB40-80 | OPGW48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 22 | 7 | 7 | 是 | 是 | 94 | 7 | 8 | 是 | 是 | 95 | 7 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-30 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200862 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.546366 | 23.562277 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0051-N0052 | 220kV | 220kV绿从甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2008-07-01 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  | 020-37978888 |  | 2×LGJX-630/45 | 2 | 301 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0051-N0053 | 是 | 左OPGW48右OPGW48 | OPGW48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 47 | 8 | 8 | 是 | 是 | 47 | 8 | 8 | 是 | 是 | 219 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200869 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.546366 | 23.562277 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0051-N0052 | 220kV | 220kV绿从乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2008-07-01 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  | 020-37978888 |  | 2×LGJX-630/45 | 2 | 301 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0051-N0053 | 是 | 左OPGW48右OPGW48 | OPGW48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 47 | 8 | 8 | 是 | 是 | 47 | 8 | 8 | 是 | 是 | 219 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200880 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.549789 | 23.570531 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0087-N0088 | 220kV | 220kV森从乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | 2019-07-27 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  | 020-37978888 |  | 2×LGJ-630/45 | 2 | 167 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0087-N0089 | 是 | 左OPGW48右OPGW48 | OPGW48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 82 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-24 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-27 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200902 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.473243 | 23.470882 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0007-N0008 | 110kV | 110kV绿兔甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2010-12-04 | 是 | 街北高速 | 高速公路 | 广从高速公路有限公司 | 广从高速公路有限公司 |  | 13524543007 |  | LGJ-400/35 | 1 | 264 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0006-N0008 | 是 | 左OPGW-24右LGJ-70/40 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 43 | 7 | 7 | 是 | 是 | 35 | 7 | 8 | 是 | 是 | 194 | 7 | 8 | 是 | 是 | 48 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200925 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.433973 | 23.607415 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0005-N0006 | 110kV | 110kV兔万线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | 2008-04-01 | 是 | G355国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | LGJX-300/40 | 1 | 213 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0004-N0008 | 是 | 左OPGW-36右OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 7 | 7 | 是 | 是 | 55 | 7 | 8 | 是 | 是 | 123 | 7 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200905 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.473243 | 23.470882 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0007-N0008 | 110kV | 110kV绿兔乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2010-12-04 | 是 | 街北高速 | 高速公路 | 广从高速公路有限公司 | 广从高速公路有限公司 |  | 13524543007 |  | LGJ-400/35 | 1 | 264 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0006-N0008 | 是 | 左OPGW-24右LGJ-70/40 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 43 | 7 | 7 | 是 | 是 | 35 | 7 | 8 | 是 | 是 | 194 | 7 | 8 | 是 | 是 | 48 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200908 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.461389 | 23.599722 | 现存区段 | 是 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0033-N0034 | 110kV | 110kV明聚线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 | 2005-12-28 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 广韶高速公路营运管理中心 | 广韶高速公路营运管理中心 |  | 0763-4620481 |  | LGJX-300/40 | 1 | 229 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0033-N0039 | 否 | 左LGJX-70/40右OPGW12 | OPGW12 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 35 | 7 | 7 | 是 | 是 | 43 | 7 | 8 | 是 | 是 | 151 | 7 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-17 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200918 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.493399 | 23.47103 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0009-N0010 | 110kV | 110kV绿岗甲线 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2017-03-20 | 是 | 105国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | JL/G1A-400/35 | 1 | 127 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0007-N0010 | 是 | 左OPGW-36右JLB40-100 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 29.5 | 7 | 7 | 是 | 是 | 80 | 7 | 8 | 是 | 是 | 12 | 7 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200920 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.493348 | 23.470967 | 现存区段 | 是 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0010-N0011 | 110kV | 110kV绿水甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2017-01-17 | 是 | 105国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | JL/G1A-300/25 | 1 | 173 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0008-N0011 | 是 | 左OPGW-36右OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 33 | 7 | 7 | 是 | 是 | 133 | 7 | 8 | 是 | 是 | 5 | 7 | 8 | 否 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-28 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-11-13 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200919 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.493399 | 23.47103 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0009-N0010 | 110kV | 110kV绿岗乙线 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2022-04-26 | 是 | 105国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | JL/G1A-400/35 | 1 | 127 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0007-N0010 | 是 | 左OPGW-36右JLB40-100 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 29.5 | 7 | 7 | 是 | 是 | 80 | 7 | 8 | 是 | 是 | 12 | 7 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-18 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200921 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.493348 | 23.470967 | 现存区段 | 是 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0010-N0011 | 110kV | 110kV绿水乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2017-01-17 | 是 | 105国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | JL/G1A-300/25 | 1 | 173 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0008-N0011 | 是 | 左OPGW-36右OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 33 | 7 | 7 | 是 | 是 | 133 | 7 | 8 | 是 | 是 | 5 | 7 | 8 | 否 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-28 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-11-13 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-07 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200922 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.493348 | 23.470967 | 现存区段 | 是 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0009-N0010 | 110kV | 110kV绿太甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2017-01-17 | 是 | 105国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | JL/G1A-400/35 | 1 | 173 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0007-N0010 | 是 | 左OPGW-36右OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 23 | 7 | 7 | 是 | 是 | 133 | 7 | 8 | 是 | 是 | 5 | 7 | 8 | 否 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-28 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-01-04 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-07-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200923 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.493348 | 23.470967 | 现存区段 | 是 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0009-N0010 | 110kV | 110kV绿太乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2017-01-17 | 是 | 105国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | JL/G1A-400/35 | 1 | 173 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0007-N0010 | 是 | 左OPGW-36右OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 23 | 7 | 7 | 是 | 是 | 133 | 7 | 8 | 是 | 是 | 5 | 7 | 8 | 否 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-08-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-08-15 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200924 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.434722 | 23.609167 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0029-N0030 | 110kV | 110kV聚兔线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 | 2005-12-28 | 是 | G355国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | LGJX-300/40 | 1 | 170 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0027-N0031 | 是 | 左LGJX－70/40右OPGW12 | OPGW12 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 7 | 7 | 是 | 是 | 55 | 7 | 8 | 是 | 是 | 80 | 7 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-24 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200916 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.61191 | 23.58157 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0022-N0023 | 110kV | 110kV从云线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | 2017-12-25 | 是 | 105国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | JL/LB1A-630/45 | 1 | 213 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0020-N0023 | 是 | 左OPGW-48B1-100右OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 40 | 7 | 8 | 是 | 是 | 138 | 7 | 8 | 是 | 是 | 70 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-10 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200917 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.6265 | 23.602952 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0031-N0032 | 110kV | 110kV从云线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | 2017-12-25 | 是 | 105国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | JL/LB1A-630/45 | 1 | 378 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0031-N0034 | 是 | 左OPGW-48B1-100右OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 27 | 7 | 7 | 是 | 是 | 98 | 7 | 8 | 是 | 是 | 245 | 7 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-10 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200912 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.605 | 23.553333 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0026-N0027 | 110kV | 110kV从街甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 1992-09-01 | 是 | 105国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | LGJX-240 | 1 | 145 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0023-N0028 | 否 | 左GJX-50右GJX-50 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 7 | 是 | 是 | 88 | 7 | 8 | 是 | 是 | 22 | 7 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200914 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.605 | 23.553333 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0026-N0027 | 110kV | 110kV从街乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 1992-09-01 | 是 | 105国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | LGJX-240 | 1 | 104 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0023-N0028 | 否 | 左LGJX-70/40右OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 47 | 7 | 8 | 是 | 是 | 22 | 7 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-28 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-05-28 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200913 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.606667 | 23.539444 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0039-N0040 | 110kV | 110kV从街甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 1992-09-01 | 是 | 105国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | LGJX-240 | 1 | 338 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0033-N0040 | 否 | 左JLB40-80右OPGW-80-48-1-4 | OPGW-80-48-1-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 7 | 是 | 是 | 74 | 7 | 8 | 是 | 是 | 229 | 7 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200881 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.456111 | 23.708889 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0039 | 220kV | 220kV汤森甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | 2019-08-10 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 广韶高速公路营运管理中心 | 广韶高速公路营运管理中心 |  | 0763-4620481 |  | 2*LGJ-300/40 | 2 | 575 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0039-N0039 | 是 | 左LGJ-70/40右OPGW36 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 331 | 8 | 8 | 是 | 是 | 209 | 8 | 8 | 是 | 是 | 65 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200889 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.462835 | 23.572747 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0005-N0006 | 220kV | 220kV从从乙线 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | 2022-06-30 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 广韶高速公路营运管理中心 | 广韶高速公路营运管理中心 |  | 0763-4620481 |  | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 285 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0005-N0006 | 是 | 左OPGW-48B1-120右OPGW-48B1-120 | OPGW-48B1-120 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 53 | 8 | 8 | 是 | 是 | 197 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200899 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.465 | 23.574722 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0043-N0044 | 110kV | 110kV从兔线 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | 2022-07-30 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 广韶高速公路营运管理中心 | 广韶高速公路营运管理中心 |  | 0763-4620481 |  | JL/LB20A-240/40 | 1 | 202 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0041-N0044 | 是 | 左OPGW-50-36-1-4右OPGW-50-36-1-4 | OPGW-50-36-1-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 45 | 7 | 8 | 是 | 是 | 122 | 7 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200874 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.443333 | 23.600278 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0083-N0084 | 220kV | 220kV森从甲线 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | 2022-08-01 | 是 | G355国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | 2*LGJ-300/40 | 2 | 371 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0074-N0084 | 否 | 左LGJ-70/40右OPGW36 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 301 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200895 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.548717 | 23.49184 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0027-N0028 | 110kV | 110kV从岗线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | 2015-11-12 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 广州从埔高速有限公司 | 广州从埔高速有限公司 |  |  |  | JL/LB20A-630/45 | 1 | 265 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0026-N0028 | 是 | 左OPGW-100-48-2-4右OPGW-100-48-2-4 | OPGW-100-48-2-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 22 | 7 | 7 | 是 | 是 | 126 | 7 | 8 | 是 | 是 | 104 | 7 | 8 | 是 | 是 | 73 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-11-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200903 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.453312 | 23.503671 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0023-N0024 | 110kV | 110kV绿兔甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2010-12-04 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 广韶高速公路营运管理中心 | 广韶高速公路营运管理中心 |  | 0763-4620481 |  | LGJ-400/35 | 1 | 460 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0023-N0025 | 是 | 左OPGW-24右LGJ-70/40 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 50 | 7 | 7 | 是 | 是 | 57 | 7 | 8 | 是 | 是 | 368 | 7 | 8 | 是 | 是 | 46 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200907 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.430776 | 23.585944 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0050-N0051 | 110kV | 110kV绿兔乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2010-12-04 | 是 | 佛清从高速 | 高速公路 | 广东佛请从高速公路有限公司 | 广东佛请从高速公路有限公司 |  |  |  | JL/LB20A-630/45 | 1 | 636 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0050-N0051 | 是 | 左OPGW-50-36-1-4右OPGW-50-36-1-4 | OPGW-50-36-1-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 18 | 7 | 7 | 是 | 是 | 65 | 7 | 8 | 是 | 是 | 536 | 7 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200906 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.453312 | 23.503671 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0023-N0024 | 110kV | 110kV绿兔乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2010-12-04 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 广韶高速公路营运管理中心 | 广韶高速公路营运管理中心 |  | 0763-4620481 |  | LGJ-400/35 | 1 | 460 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0023-N0025 | 是 | 左OPGW-24右LGJ-70/40 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 50 | 7 | 7 | 是 | 是 | 57 | 7 | 8 | 是 | 是 | 368 | 7 | 8 | 是 | 是 | 46 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200915 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.604722 | 23.54 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0039-N0040 | 110kV | 110kV从街乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 1992-09-01 | 是 | 105国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | LGJX-240 | 1 | 152 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0036-N0040 | 是 | 左LGJX-70/40右OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 1 | 0 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 25 | 7 | 7 | 是 | 是 | 74 | 7 | 8 | 是 | 是 | 43 | 7 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-28 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-05-28 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200904 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.430776 | 23.585944 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0050-N0051 | 110kV | 110kV绿兔甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2010-12-04 | 是 | 佛清从高速 | 高速公路 | 广东佛请从高速公路有限公司 | 广东佛请从高速公路有限公司 |  |  |  | JL/LB20A-630/45 | 1 | 636 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0050-N0051 | 是 | 左OPGW-50-36-1-4右OPGW-50-36-1-4 | OPGW-50-36-1-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 18 | 7 | 7 | 是 | 是 | 65 | 7 | 8 | 是 | 是 | 536 | 7 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200875 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.463056 | 23.574722 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0098-N0099 | 220kV | 220kV森从甲线 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | 2022-08-01 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 广韶高速公路营运管理中心 | 广韶高速公路营运管理中心 |  | 0763-4620481 |  | 2*LGJ-300/40 | 2 | 259 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0098-N0100 | 是 | 左LGJ-70/40右OPGW36 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 23 | 8 | 8 | 是 | 是 | 70 | 8 | 8 | 是 | 是 | 154 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-10-12 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200876 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.547419 | 23.563428 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0129-N0130 | 220kV | 220kV森从甲线 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | 2022-08-01 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  | 020-37978888 |  | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 277 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0129-N0130 | 是 | 左OPGW-48B1-120右OPGW-96B1-120 | OPGW-96B1-120 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 19 | 8 | 8 | 是 | 是 | 43 | 8 | 8 | 是 | 是 | 199 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-19 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200877 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.549292 | 23.564828 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0130-N0131 | 220kV | 220kV森从甲线 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | 2022-08-01 | 是 | G355国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 278 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0130-N0131 | 是 | 左OPGW-48B1-120右OPGW-96B1-120 | OPGW-96B1-120 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 203 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-19 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200891 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.549292 | 23.564828 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0036-N0037 | 220kV | 220kV从从乙线 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | 2022-06-30 | 是 | G355国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 306 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0036-N0037 | 是 | 左OPGW-48B1-120右OPGW-96B1-120 | OPGW-96B1-120 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 231 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200888 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.549292 | 23.564828 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0036-N0037 | 220kV | 220kV从从甲线 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | 2022-07-30 | 是 | G355国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 306 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0036-N0037 | 是 | 左OPGW-48B1-120右OPGW-96B1-120 | OPGW-96B1-120 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 231 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200871 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.701317 | 23.715792 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0003-N0004 | 220kV | 220kV森从甲线 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | 2022-08-01 | 是 | 汕湛高速 | 高速公路 | 广东惠清高速公路有限公司 | 广东惠清高速公路有限公司 |  | 020-66306988 |  | 2×JL/G1A-630/45 | 2 | 657 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0003-N0005 | 是 | 左OPGW48右OPGW48 | OPGW48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 37.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 542 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-25 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200878 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.701317 | 23.715792 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0003-N0004 | 220kV | 220kV森从乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 | 2019-07-27 | 是 | 汕湛高速 | 高速公路 | 广东惠清高速公路有限公司 | 广东惠清高速公路有限公司 |  | 020-66306988 |  | 2×JL/G1A-630/45 | 2 | 657 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0003-N0005 | 是 | 左OPGW48右OPGW48 | OPGW48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 37.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 542 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-24 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-27 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-22 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200883 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.692364 | 23.715946 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0110-N0111 | 220kV | 220kV汤森甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | 2019-08-10 | 是 | 汕湛高速 | 高速公路 | 广东惠清高速公路有限公司 | 广东惠清高速公路有限公司 |  | 020-66306988 |  | 2×JL/G1A-630/45 | 2 | 459 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0109-N0111 | 是 | 左OPGW48右OPGW48 | OPGW48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 36.5 | 8 | 8 | 是 | 是 | 81 | 8 | 8 | 是 | 是 | 343 | 8 | 8 | 是 | 是 | 65 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200885 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.692364 | 23.715946 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0108-N0109 | 220kV | 220kV汤森乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | 2019-07-27 | 是 | 汕湛高速 | 高速公路 | 广东惠清高速公路有限公司 | 广东惠清高速公路有限公司 |  | 020-66306988 |  | 2×JL/G1A-630/45 | 2 | 459 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0107-N0109 | 是 | 左OPGW48右OPGW48 | OPGW48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 36.5 | 8 | 8 | 是 | 是 | 81 | 8 | 8 | 是 | 是 | 343 | 8 | 8 | 是 | 是 | 65 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-18 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200858 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.491303 | 23.494183 | 现存区段 | 是 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0019-N0020 | 220kV | 220kV绿从甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2008-07-01 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广从高速公路有限公司 | 广从高速公路有限公司 |  | 13524543007 |  | 2×JL/LB20A-300/40 | 2 | 505 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0018-N0020 | 是 | 左OPGW36右OPGW36 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13 | 8 | 8 | 是 | 是 | 448 | 8 | 8 | 是 | 是 | 22 | 8 | 8 | 是 | 是 | 38 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200865 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.491303 | 23.494183 | 现存区段 | 是 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0019-N0020 | 220kV | 220kV绿从乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2008-07-01 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广从高速公路有限公司 | 广从高速公路有限公司 |  | 13524543007 |  | 2×JL/LB20A-300/40 | 2 | 505 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0018-N0020 | 是 | 左OPGW36右OPGW36 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13 | 8 | 8 | 是 | 是 | 448 | 8 | 8 | 是 | 是 | 22 | 8 | 8 | 是 | 是 | 38 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200857 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.472838 | 23.470247 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV绿从甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2008-07-01 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广从高速公路有限公司 | 广从高速公路有限公司 |  | 13524543007 |  | 2×JL/LB20A-300/40 | 2 | 289 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0005-N0007 | 是 | 左OPGW36右OPGW36 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 42 | 8 | 8 | 是 | 是 | 24 | 8 | 8 | 是 | 是 | 230 | 8 | 8 | 是 | 是 | 48 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200864 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.472838 | 23.470247 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV绿从乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2008-07-01 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广从高速公路有限公司 | 广从高速公路有限公司 |  | 13524543007 |  | 2×JL/LB20A-300/40 | 2 | 289 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0005-N0007 | 是 | 左OPGW36右OPGW36 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 42 | 8 | 8 | 是 | 是 | 24 | 8 | 8 | 是 | 是 | 230 | 8 | 8 | 是 | 是 | 48 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200890 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.547419 | 23.563428 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0035-N0036 | 220kV | 220kV从从乙线 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | 2022-06-30 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  | 020-37978888 |  | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 270 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0035-N0036 | 是 | 左OPGW-48B1-120右OPGW-96B1-120 | OPGW-96B1-120 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 19 | 8 | 8 | 是 | 是 | 88 | 8 | 8 | 是 | 是 | 147 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200822 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.6264997222 | 23.6029522222 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0031-N0032 | 220kV | 110kV从温线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | 2017-12-30 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  | 020-37978888 |  | JL/LB1A-630/45 | 1 | 311 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0031-N0032 | 是 | 左OPGW-48B1-100右OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 63 | 8 | 8 | 是 | 是 | 213 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200821 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.6119105556 | 23.5815697222 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N0022-N0023 | 220kV | 110kV从温线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | 2017-12-30 | 是 | 105国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | JL/LB1A-630/45 | 1 | 213 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0020-N0023 | 是 | 左OPGW-48B1-100右OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 138 | 8 | 8 | 是 | 是 | 70 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200816 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.6698347222 | 23.7083113889 | 现存区段 | 否 | 岑炳聪 | 2024-02-20 | N00100-N00101 | 220kV | 220kV汤森乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | 2019-07-27 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  | 020-37978888 |  | 2×JL/G1A-630/45 | 2 | 594 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N00100-N00102 | 是 | 左OPGW48右OPGW48 | OPGW48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 57.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 151 | 8 | 8 | 是 | 是 | 408 | 8 | 8 | 是 | 是 | 70 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-08-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-18 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-16 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200177 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.7138888889 | 23.7122222222 | 现存区段 | 否 | 董俊 | 2024-02-07 | N0005-N0006 | 110kV | 110kV森良乙线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 钟镇光 | 钟镇光 | 2019-11-21 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 973 | JL/G1A-630/45 | 1 | 973 | 20 | 10 | 是 | 1000m |  | N0005-N0006 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3.5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 108 | 7 | 7 | 是 | 是 | 600 | 8 | 8 | 是 | 是 | 153 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-09 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-01-18 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯

## 跨越公路隐患库
跨越公路隐患库
基本信息 | [15 empty] | 影响区段 | [8 empty] | 被跨越公路情况 | [5 empty] | 跨越线路及杆段信息 | [54 empty] | 结论 | [16 empty] | 治理措施 | [9 empty] | 其他跟进记录
[49 empty] | 跨越档小号侧 | [9 empty] | 跨越档大号侧 | [9 empty] | 最小垂直距离 |  |  |  |  | 最小水平距离-跨越档小号侧 |  |  |  |  | 最小水平距离-跨越档大号侧 |  |  |  |  | 交叉角
隐患编号 | 所属地市局 | 所属班组 | 关联重点区段 | 执行规程 | 隐患发现日期 | 隐患类型 | 线路公路建设先后顺序 | 责任主体 | 是否通车或使用 | 经度 | 纬度 | 流程状态 | 备注 | 创建人 | 创建时间 | 杆塔区段 | 电压等级 | 线路名称 | 所属班组 | 运维单位 | 线路责任人 | 设备主人 | 投运日期 | 是否安装视频监控 | 公路名称 | 公路等级 | 资产所属单位 | 运维单位 | 运维单位联系人 | 运维单位联系电话 | 耐张段长度（m） | 导线型号 | 分裂数（子线数量） | 跨越档档距（m） | 跨越段设计风速(m/s) | 跨越段设计覆冰厚度(mm) | 地线短路热容量是否满足要求 | 海拔高度 | 极导线型式 | 所属耐张段 | 是否为独立耐张段 | 地线型号 | OPGW型号 | OPGW单丝直径（mm） | 是否满足（OPGW）最外层单丝直径要求 | 跨越档导线接头数量 | 跨越档地线接头数量 | 是否满足导地线接头要求 | 杆塔类型 | 杆塔形式 | 是否有防振锤 | 导线绝缘子串型式 | 导线绝缘子串联数 | 地线金具串型式 | 导线线夹类型 | 地线线夹类型 | 绝缘子串联数是否满足设计标准要求 | 绝缘子串是否满足反措要求 | 杆塔类型 | 杆塔形式 | 是否有防振锤 | 导线绝缘子串型式 | 导线绝缘子串联数 | 地线金具串型式 | 导线线夹类型 | 地线线夹类型 | 绝缘子串联数是否满足设计标准要求 | 绝缘子串是否满足反措要求 | 导线至路面的最小距离（m） | 电力标准规定的最小安全距离（m） | 公路标准规定的最小安全距离（m） | 是否满足电力标准要求 | 是否满足公路标准要求 | 杆塔外缘至路基边缘的最小距离（m） | 电力标准规定的最小水平距离（m） | 公路标准规定的最小安全距离（m） | 是否满足电力标准要求 | 是否满足公路标准要求 | 杆塔外缘至路基边缘的最小距离（m） | 电力标准规定的最小安全距离(m) | 公路标准规定的最小安全距离（m） | 是否满足电力标准要求 | 是否满足公路标准要求 | 交叉角(°) | 是否满足公路标准要求 | 是否需要整改 | 是否满足电力标准要求（最小垂直距离） | 是否满足公路标准要求（最小垂直距离） | 是否满足电力标准要求 （最小水平距离-跨越档小号侧） | 是否满足公路标准要求 （最小水平距离-跨越档小号侧） | 是否满足电力标准要求 （最小水平距离-跨越档大号侧） | 是否满足公路标准要求 （最小水平距离-跨越档大号侧） | 绝缘子串是否满足设计要求 | 绝缘子串是否满足反措要求 | 是否满足导地线接头要求 | 是否满足交叉角要求 | 是否为独立耐张段 | 是否满足（OPGW）最外层单丝直径要求 | 35kV及以上跨越档是否存在水泥杆、拉线塔（跨越档小号侧） | 35kV及以上跨越档是否存在水泥杆、拉线塔（跨越档大号侧） | 地线短路热容量是否满足要求 | 调整原因说明 | 计划整改完成时间（年月） | 预计整改费用（万） | 是否需要做耐张线夹X光检测 | 是否完成耐张线夹X光检测 | 联系人 | 联系人电话 | 是否已采取临时措施 | 临时治理措施完成日期 | 临时治理措施 | 最近整改情况 | 跟进日期 | 隐患现状描述 | 已采取措施 | 当前存在问题 | 跟进人员 | 是否发放 隐患告知书 | 隐患通知书发出数量 | 隐患通知书 首次派发时间 | 首次接收 单位或个人 | 隐患通知书 最近派发时间 | 最近接收 单位或个人 | 是否向政府相关部门报备 | 向政府发函报备数量 | 向政府发函 报备最近时间 | 向政府发函 报备具体单位 | 是否加装 警示标识牌 | 实际整改完成时间 | 整改完成情况简述
SSKY0301240800004 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240202608 | 2010国标 | 2024-07-07 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.5144319 | 23.27062755 | 已完成 |  | 蔡昊晖 | 2024-08-09 | N0068-N0069 | 500kV | 500kV北增甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | 2000-05-31 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速管理所 | 广河高速管理所 |  |  | 6367 | 4×JNRLH60X/BL14-350/45 | 4 | 520 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0062-N0074 | 否 | JLB40-150 OPGW-48B1 | JLB40-150 OPGW-48B1 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 40 | 14 | 14 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 460 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 实际非独立耐张段 | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 蔡昊晖 | 13922321680 | 是 | 2024-08-31 | 加强运维，每月特巡，按运维要求测温。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240800003 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202132 | 99规程 | 2023-04-05 | 跨越档导地线存在接头或修补;跨越档绝缘子末双串;跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.55147421 | 23.48285944 | 已完成 |  | 吴日冲 | 2024-08-02 | N0136-N0137 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 广州从埔高速有限公司 | 广州从埔高速有限公司 |  |  | 2928 | 4xLGJ300/40 | 4 | 598 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0134-N0140 | 否 | LGJ-95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 8 | 0 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 20 | 14 | 14 | 是 | 是 | 36 | 15 | 15 | 是 | 是 | 562 | 15 | 15 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 等待综合改造 | 2030-12 | 0 | 否 |  | 王年光 | 13640765333 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240800002 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202134 | 99规程 | 2024-07-29 | 跨越档绝缘子末双串;跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.39270353 | 23.32779418 | 已完成 |  | 吴日冲 | 2024-08-02 | N0188-N0189 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 花莞高速 | 高速公路 |  |  |  |  | 1515 | 4xLGJ300/40 | 4 | 342 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0187+1-N0192 | 否 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 1 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 1 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 36 | 14 | 14 | 是 | 是 | 16 | 15 | 15 | 是 | 是 | 326 | 15 | 15 | 是 | 是 | 60 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 等待综合改造 | 2030-12 | 0 | 否 |  | 王年光 | 13640765333 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240800001 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202212 | 99规程 | 2024-07-29 | 跨越档绝缘子末双串;跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.39366376 | 23.32877936 | 已完成 |  | 吴日冲 | 2024-08-02 | N0187+1,N0188 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 花莞高速 | 高速公路 | / | / |  |  | 1515 | 4×JL/LB1A-720/50 | 4 | 297 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0187+1-N0192 | 否 | / | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 1 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 36 | 14 | 14 | 是 | 是 | 260 | 15 | 15 | 是 | 是 | 37 | 15 | 15 | 是 | 是 | 55 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无 | 2030-12 | 0 | 否 |  | 王年光 | 13640765333 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700159 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240700372 | 2010国标 | 2023-12-01 | 跨越档导地线存在接头或修补 | 我方先建 | 他方负责 | 否 | 113.4525871186 | 23.5636480889 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0002-N0003 | 500kV | 500kV从科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-30 | 是 | 佛清从高速（未通车） | 高速公路 | 佛清从高速公路有限公司 | 佛清从高速公路有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0001-N0005 | 是 | OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 60.56 | 14 | 14 | 是 | 是 | 30 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 500kV从科甲线#02-#03 B相（中）大号侧50米处外侧下子导线存在1个压接管 | 2024-12 | 50 | 是 | 是 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-01 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700160 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240700375 | 2010国标 | 2023-12-01 | 跨越档导地线存在接头或修补 | 我方先建 | 他方负责 | 否 | 113.3967777778 | 23.2306111111 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0029-N0030 | 220kV | 220kV木村甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | 2022-07-06 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0029-N0032 | 是 | OPGW(48芯)；LBGJ-120-40AC | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 导线存在接头 | 2024-12 | 50 | 是 | 否 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-08 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700161 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240700398 | 2010国标 | 2023-12-01 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 否 | 113.4131404572 | 23.1724603102 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0060-N0061 | 220kV | 220kV木棠乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2022-06-16 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0059-N0067 | 否 | LGJX95/55；OPGW(48芯)OPGW(72芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 17 | 8 | 8 | 是 | 是 | 65 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-12 | 50 | 是 | 否 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-08 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700162 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240700397 | 2010国标 | 2023-12-01 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 否 | 113.4131666667 | 23.1726666667 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0060-N0061 | 220kV | 220kV木棠甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2022-06-16 | 是 | 机场二高（未通车） | 高速公路 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | 机场二高有限公司 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0059-N0067 | 否 | LGJX95/55；OPGW(48芯)OPGW(72芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 17 | 8 | 8 | 是 | 是 | 65 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-12 | 50 | 是 | 否 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-08 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700149 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500271 | 2010国标 | 2023-01-01 | 跨越档导地线存在接头或修补 | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.534956502778 | 23.4793555555556 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0041-N0042 | 500kV | 500kV从科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 从埔高速 | 从埔高速 | 13928756221 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0040-N0044 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 35 | 14 | 14 | 是 | 是 | 60.45 | 14 | 30 | 是 | 是 | 60.45 | 14 | 30 | 是 | 是 | 87 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 跨越高速有接头，正在实施迁改作业 | 2024-12 | 50 | 是 | 是 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-08 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700148 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500281 | 2010国标 | 2023-01-01 | 跨越档导地线存在接头或修补 | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.534956502778 | 23.4793555555556 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-31 | N0041-N0042 | 500kV | 500kV从科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 从埔高速 | 从埔高速 | 13928756221 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0040-N0044 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 23 | 14 | 14 | 是 | 是 | 50.01 | 14 | 30 | 是 | 是 | 50.01 | 14 | 30 | 是 | 是 | 98 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 跨越高速有接头，正在实施迁改作业 | 2024-12 | 50 | 是 | 是 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-08 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700117 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500309 | 2010国标 | 2023-12-01 | 跨越档导地线存在接头或修补 | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.496825816667 | 23.2725268638889 | 已完成 |  | 朱常镇 | 2024-07-30 | N0013-N0014 | 500kV | 500kV科木乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 从埔高速 | 从埔高速 | 从埔高速 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0011-N0014 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 23 | 14 | 14 | 是 | 是 | 50.01 | 14 | 30 | 是 | 是 | 50.01 | 14 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 科木乙线#13-#14塔塔段，地线接头。 | 2024-12 | 50 | 是 | 是 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-09 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700116 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500275 | 2010国标 | 2023-01-01 | 交叉跨越角不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.534047175 | 23.2844419583333 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-30 | N0111-N0112 | 500kV | 500kV从科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0111-N0113 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 37.57 | 14 | 14 | 是 | 是 | 62.69 | 14 | 30 | 是 | 是 | 62.69 | 14 | 30 | 是 | 是 | 36 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-12 | 50 | 是 | 是 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-09 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700115 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500304 | 2010国标 | 2023-01-01 | 交叉跨越角不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.534758436111 | 23.2838872388889 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-30 | N0112-N0113 | 500kV | 500kV从木丁线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0112-N0113 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 37.69 | 14 | 14 | 是 | 是 | 62.79 | 14 | 30 | 是 | 是 | 62.79 | 14 | 30 | 是 | 是 | 32 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-12 | 50 | 是 | 是 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-09 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700114 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500301 | 2010国标 | 2023-01-01 | 交叉跨越角不足 | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.54668685 | 23.2826771111111 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-30 | N0108-N0109 | 500kV | 500kV从木丁线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 花莞高速 | 高速公路 | 花莞高速 | 花莞高速 | 岳伟杰 13527770007 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0108-N0111 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 22.89 | 14 | 14 | 是 | 是 | 49.91 | 14 | 30 | 是 | 是 | 49.91 | 14 | 30 | 是 | 是 | 44 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-12 | 50 | 是 | 是 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-09 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700113 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500288 | 2010国标 | 2023-01-01 | 交叉跨越角不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.534758436111 | 23.2838872388889 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-30 | N0112-N0113 | 500kV | 500kV从木丙线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0112-N0113 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 37.69 | 14 | 14 | 是 | 是 | 62.79 | 14 | 30 | 是 | 是 | 62.79 | 14 | 30 | 是 | 是 | 32 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-12 | 50 | 是 | 是 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-09 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700089 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500292 | 2010国标 | 2023-01-01 | 交叉跨越角不足 | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.54668685 | 23.2826771111111 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-30 | N0108-N0109 | 500kV | 500kV从木丙线 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2013-10-17 | 是 | 花莞高速 | 高速公路 | 花莞高速 | 花莞高速 | 岳伟杰 13527770007 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0108-N0111 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 22.89 | 14 | 14 | 是 | 是 | 49.91 | 14 | 30 | 是 | 是 | 49.91 | 14 | 30 | 是 | 是 | 44 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-12 | 50 | 是 | 是 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-12-31 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700088 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500169 | 2010国标 | 2023-01-01 | 交叉跨越角不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.534047175 | 23.2844419583333 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-30 | N0111-N0112 | 500kV | 500kV从科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 广河高速 | 高速公路 | 广河高速有限公司 | 广河高速有限公司 | 曹泉佳18002201703 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0111-N0113 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 37.57 | 14 | 14 | 是 | 是 | 62.69 | 14 | 30 | 是 | 是 | 62.69 | 14 | 30 | 是 | 是 | 36 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-12 | 50 | 是 | 是 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-12-31 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700087 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500168 | 2010国标 | 2023-01-01 | 交叉跨越角不足 | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.546503655556 | 23.2833348916667 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-30 | N0107-N0108 | 500kV | 500kV从科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 花莞高速 | 高速公路 | 花莞高速 | 花莞高速 | 岳伟杰 13527770007 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0107-N0110 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 33.87 | 14 | 14 | 是 | 是 | 59.47 | 14 | 30 | 是 | 是 | 59.47 | 14 | 30 | 是 | 是 | 40 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-12 | 50 | 是 | 是 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-12-31 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700086 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500277 | 2010国标 | 2023-01-01 | 交叉跨越角不足 | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.546503655556 | 23.2833348916667 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-30 | N0107-N0108 | 500kV | 500kV从科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-23 | 是 | 花莞高速 | 高速公路 | 花莞高速 | 花莞高速 | 岳伟杰 13527770007 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0107-N0110 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R99-162) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 22.89 | 14 | 14 | 是 | 是 | 49.91 | 14 | 30 | 是 | 是 | 49.91 | 14 | 30 | 是 | 是 | 40 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-12 | 50 | 是 | 是 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-09 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700085 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500389 | 99规程 | 2023-01-01 | 交叉跨越角不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.36206944444444 | 23.208436111111112 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-30 | N0035-N0036 | 110kV | 110kV棠茶线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | 2021-06-10 | 是 | 华南快速匝道 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0034-N0037 | 是 | LGJ-70/40 | OPGW-48芯 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 16.5 | 7 | 7 | 是 | 是 | 44.35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 44.35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 34 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-12 | 50 | 是 | 是 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-09 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700084 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500393 | 99规程 | 2023-01-01 | 交叉跨越角不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.36448055555556 | 23.201883333333335 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-30 | N0032-N0033 | 110kV | 110kV棠茶线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | 2021-06-10 | 是 | 华南快速 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0032-N0033 | 是 | LGJ-70/40 | OPGW-48芯 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 7 | 是 | 是 | 40.44 | 8 | 8 | 是 | 是 | 40.44 | 8 | 8 | 是 | 是 | 13 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-12 | 50 | 是 | 是 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-09 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700083 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500384 | 99规程 | 2023-01-01 | 交叉跨越角不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.36626944444444 | 23.18953611111111 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-30 | N0028-N0029 | 110kV | 110kV棠茶线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | 2021-06-10 | 是 | 华南快速 | 一级公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0026-N0032 | 否 | LGJ-70/40 | OPGW-48芯 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 34 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是独立耐张段 | 2024-12 | 50 | 是 | 是 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-09 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700082 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500391 | 99规程 | 2023-01-01 | 交叉跨越角不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.3601583333 | 23.1648638889 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-30 | N0007-N0008 | 110kV | 110kV棠茶线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | 2021-06-10 | 是 | 沈海高速广州支线 | 高速公路 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | 王队长 | 13650495842 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0007-N0009 | 是 | OPGW72芯 | OPGW-48芯 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 7 | 7 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 28 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-12 | 50 | 是 | 是 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-09 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700081 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500394 | 99规程 | 2023-01-01 | 交叉跨越角不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.360158333 | 23.164863888 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-30 | N0007-N0008 | 110kV | 110kV棠农线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 | 2021-09-09 | 是 | 沈海高速广州支线 | 高速公路 | 天河区公路局 | 天河区公路局 | 王队长 | 13650495842 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0007-N0009 | 是 | OPGW72芯 | OPGW-48芯 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 7 | 7 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 56.1 | 8 | 8 | 是 | 是 | 28 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-12 | 50 | 是 | 是 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-09 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700079 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500316 | 2010国标 | 2024-01-01 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 他方先建 | 我方负责 | 否 | 113.4615666667 | 23.1672666667 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-30 | N0076-N0077 | 220kV | 220kV木碧甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2023-06-27 | 是 | 开泰大道 | 一级公路 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0072-N0077 | 否 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 51.75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 51.75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-12 | 50 | 是 | 否 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-09 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700080 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500320 | 2010国标 | 2024-01-01 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 他方先建 | 他方负责 | 是 | 113.4615555556 | 23.1672666667 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-30 | N0076-N0077 | 220kV | 220kV木碧乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2023-06-27 | 是 | 开泰大道 | 一级公路 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0072-N0077 | 否 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 51.75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 51.75 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-12 | 50 | 是 | 否 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-09 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700078 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500315 | 2010国标 | 2024-01-01 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 他方先建 | 我方负责 | 否 | 113.4634166667 | 23.1758166667 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-30 | N0073-N0074 | 220kV | 220kV木碧甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2023-06-27 | 是 | 开创大道 | 一级公路 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0072-N0077 | 否 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 43.05 | 8 | 8 | 是 | 是 | 43.05 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-12 | 50 | 是 | 否 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-09 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700077 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500318 | 2010国标 | 2024-01-01 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.4634166667 | 23.1758055556 | 已完成 |  | 杜亮鸿 | 2024-07-30 | N0073-N0074 | 220kV | 220kV木碧乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 | 2023-06-27 | 是 | 开创大道 | 一级公路 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | 黄埔区公路局 | [5 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0072-N0077 | 否 | OPGW(48芯) | OPGW(48芯) | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 43.05 | 8 | 8 | 是 | 是 | 43.05 | 8 | 8 | 是 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-12 | 50 | 是 | 否 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-09 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700075 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500206 | 99规程 | 2023-01-01 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.3605222222 | 23.2108722222 | 已完成 |  | 朱常镇 | 2024-07-30 | N0027-N0028 | 110kV | 110kV茶龙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 朱常镇 | 钟辉 | 2021-06-09 |  | 华南快速匝道 | 高速公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 | 1778 | LGJ-240/40 |  | 381 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0025-N0031 | 否 | LGJ-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-12 | 50 | 是 | 是 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-09 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700076 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240500208 | 99规程 | 2023-01-01 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.361061765 | 23.2126947446 | 已完成 |  | 朱常镇 | 2024-07-30 | N0026-N0027 | 110kV | 110kV茶龙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 朱常镇 | 钟辉 | 2021-06-09 | 是 | 华南快速、广佛肇高速 | 高速公路 | 白云区公路局 | 白云区公路局 | / | 02038765300 | 1778 | LGJ-240/40 |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0025-N0031 | 否 | LGJ-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 7 | 7 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 47.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-12 | 50 | 是 | 是 | 王立新 | 13600087418 | 是 | 2024-08-09 | 优化策略加强关注，推进处理。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700074 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202134 | 99规程 | 2024-07-29 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.39270353 | 23.32779418 | 已完成 |  | 戚俊杰 | 2024-07-29 | N0188-N0189 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 花莞高速 | 高速公路 |  |  |  |  | 1515 | 4xLGJ300/40 | 4 | 342 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0187+1-N0192 | 否 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 36 | 14 | 14 | 是 | 是 | 16 | 15 | 15 | 是 | 是 | 326 | 15 | 15 | 是 | 是 | 60 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 等待综合改造 | 2030-12 | 0 | 否 |  | 王年光 | 13640765333 | 否 | [8 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-08-02 | 已完成
SSKY0301240700073 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202180 | 99规程 | 2024-07-29 | 交叉跨越角不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.73982966 | 23.72300801 | 已完成 |  | 戚俊杰 | 2024-07-29 | N0010-N0011 | 110kV | 110kV流森线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | 2019-11-08 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 2083 | LGJ－240 | 1 | 215 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0007-N0012 | 否 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 21.5 | 7 | 7 | 是 | 是 | 36 | 5 | 5 | 是 | 是 | 179 | 5 | 5 | 是 | 是 | 10 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2030-12 | 0 | 否 |  | 吴日冲 | 13602218930 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700070 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202170 | 99规程 | 2024-07-29 | 交叉跨越角不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.81218225 | 23.76261271 | 已完成 |  | 戚俊杰 | 2024-07-29 | N0041-N0042 | 35kV | 35kV良吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 1972-01-01 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 347 | LGJ-120 | 1 | 563 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0041-N0043 | 是 | JLB20A-50 | OPGW-50-36-1-2 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 22 | 7 | 7 | 是 | 是 | 18 | 5 | 5 | 是 | 是 | 30 | 5 | 5 | 是 | 是 | 15 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2030-12 | 0 | 是 | 否 | 吴日冲 | 13602218930 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700069 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202169 | 99规程 | 2024-07-29 | 交叉跨越角不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.80996406 | 23.76157187 | 已完成 |  | 戚俊杰 | 2024-07-29 | N0040-N0041 | 35kV | 35kV良吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 1972-01-01 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 243 | LGJ-120 | 1 | 243 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0040-N0041 | 是 | JLB20A-50 | OPGW-50-36-1-2 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 33.4 | 7 | 7 | 是 | 是 | 18 | 5 | 5 | 是 | 是 | 225 | 5 | 5 | 是 | 是 | 25 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2030-12 | 0 | 是 | 否 | 吴日冲 | 13602218930 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700068 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202168 | 99规程 | 2024-07-29 | 交叉跨越角不足 | 他方先建 | 他方负责 | 是 | 113.80777538 | 23.76058502 | 已完成 |  | 戚俊杰 | 2024-07-29 | N0039-N0040 | 35kV | 35kV良吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 1972-01-01 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 696 | LGJ-120 | 1 | 275 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0037-N0040 | 是 | JLB20A-50 | OPGW-50-36-1-2 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 51 | 7 | 7 | 是 | 是 | 83 | 5 | 5 | 是 | 是 | 34 | 5 | 5 | 是 | 是 | 30 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2030-12 | 0 | 是 | 否 | 吴日冲 | 13602218930 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700066 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202189 | 99规程 | 2024-07-29 | 交叉跨越角不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.85098845 | 23.77366384 | 已完成 |  | 戚俊杰 | 2024-07-29 | N0058-N0059 | 110kV | 110kV森吕线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | 2019-11-20 | 是 | G105国道 | 一级公路 | 从化公路局 | 从化公路局 |  |  | 706 | LGJX-300/40 | 1 | 610 | 40 | 0 | 是 |  |  | N0058-N0060 | 是 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 38.4 | 7 | 7 | 是 | 是 | 79 | 5 | 5 | 是 | 是 | 531 | 5 | 5 | 是 | 是 | 35 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2030-12 | 0 | 是 | 否 | 吴日冲 | 13602218930 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700065 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202923 | 99规程 | 2024-07-29 | OPGW运行超过15年且最外层单丝直径小于3.0mm（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.193815 | 23.1467566667 | 已完成 |  | 刘汉章 | 2024-07-29 | N0004-N0005 | 220kV | 220kV浔罗甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 |  | 西环高速 | 高速公路 | 西二环高速公路管理中心 | 西二环高速公路管理中心 | 龙先生 | 13535397750 | 572 | 2*NR-400/35 | 2 | 316 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0003-N0005 | 是 | OPGW-171-C5 | OPGW-171-C5 | 2.5 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 18.9 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 281 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 2025-12 | 80 | 是 | 是 | 蔡昊晖 | 13922321680 | 是 | 2024-08-31 | 每月测温、特巡，加强运维。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700064 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202871 | 79规程 | 2024-07-29 | OPGW运行超过15年且最外层单丝直径小于3.0mm（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.2522556 | 23.313231 | 已完成 |  | 刘汉章 | 2024-07-29 | N0002-N0003 | 220kV | 220kV北浔甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 752 | 2*JL/LB20A-630/55 | 2 | 248 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0002-N0005 | 是 | OPGW24 | OPGW24 | 2.5 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.38 | 8 | 8 | 是 | 是 | 45 | 8 | 8 | 是 | 是 | 203 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 2025-12 | 80 | 是 | 是 | 蔡昊晖 | 13922321680 | 是 | 2024-08-31 | 每月测温、特巡，加强运维。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700037 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240700237 | 79规程 | 2019-06-30 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.2646972222 | 23.2747083333 | 已完成 |  | 张春勇 | 2024-07-27 | N0003-N0004 | 110kV | 110kV嘉观临线龙归乙支线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | 2019-06-30 |  | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 929 | LGJ-300/25 | 1 | 115 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0000-N0008 | 否 | GJ-50 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 55 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 张春勇 | 18620662702 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700036 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240700238 | 99规程 | 2019-05-27 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.26681109533314 | 23.28766944133688 | 已完成 |  | 张春勇 | 2024-07-27 | N0016-N0017 | 110kV | 110kV嘉观临线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | 2019-05-27 |  | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 1739 | LGJ-300/40 | 1 | 87 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0014-N0022 | 否 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 46 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 张春勇 | 18620662702 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700025 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240700185 | 79规程 | 2024-07-29 | OPGW运行超过15年且最外层单丝直径小于3.0mm（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.186835 | 23.153014 | 已完成 |  | 刘汉章 | 2024-07-26 | N0126-N0127 | 220kV | 220kV北浔甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2021-11-15 | 是 | 沈海高速广州支线 | 高速公路 | 广东高速有限公司广清分公司 | 广东高速有限公司广清分公司 | 张工 | 13926294201 | 1336 | 2*LGJX-630/55 | 2 | 399 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0124-N0128 | 是 | OPGW24 | OPGW24 | 2.5 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 16.7 | 8 | 8 | 是 | 是 | 43 | 8 | 8 | 是 | 是 | 356 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 2025-12 | 80 | 是 | 是 | 蔡昊晖 | 13922321680 | 是 | 2024-08-31 | 每月测温、特巡，加强运维。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700001 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240700007 | 99规程 | 2020-04-28 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.265992479 | 23.311466664 | 已完成 |  | 张春勇 | 2024-07-01 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV北茶甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2020-04-28 |  | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 2514 | 2*LGJX-400/50 | 2 | 397 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0005-N0012 | 否 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 11 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 337 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 张春勇 | 18620662702 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700002 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240700008 | 99规程 | 2020-04-28 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.265992479 | 23.311466664 | 已完成 |  | 张春勇 | 2024-07-01 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV北茶乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2020-04-28 |  | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 2514 | 2*LGJX-400/50 | 2 | 397 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0005-N0012 | 否 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 11 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 337 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 张春勇 | 18620662702 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240500046 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240500042 | 79规程 | 2018-12-04 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.1651 | 23.3086 | 已完成 |  | 李海荣 | 2024-05-21 | N0001-N0002 | 110kV | 110kV郭车甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | 2018-12-04 | 是 | 西二环高速公路 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0001-N0006 | 否 | JLB40-80 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 70 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 李海荣 | 13902257390 | 是 | 2024-01-01 | 加强运维 | 加强运维 | [5 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-07-29 | 加强运维
SSKY0301240500045 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240500046 | 79规程 | 2018-07-27 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.1651000972 | 23.3086333333 | 已完成 |  | 李海荣 | 2024-05-21 | N0001-N0002 | 110kV | 110kV郭车乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | 2018-07-27 | 是 | 西二环高速公路 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0001-N0006 | 否 | JLB40-80 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 8 | 8 | 是 | 是 | 70 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 李海荣 | 13902257390 | 是 | 2024-01-01 | 加强运维 | 加强运维 | [5 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-07-29 | 加强运维
SSKY0301240500037 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202130 | 99规程 | 2018-01-01 | 跨越档导地线存在接头或修补;跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.63308847 | 23.50252621 | 已完成 |  | 戚俊杰 | 2024-05-16 | N0120-N0121 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 派街高速 | 高速公路 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 |  |  | 12337 | 4xLGJ300/40 | 4 | 792 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0100-N0124 | 否 | LGJ-95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 1 | 0 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 36 | 14 | 14 | 是 | 是 | 300 | 15 | 15 | 是 | 是 | 492 | 15 | 15 | 是 | 是 | 60 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 等待综合改造 | 2024-12 | 200 | 否 |  | 王年光 | 13640765333 | 是 | 2019-05-01 | 预绞丝补强 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240500038 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202129 | 99规程 | 2018-01-01 | 跨越档导地线存在接头或修补;跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.66375417 | 23.5035273 | 已完成 |  | 戚俊杰 | 2024-05-16 | N0114-N0115 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 派街高速 | 高速公路 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 |  |  | 12337 | 4xLGJ300/40 | 4 | 490 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0100-N0124 | 否 | LGJ-95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 13 | 0 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 17 | 14 | 14 | 是 | 是 | 280 | 15 | 15 | 是 | 是 | 210 | 15 | 15 | 是 | 是 | 65 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 等待综合改造 | 2024-12 | 200 | 否 |  | 王年光 | 13640755333 | 是 | 2019-05-01 | 预绞丝补强 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240500039 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202127 | 99规程 | 2018-01-01 | 跨越档导地线存在接头或修补;跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.74530673 | 23.51331155 | 已完成 |  | 戚俊杰 | 2024-05-16 | N0098-N0099 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 从莞深高速 | 高速公路 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 |  |  | 3961 | 4xLGJ300/40 | 4 | 861 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0093-N0100 | 否 | LGJ-95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 12 | 0 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 54 | 14 | 14 | 是 | 是 | 240 | 15 | 15 | 是 | 是 | 621 | 15 | 15 | 是 | 是 | 60 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-12 | 200 | 否 |  | 王年光 | 13640765333 | 是 | 2019-05-01 | 预绞丝补强 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240500041 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202128 | 99规程 | 2018-01-01 | 跨越档导地线存在接头或修补;跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.6765188 | 23.50478173 | 已完成 |  | 戚俊杰 | 2024-05-16 | N0111-N0112 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 派街高速 | 高速公路 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 |  |  | 12337 | 4xLGJ300/40 | 4 | 1012 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0100-N0124 | 否 | LGJ-95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 12 | 1 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 22 | 14 | 14 | 是 | 是 | 220 | 15 | 15 | 是 | 是 | 792 | 15 | 15 | 是 | 是 | 70 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 等待综合改造 | 2024-12 | 200 | 否 |  | 王年光 | 13640765333 | 是 | 2019-05-01 | 预绞丝补强 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240500040 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202132 | 99规程 | 2023-04-05 | 跨越档导地线存在接头或修补;跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.55147421 | 23.48285944 | 已完成 |  | 戚俊杰 | 2024-05-16 | N0136-N0137 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 从埔高速 | 高速公路 | 广州从埔高速有限公司 | 广州从埔高速有限公司 |  |  | 2928 | 4xLGJ300/40 | 4 | 598 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0134-N0140 | 否 | LGJ-95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 8 | 0 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 否 | 否 | 20 | 14 | 14 | 是 | 是 | 36 | 15 | 15 | 是 | 是 | 562 | 15 | 15 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 等待综合改造 | 2024-12 | 200 | 否 |  | 王年光 | 13640765333 | 否 | [8 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-08-02 | 已完成
SSKY0301240400010 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240400038 | 2010国标 | 2024-07-29 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上）;OPGW运行超过15年且最外层单丝直径小于3.0mm（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.267589 | 23.313816 | 已完成 |  | 张春勇 | 2024-04-24 | N0006-N0007 | 220kV | 退运220kV北汉乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2000-01-20 |  | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 2922 | LGJX－300/40 | 2 | 400 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0005-N0012 | 否 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 130 | 8 | 8 | 是 | 是 | 240 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2025-12 | 80 | 是 | 是 | 蔡昊晖 | 13922321680 | 是 | 2024-08-31 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240400009 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240400037 | 2010国标 | 2000-01-20 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.267589 | 23.313816 | 已完成 |  | 张春勇 | 2024-04-24 | N0006-N0007 | 220kV | 退运220kV北汉甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2000-01-20 |  | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 2922 | LGJX－300/40 | 2 | 400 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0005-N0012 | 否 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 130 | 8 | 8 | 是 | 是 | 240 | 8 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 张春勇 | 18620662702 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240400008 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240400042 | 2010国标 | 2005-08-01 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.267589 | 23.313816 | 已完成 |  | 张春勇 | 2024-04-24 | N0035-N0036 | 220kV | 退运220kV北麒乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2005-08-01 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 |  |  | 3753 | 2*LGJX－630/45 | 2 | 526 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0032-N0039 | 否 | OPGW-12 | OPGW-12 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 230 | 8 | 8 | 是 | 是 | 250 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 张春勇 | 18620662702 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240400013 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240400041 | 2010国标 | 2005-08-01 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.267589 | 23.313816 | 已完成 |  | 张春勇 | 2024-04-24 | N0035-N0036 | 220kV | 退运220kV北麒甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2005-08-01 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 |  |  | 3753 | 2*LGJX－630/45 | 2 | 526 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0032-N0039 | 否 | OPGW-12 | OPGW-12 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 8 | 8 | 是 | 是 | 230 | 8 | 8 | 是 | 是 | 250 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 张春勇 | 18620662702 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300892 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202131 | 99规程 | 2024-07-29 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.61512303 | 23.5017145 | 已完成 |  | 戚俊杰 | 2024-03-27 | N0124-N0125 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2023-10-29 | 是 | 派街高速 | 高速公路 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 | 广州市高速公路有限公司运营分公司 |  |  | 2494 | 4xLGJ300/40 | 4 | 627 | 31 | 0 | 是 |  |  | N0124-N0129 | 否 | LGJ-95/55 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 63 | 14 | 14 | 是 | 是 | 160 | 15 | 15 | 是 | 是 | 467 | 15 | 15 | 是 | 是 | 70 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 等待综合改造 | 2030-12 | 0 | 否 |  | 王年光 | 13640765333 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300791 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240200858 | 99规程 | 2024-07-29 | 交叉跨越角不足 | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.491303 | 23.494183 | 已完成 |  | 李森洪 | 2024-03-27 | N0019-N0020 | 220kV | 220kV绿从甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2008-07-01 | 是 | 街北高速 | 高速公路 | 广从高速公路有限公司 | 广从高速公路有限公司 |  | 13524543007 |  | 2×JL/LB20A-300/40 | 2 | 505 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0018-N0020 | 是 | 左OPGW36右OPGW36 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13 | 8 | 8 | 是 | 是 | 448 | 8 | 8 | 是 | 是 | 22 | 8 | 8 | 是 | 是 | 38 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2030-12 | 0 | 是 | 是 | 李森洪 | 13922397908 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300792 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240200861 | 99规程 | 2024-07-29 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.541382 | 23.547633 | 已完成 |  | 李森洪 | 2024-03-27 | N0045-N0046 | 220kV | 220kV绿从甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2008-07-01 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  | 020-37978888 |  | 2×LGJ-300/40 | 2 | 412 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0042-N0049 | 否 | 左OPGW-36右LGJ-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 14 | 8 | 8 | 是 | 是 | 32 | 8 | 8 | 是 | 是 | 345 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2030-12 | 0 | 是 | 是 | 李森洪 | 13922397908 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300793 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240200865 | 99规程 | 2024-07-29 | 交叉跨越角不足 | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.491303 | 23.494183 | 已完成 |  | 李森洪 | 2024-03-27 | N0019-N0020 | 220kV | 220kV绿从乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2008-07-01 | 是 | 街北高速 | 高速公路 | 广从高速公路有限公司 | 广从高速公路有限公司 |  | 13524543007 |  | 2×JL/LB20A-300/40 | 2 | 505 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0018-N0020 | 是 | 左OPGW36右OPGW36 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13 | 8 | 8 | 是 | 是 | 448 | 8 | 8 | 是 | 是 | 22 | 8 | 8 | 是 | 是 | 38 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2030-12 | 0 | 是 | 是 | 李森洪 | 13922397908 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300794 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240200868 | 99规程 | 2024-07-29 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.541382 | 23.547633 | 已完成 |  | 李森洪 | 2024-03-27 | N0045-N0046 | 220kV | 220kV绿从乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 | 2008-07-01 | 是 | 大广高速 | 高速公路 | 广州大广高速公路有限公司 | 广州大广高速公路有限公司 |  | 020-37978888 |  | 2×LGJ-300/40 | 2 | 412 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0042-N0049 | 否 | 左OPGW-36右LGJ-70/40 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 14 | 8 | 8 | 是 | 是 | 32 | 8 | 8 | 是 | 是 | 345 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2030-12 | 0 | 是 | 是 | 李森洪 | 13922397908 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300801 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240200908 | 99规程 | 2024-07-29 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.461389 | 23.599722 | 已完成 |  | 李森洪 | 2024-03-27 | N0033-N0034 | 110kV | 110kV明聚线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 | 2005-12-28 | 是 | 京珠高速 | 高速公路 | 广韶高速公路营运管理中心 | 广韶高速公路营运管理中心 |  | 0763-4620481 |  | LGJX-300/40 | 1 | 229 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0033-N0039 | 否 | 左LGJX-70/40右OPGW12 | OPGW12 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 35 | 7 | 7 | 是 | 是 | 43 | 7 | 8 | 是 | 是 | 151 | 7 | 8 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2030-12 | 0 | 是 | 是 | 李森洪 | 13922397908 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300806 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240200920 |  | 2024-07-29 | 水平距离不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.493348 | 23.470967 | 已完成 |  | 李森洪 | 2024-03-27 | N0010-N0011 | 110kV | 110kV绿水甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2017-01-17 | 是 | 105国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | JL/G1A-300/25 | 1 | 173 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0008-N0011 | 是 | 左OPGW-36右OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 33 | 7 | 7 | 是 | 是 | 133 | 7 | 8 | 是 | 是 | 5 | 7 | 8 | 否 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2030-12 | 0 | 是 | 是 | 李森洪 | 13922397908 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300807 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240200921 |  | 2024-07-29 | 水平距离不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.493348 | 23.470967 | 已完成 |  | 李森洪 | 2024-03-27 | N0010-N0011 | 110kV | 110kV绿水乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2017-01-17 | 是 | 105国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | JL/G1A-300/25 | 1 | 173 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0008-N0011 | 是 | 左OPGW-36右OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 33 | 7 | 7 | 是 | 是 | 133 | 7 | 8 | 是 | 是 | 5 | 7 | 8 | 否 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2030-12 | 0 | 是 | 是 | 李森洪 | 13922397908 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300808 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240200922 |  | 2024-07-29 | 水平距离不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.493348 | 23.470967 | 已完成 |  | 李森洪 | 2024-03-27 | N0009-N0010 | 110kV | 110kV绿太甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2017-01-17 | 是 | 105国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | JL/G1A-400/35 | 1 | 173 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0007-N0010 | 是 | 左OPGW-36右OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 23 | 7 | 7 | 是 | 是 | 133 | 7 | 8 | 是 | 是 | 5 | 7 | 8 | 否 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2030-12 | 0 | 是 | 是 | 李森洪 | 13922397908 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300809 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240200923 |  | 2024-07-29 | 水平距离不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.493348 | 23.470967 | 已完成 |  | 李森洪 | 2024-03-27 | N0009-N0010 | 110kV | 110kV绿太乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2017-01-17 | 是 | 105国道 | 一级公路 | 从化区公路管养中心 | 从化区公路管养中心 |  | 020-87807710 |  | JL/G1A-400/35 | 1 | 173 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0007-N0010 | 是 | 左OPGW-36右OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 23 | 7 | 7 | 是 | 是 | 133 | 7 | 8 | 是 | 是 | 5 | 7 | 8 | 否 | 是 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2030-12 | 0 | 是 | 是 | 李森洪 | 13922397908 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300479 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240202442 | 79规程 | 2008-04-15 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.2668111 | 23.28766944 | 已完成 |  | 蔡昊晖 | 2024-03-27 | N0014-N0015 | 110kV | 110kV嘉人线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2008-04-15 | 是 | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 1739 | LGJ-300/40 | 1 | 87 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0012-N0020 | 否 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 46 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 张春勇 | 18620662702 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300478 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240202951 | 99规程 | 2020-01-01 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.25866 | 23.239 | 已完成 |  | 蔡昊晖 | 2024-03-27 | N0013-N0014 | 110kV | 110kV嘉马岭线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 华快三期 | 高速公路 | 华南快速管理中心 | 华南快速管理中心 |  |  | 2026 | LGJ-300/40 | 1 | 271 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0007-N0015 | 否 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 10.09 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 211 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 张春勇 | 18620662702 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300474 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240202234 | 99规程 | 2024-01-09 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.2669389 | 23.31069444 | 已完成 |  | 蔡昊晖 | 2024-03-27 | N0008-N0009 | 220kV | 220kV北界乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2024-01-09 | 是 | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 3004 | 2*LGJX－630/45 | 2 | 362 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0008-N0012 | 否 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 302 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 否 |  | 张春勇 | 18620662702 | 是 | 2024-07-29 | 加强巡视 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300480 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240202497 | 2010国标 | 2020-12-06 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.2586611 | 23.239 | 已完成 |  | 蔡昊晖 | 2024-03-27 | N0014-N0015 | 110kV | 110kV嘉石线 | 白云数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | 2020-12-06 | 是 | 华快三期 | 高速公路 | 华南快速管理中心 | 华南快速管理中心 |  |  | 2026 | LGJ-300/40 | 1 | 271 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0008-N0016 | 否 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 10.09 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 211 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 张春勇 | 18620662702 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300482 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240202456 | 79规程 | 2010-01-01 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.2647242 | 23.27470833 | 已完成 |  | 蔡昊晖 | 2024-03-27 | N0011-N0012 | 110kV | 110kV嘉龙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | 1997-07-28 | 是 | 机场高速 | 高速公路 | 机场高速管理中心 | 机场高速管理中心 |  |  | 929 | LGJ-300/25 | 1 | 115 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0002-N0016 | 否 | GJ-50 | 无 |  | 是 | 3 | 0 | 否 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 60 | 8 | 8 | 是 | 是 | 55 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 张春勇 | 18620662702 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300475 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240202236 | 99规程 | 2024-01-28 | 交叉跨越角不足 | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.2599814 | 23.3106417 | 已完成 |  | 蔡昊晖 | 2024-03-27 | N0004-N0005 | 220kV | 220kV北嘉甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2024-01-28 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 1067 | 2*JL/LB1A-720/50 | 2 | 473 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0004-N0007 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 9.5 | 8 | 8 | 是 | 是 | 100 | 8 | 8 | 是 | 是 | 373 | 8 | 8 | 是 | 是 | 30 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 否 |  | 张春勇 | 18620662702 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300476 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240202334 | 99规程 | 2024-01-28 | 交叉跨越角不足 | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.2599814 | 23.3106417 | 已完成 |  | 蔡昊晖 | 2024-03-27 | N0004-N0005 | 220kV | 220kV北嘉乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2024-01-28 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 1067 | 2*JL/LB1A-720/50 | 2 | 473 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0004-N0007 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 9.5 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 8 | 8 | 是 | 是 | 423 | 8 | 8 | 是 | 是 | 30 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 否 |  | 张春勇 | 18620662702 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300093 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202894 | 79规程 | 1989-08-29 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.23098611111111 | 23.31908888888889 | 已完成 |  | 蔡昊晖 | 2024-03-21 | N0030-N0031 | 110kV | 110kV郭江线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2019-08-06 | 是 | 北二环高速匝道 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 2552 | 2*LGJX-150/25 | 2 | 406 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0025-N0033 | 否 | OPGW36 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 18.6 | 7 | 7 | 是 | 是 | 67 | 8 | 8 | 是 | 是 | 339 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 否 |  | 刘汉章 | 13926096162 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300095 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202890 | 79规程 | 1988-06-29 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.24184722222222 | 23.318527777777778 | 已完成 |  | 蔡昊晖 | 2024-03-21 | N0034-N0035 | 110kV | 110kV郭嘉线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 姚河新 | 姚河新 | 2023-06-26 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 1530 | 2*JL/G1A-150/25 | 2 | 293 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0034-N0041 | 否 | LGJX-70/40（OPGW-36） | LGJX-70/40（OPGW-36） | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 16.93 | 7 | 7 | 是 | 是 | 88 | 8 | 8 | 是 | 是 | 205 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 刘汉章 | 13926096162 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300096 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202893 | 79规程 | 1988-08-24 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.24246111111111 | 23.316419444444445 | 已完成 |  | 蔡昊晖 | 2024-03-21 | N0034-N0035 | 110kV | 110kV郭江线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2019-08-06 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 1530 | 2*JL/G1A-150/25 | 2 | 293 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0034-N0041 | 否 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.2 | 7 | 7 | 是 | 是 | 88 | 8 | 8 | 是 | 是 | 205 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 刘汉章 | 13926096162 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300097 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202887 | 79规程 | 1988-08-29 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.23098611111111 | 23.31908888888889 | 已完成 |  | 蔡昊晖 | 2024-03-21 | N0030-N0031 | 110kV | 110kV郭嘉线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-06-26 | 是 | 北二环高速匝道 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 2552 | "B相：2*JL/G1A-150/25； A/C相：2*LGJ-150/25" | 2 | 406 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0025-N0033 | 否 | OPGW36 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 18.6 | 7 | 7 | 是 | 是 | 67 | 8 | 8 | 是 | 是 | 339 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 刘汉章 | 13926096162 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300099 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202837 | 99规程 | 2000-07-03 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.2351972222 | 23.3181277778 | 已完成 |  | 蔡昊晖 | 2024-03-21 | N0007-N0008 | 220kV | 220kV北郭乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2023-01-18 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 2200 | 2*LGJX-300/40 | 2 | 408 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0006-N0012 | 否 | OPGW-2S2x24SM | OPGW-2S2x24SM | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 22.2 | 8 | 8 | 是 | 是 | 36 | 8 | 8 | 是 | 是 | 372 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 刘汉章 | 13926096162 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300100 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202835 | 99规程 | 2000-07-03 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.2389 | 23.3184277778 | 已完成 |  | 蔡昊晖 | 2024-03-21 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV北郭乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2023-01-18 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 2200 | 2*LGJX-300/40 | 2 | 375 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0006-N0012 | 否 | OPGW-2S2x24SM | OPGW-2S2x24SM | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 32 | 8 | 8 | 是 | 是 | 343 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 刘汉章 | 13926096162 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300102 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202832 | 99规程 | 2000-07-03 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.2313111111 | 23.3177583333 | 已完成 |  | 蔡昊晖 | 2024-03-21 | N0008-N0009 | 220kV | 220kV北郭乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2023-01-18 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 2200 | 2*LGJX-300/40 | 2 | 489 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0006-N0012 | 否 | OPGW-2S2x24SM | OPGW-2S2x24SM | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 17.82 | 8 | 8 | 是 | 是 | 38 | 8 | 8 | 是 | 是 | 451 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 刘汉章 | 13926096162 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300104 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202807 | 99规程 | 2000-08-03 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.2313111111 | 23.3177583333 | 已完成 |  | 蔡昊晖 | 2024-03-21 | N0008-N0009 | 220kV | 220kV北郭甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2023-01-18 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 2200 | 2*LGJX-300/40 | 2 | 489 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0006-N0012 | 否 | OPGW-2S2x24SM | OPGW-2S2x24SM | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 17.82 | 8 | 8 | 是 | 是 | 38 | 8 | 8 | 是 | 是 | 451 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 刘汉章 | 13926096162 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300105 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202803 | 99规程 | 2000-08-03 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.2351972222 | 23.3181277778 | 已完成 |  | 蔡昊晖 | 2024-03-21 | N0007-N0008 | 220kV | 220kV北郭甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2023-01-18 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 2200 | 2*LGJX-300/40 | 2 | 408 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0006-N0012 | 否 | OPGW-2S2x24SM | OPGW-2S2x24SM | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 22.2 | 8 | 8 | 是 | 是 | 36 | 8 | 8 | 是 | 是 | 372 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 刘汉章 | 13926096162 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300106 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240202802 | 99规程 | 2000-08-03 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.2389 | 23.3184277778 | 已完成 |  | 蔡昊晖 | 2024-03-21 | N0006-N0007 | 220kV | 220kV北郭甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2023-01-18 |  | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 | 2200 | 2*LGJX-300/40 | 2 | 375 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0006-N0012 | 否 | OPGW-2S2x24SM | OPGW-2S2x24SM | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20.4 | 8 | 8 | 是 | 是 | 32 | 8 | 8 | 是 | 是 | 343 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 刘汉章 | 13926096162 | 是 | 2024-07-29 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240300024 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240204523 | 2010国标 | 2024-03-18 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.373247222222 | 23.4568277777778 | 已完成 |  | 沈达 | 2024-03-18 | N0003-N0004 | 220kV | 220kV空汉乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | 2023-04-09 | 是 | 机场第二高速 | 高速公路 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 | 广州市白云国际机场第二高速公路公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | -N0042 | 否 | OPGW－48 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 45 | 5 | 30 | 是 | 是 | 45 | 5 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 否 | 衷颢元 | 13600006939 | 是 | 2024-07-25 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-07-29 | 加强运维
SSKY0301240300025 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240204538 | 99规程 | 2024-03-18 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.3456183333 | 23.4579916667 | 已完成 |  | 沈达 | 2024-03-18 | N0000-N0001 | 110kV | 110kV田空甲线七星甲支线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | 2012-12-30 | 是 | 机场高速北延线 | 高速公路 | 机场高速公路有限公司 | 机场高速公路有限公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | -N0001 | 否 | LGJ-70/40 | OPGW-24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 25 | 5 | 30 | 是 | 否 | 25 | 5 | 30 | 是 | 否 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 否 | 衷颢元 | 13600006939 | 是 | 2024-07-18 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-07-29 | 加强运维
SSKY0301240300026 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240204539 | 99规程 | 2024-03-18 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.3456183333 | 23.4579916667 | 已完成 |  | 沈达 | 2024-03-18 | N0000-N0001 | 110kV | 110kV田空乙线七星乙支线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 | 2012-12-30 | 是 | 机场高速北延线 | 高速公路 | 机场高速公路有限公司 | 机场高速公路有限公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | -N0001 | 否 | LGJ-70/40 | OPGW-24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 25 | 5 | 30 | 是 | 否 | 25 | 5 | 30 | 是 | 否 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 否 | 衷颢元 | 13600006939 | 是 | 2024-07-15 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-07-29 | 加强运维
SSKY0301240300027 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240204540 | 99规程 | 2024-03-18 | 水平距离不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.369172206419 | 23.4573361080172 | 已完成 |  | 沈达 | 2024-03-18 | N0004-N0005 | 110kV | 110kV空芙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | 2012-12-28 | 是 | 机场高速北延线 | 高速公路 | 机场高速公路有限公司 | 机场高速公路有限公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0004-N0006 | 是 | LBGJ-70-30AC | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 26 | 5 | 30 | 是 | 否 | 26 | 5 | 30 | 是 | 否 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 否 | 衷颢元 | 13600006939 | 是 | 2024-07-19 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-07-29 | 加强运维
SSKY0301240300028 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240204541 | 99规程 | 2024-03-18 | 水平距离不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.369172206419 | 23.4573361080172 | 已完成 |  | 沈达 | 2024-03-18 | N0004-N0005 | 110kV | 110kV空梯线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 | 2012-12-30 | 是 | 机场高速北延线 | 高速公路 | 机场高速公路有限公司 | 机场高速公路有限公司 | 江工 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0004-N0006 | 是 | LBGJ-70-30AC | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 26 | 5 | 30 | 是 | 否 | 26 | 5 | 30 | 是 | 否 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 否 | 衷颢元 | 13600006939 | 是 | 2024-07-17 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-07-29 | 加强运维
SSKY0301240300038 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240204570 | 2010国标 | 2024-03-18 | 水平距离不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.243199461425 | 23.4938605247255 | 已完成 |  | 沈达 | 2024-03-18 | N0025-N0026 | 110kV | 110kV田芙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 | 1995-12-12 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 肇花高速公路有限公司 | 肇花高速公路有限公司 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0025-N0026 | 是 | OPGW－36 | OPGW－36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 7 | 7 | 是 | 是 | 20 | 5 | 30 | 是 | 否 | 20 | 5 | 30 | 是 | 否 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 否 | 衷颢元 | 13600006939 | 是 | 2024-07-17 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-07-29 | 加强运维
SSKY0301240300039 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240204571 | 2010国标 | 2024-03-18 | 水平距离不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.241055689552 | 23.4956591990578 | 已完成 |  | 沈达 | 2024-03-18 | N0026-N0027 | 110kV | 110kV田芙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 | 1995-12-12 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 肇花高速公路有限公司 | 肇花高速公路有限公司 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0026-N0027 | 是 | OPGW－36 | OPGW－36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 7 | 7 | 是 | 是 | 20 | 5 | 30 | 是 | 否 | 20 | 5 | 30 | 是 | 否 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 否 | 衷颢元 | 13600006939 | 是 | 2024-07-16 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-07-29 | 加强运维
SSKY0301240300042 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240204577 | 2010国标 | 2024-03-18 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.389997542817 | 23.3742555497586 | 已完成 |  | 沈达 | 2024-03-18 | N0039-N0040 | 220kV | 220kV空汉甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | 2023-04-09 | 是 | 105国道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | N0011-N0042 | 否 | OPGW－48 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 28 | 7 | 7 | 是 | 是 | 28 | 5 | 30 | 是 | 否 | 28 | 5 | 30 | 是 | 否 | 75 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 否 | 衷颢元 | 13600006939 | 是 | 2024-07-15 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-07-29 | 加强运维
SSKY0301240300043 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240204578 | 2010国标 | 2024-03-18 | 水平距离不足 | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.389997542817 | 23.3742555497586 | 已完成 |  | 沈达 | 2024-03-18 | N0039-N0040 | 220kV | 220kV空汉乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | 2023-04-09 | 是 | 105国道 | 一级公路 | 花都区路政局 | 花都区路政局 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 是 |  |  | -N0042 | 否 | OPGW－48 | OPGW－48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 28 | 7 | 7 | 是 | 是 | 28 | 5 | 30 | 是 | 否 | 28 | 5 | 30 | 是 | 否 | 75 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 否 | 衷颢元 | 13600006939 | 是 | 2024-07-16 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-07-29 | 加强运维
SSKY0301240300047 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240204647 | 99规程 | 2024-03-18 | 水平距离不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.3691722222 | 23.4573361111 | 已完成 |  | 沈达 | 2024-03-18 | N0094-N0095 | 110kV | 110kV田空丙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  | 是 | 机场高速北延线 | 高速公路 | 机场高速公路有限公司 | 机场高速公路有限公司 | 机场高速监控中心 | [5 empty] | 30 | 10 | 否 |  |  | N0093-N0095 | 是 | LBGJ-70-30AC | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 10 | 7 | 7 | 是 | 是 | 26 | 5 | 30 | 是 | 否 | 26 | 5 | 30 | 是 | 否 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 否 | 衷颢元 | 13600006939 | 是 | 2024-07-25 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-07-29 | 加强运维
SSKY0301240300052 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240204650 | 2010国标 | 2024-03-18 | 水平距离不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.25357976970963 | 23.491956050042422 | 已完成 |  | 沈达 | 2024-03-18 | N0025-N0026 | 110kV | 110kV田空丙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 肇花高速公路有限公司 | 肇花高速公路有限公司 | 不详 | [5 empty] | 30 | 10 | 否 |  |  | N0025-N0028 | 是 | LGJ-70/40 | OPGW－36 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 7 | 是 | 是 | 17 | 5 | 30 | 是 | 否 | 17 | 5 | 30 | 是 | 否 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 否 | 衷颢元 | 13600006939 | 是 | 2024-07-16 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-07-29 | 加强运维
SSKY0301240300010 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | SSKQ0301240203747 | 99规程 | 2020-01-13 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.1917 | 23.4835 | 已完成 |  | 张礼树 | 2024-03-18 | N0046-N0047 | 220kV | 220kV花文乙线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | 2020-01-13 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 |  |  |  |  | 1 | 197 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0043-N0048 | 否 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 5 | 5 | 是 | 是 | 147 | 5 | 5 | 是 | 是 | 83 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 高志辉 | 13926290928 | 是 | 2024-01-01 | 加强运维 | 加强运维 | [5 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-07-26 | 加强运维
SSKY0301240300006 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | SSKQ0301240203729 | 99规程 | 2015-12-15 | 交叉跨越角不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.2513 | 23.3138 | 已完成 |  | 张礼树 | 2024-03-18 | N0001-N0002 | 220kV | 220kV北镜甲线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | 2015-12-15 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 |  |  | 1 | 296 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0001-N0003 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 12 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 5 | 5 | 是 | 是 | 261 | 5 | 5 | 是 | 是 | 30 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 张礼树 | 13416141434 | 是 | 2024-01-01 | 加强运维 | 加强运维 | [5 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-07-26 | 加强运维
SSKY0301240300009 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | SSKQ0301240203746 | 99规程 | 2020-01-13 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.1917 | 23.4835 | 已完成 |  | 张礼树 | 2024-03-18 | N0046-N0047 | 220kV | 220kV花文甲线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | 2020-01-13 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 |  |  |  |  | 1 | 197 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0043-N0048 | 否 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 5 | 5 | 是 | 是 | 147 | 5 | 5 | 是 | 是 | 83 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 张礼树 | 13416141434 | 是 | 2024-01-01 | 加强运维 | 加强运维 | [5 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-07-26 | 加强运维
SSKY0301240300007 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | SSKQ0301240203732 | 99规程 | 2015-12-15 | 交叉跨越角不足 | 他方先建 | 我方负责 | 是 | 113.2513 | 23.3138 | 已完成 |  | 张礼树 | 2024-03-18 | N0001-N0002 | 220kV | 220kV北镜乙线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | 2015-12-15 | 是 | 北二环高速 | 高速公路 | 北二环高速公路有限公司 | 北二环高速公路有限公司 | 张俊武 | 13610124246 |  |  | 1 | 296 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0001-N0003 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 12 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 5 | 5 | 是 | 是 | 261 | 5 | 5 | 是 | 是 | 30 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 张礼树 | 13416141434 | 是 | 2024-01-01 | 加强运维 | 加强运维 | [5 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-07-26 | 加强运维
SSKY0301240300008 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | SSKQ0301240203748 | 99规程 | 2000-10-01 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.1917 | 23.4835 | 已完成 |  | 张礼树 | 2024-03-18 | N0380-N0381 | 220kV | 220kV韶林线（退运） | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | 2000-10-01 | 是 | 肇花高速 | 高速公路 | 广东肇阳高速公路有限公司 | 广东肇阳高速公路有限公司 |  |  |  |  | 1 | 197 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0377-N0382 | 否 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14 | 8 | 8 | 是 | 是 | 50 | 5 | 5 | 是 | 是 | 147 | 5 | 5 | 是 | 是 | 83 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 张礼树 | 13416141434 | 是 | 2024-01-01 | 加强运维 | 加强运维 | [5 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-07-26 | 加强运维
SSKY0301240200045 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240203630 | 2010国标 | 2010-10-29 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.0867 | 23.3109 | 已完成 |  | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0095-N0096 | 220kV | 220kV花炭甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2010-10-29 | 是 | 西二环高速 G15匝道 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0094-N0099 | 否 | OPGW-72 OPGW-48 | OPGW-72 OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 |  | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 |  | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 李海荣 | 13902257390 | 是 | 2024-01-01 | 加强运维 | 加强运维 | [5 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-07-29 | 加强运维
SSKY0301240200047 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240203638 | 2010国标 | 2021-10-09 | 跨越档不满足独立耐张段（110kV及以上） | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.0867 | 23.3109 | 已完成 |  | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0095-N0096 | 220kV | 220kV花炭乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-10-09 | 是 | 西二环高速 G15匝道 | 高速公路 | 西二环高速有限公司 | 西二环高速有限公司 | [6 empty] | 30 | 0 | 是 |  |  | N0094-N0099 | 否 | OPGW-72 OPGW-48 | OPGW-72 OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 |  | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 |  | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 20 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 35 | 8 | 8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2024-08 | 0 | 是 | 是 | 李海荣 | 13902257390 | 是 | 2024-01-01 | 加强运维 | 加强运维 | [5 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 2024-07-29 | 加强运维