## 跨越铁路重点区段
跨越铁路重点区段
基本信息 | [11 empty] | 影响区段 | [8 empty] | 被跨越铁路情况 | [6 empty] | 跨越线路及杆段信息 | [57 empty] | 结论 | [16 empty] | 跟进记录
[46 empty] | 跨越档小号侧 | [9 empty] | 跨越档大号侧 | [9 empty] | 最小垂直距离 | [7 empty] | 最小水平距离-跨越档小号侧 |  |  |  |  | 最小水平距离-跨越档大号侧 |  |  |  |  | 交叉角 | [18 empty] | 日常巡视 |  |  |  |  | 红外测温 |  |  |  |  | 导线走线检查 |  |  |  |  | 悬垂线夹、防振锤打开检查 |  |  |  |  | 弧垂测量 |  |  |  |  | 耐张线夹X光检测 |  |  | 其他跟进记录（最新一次）
红绿灯 | 区段编号 | 所属地市局 | 所属班组 | 执行规程 | 线路铁路建设先后顺序 | 经度 | 纬度 | 状态 | 是否存在隐患 | 创建人 | 创建时间 | 杆塔区段 | 电压等级 | 线路名称 | 所属班组 | 运维单位 | 线路责任人 | 设备主人 | 投运日期 | 是否安装视频监控 | 铁路名称 | 铁路等级 | 轨道类型 | 资产所属单位 | 运维单位 | 运维单位联系人 | 运维单位联系电话 | 耐张段长度（m） | 导线型号 | 分裂数（子线数量） | 跨越档档距（m） | 跨越段设计风速(m/s) | 跨越段设计覆冰厚度(mm) | 地线短路热容量是否满足要求 | 海拔高度 | 极导线型式 | 所属耐张段 | 是否为独立耐张段 | 地线型号 | OPGW型号 | OPGW单丝直径（mm） | 是否满足（OPGW）最外层单丝直径要求 | 跨越档导线接头数量 | 跨越档地线接头数量 | 是否满足导地线接头要求 | 杆塔类型 | 杆塔形式 | 是否有防振锤 | 导线绝缘子串型式 | 导线绝缘子串联数 | 地线金具串型式 | 导线线夹类型 | 地线线夹类型 | 绝缘子串联数是否满足设计标准要求 | 绝缘子串是否满足反措要求 | 杆塔类型 | 杆塔形式 | 是否有防振锤 | 导线绝缘子串型式 | 导线绝缘子串联数 | 地线金具串型式 | 导线线夹类型 | 地线线夹类型 | 绝缘子串联数是否满足设计标准要求 | 绝缘子串是否满足反措要求 | 导线至轨顶的最小距离（m） | 导线至承力索或接触线的最小距离（m） | 是否跨杆（塔）顶 | 电力标准规定的至轨顶最小垂直距离（m） | 电力标准规定的至承力索或接触线的最小垂直距离（m） | 铁路标准规定的最小安全距离（m） | 是否满足电力标准要求 | 是否满足铁路标准要求 | 杆塔外缘至轨道中心的最小距离（m） | 电力标准规定的最小水平距离（m） | 铁路标准规定的最小安全距离(m) | 是否满足电力标准要求 | 是否满足铁路标准要求 | 杆塔外缘至轨道中心的最小距离（m） | 电力标准规定的最小安全距离(m) | 铁路标准规定的最小安全距离(m) | 是否满足电力标准要求 | 是否满足铁路标准要求 | 交叉角(°) | 是否满足铁路标准要求 | 是否需要整改 | 是否满足电力标准要求（最小垂直距离） | 是否满足铁路标准要求（最小垂直距离） | 是否满足电力标准要求 （最小水平距离-跨越档小号侧） | 是否满足铁路标准要求 （最小水平距离-跨越档小号侧） | 是否满足电力标准要求 （最小水平距离-跨越档大号侧） | 是否满足铁路标准要求 （最小水平距离-跨越档大号侧） | 绝缘子串是否满足设计要求 | 绝缘子串是否满足反措要求 | 是否满足导地线接头要求 | 是否满足交叉角要求 | 是否为独立耐张段 | 是否满足（OPGW）最外层单丝直径要求 | 35kV及以上跨越档是否存在水泥杆、拉线塔（跨越档小号侧） | 35kV及以上跨越档是否存在水泥杆、拉线塔（跨越档大号侧） | 地线短路热容量是否满足要求 | 调整原因说明 | 工作要求 | 是否需要开展 | 最近一次完成时间 | 备注 | 超期红绿灯 | 工作要求 | 是否需要开展 | 最近一次完成时间 | 备注 | 超期红绿灯 | 工作要求 | 是否需要开展 | 最近一次完成时间 | 备注 | 超期红绿灯 | 工作要求 | 是否需要开展 | 最近一次完成时间 | 备注 | 超期红绿灯 | 工作要求 | 是否需要开展 | 最近一次完成时间 | 备注 | 超期红绿灯 | 是否需要做耐张线夹X光检测 | 是否完成耐张线夹X光检测 | 超期红绿灯 | 跟进日期 | 当前存在问题 | 变化情况 | 跟进人员
黄灯 | SSKQ0301240700258 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.202052 | 23.224319 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-07-29 | N0087()-N0088() | 220kV | 220kV北石乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2021-11-15 | 是 | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州铁路集团公司 | 钟锦成 | 13610186342 | 574 | 2×JL/LB1A-630/45 | 2 | 292 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0086-N0088 | 是 | OPGW12 | OPGW12 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 25.5 | 25.5 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 200 | 92.6 | 92.6 | 是 | 是 | 92 | 82.6 | 82.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-14 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2024-03-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-04 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240700257 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.203999 | 23.222863 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-07-29 | N0087()-N0088() | 220kV | 220kV北石甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2021-11-15 | 是 | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州铁路集团公司 | 钟锦成 | 13610186342 | 440 | 2×JL/LB1A-630/45 | 2 | 292 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0086-N0088 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 25.5 | 25.5 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 200 | 92.6 | 92.6 | 是 | 是 | 92 | 82.6 | 82.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-14 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2024-03-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-04 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700248 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.284361928 | 23.305341112 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-07-27 | N0002-N0003 | 110kV | 110kV嘉观临线元洲乙支线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2019-07-07 |  | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 360 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 240 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0001-N0003 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 13 | 6 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 65 | 60.3 | 60.3 | 是 | 是 | 175 | 30 | 30 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-19 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-24 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700249 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.28692776200832 | 23.303266663601704 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-07-27 | N0028-N0029 | 110kV | 110kV嘉观临线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | 2023-02-03 |  | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 471 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 262 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0028-N0030 | 是 | OPGW-72 | OPGW-72 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 6 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 45 | 30 | 30 | 是 | 是 | 217 | 30 | 30 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-19 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700250 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.39751067861494 | 23.343372191330413 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-07-27 | N0090-N0091 | 110kV | 110kV嘉观临线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 | 2020-10-15 |  | 新白广铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 穗莞深城际轨道有限公司 | 穗莞深城际轨道有限公司 |  |  | 286 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 286 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0090-N0091 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 15 | 6 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 56 | 55.1 | 55.1 | 是 | 是 | 238 | 55.1 | 55.1 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-04-09 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700246 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.38214406044406 | 23.34369386832408 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-07-27 | N0066-N0067 | 110kV |  | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | 2019-04-24 |  | 新白广铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 穗莞深城际轨道有限公司 | 穗莞深城际轨道有限公司 |  |  | 271 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 187 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0066-N0068 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 6 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 100 | 57.3 | 57.3 | 是 | 是 | 87 | 30 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700247 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.38219232799015 | 23.343671845535702 | 现存区段 | 否 | 陈其来 | 2024-07-27 | N0106-N0107 | 110kV | 110kV嘉观临线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | 2019-04-24 |  | 新白广铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 穗莞深城际轨道有限公司 | 穗莞深城际轨道有限公司 |  |  | 271 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 187 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0105-N0107 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 18 | 6 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 100 | 60.3 | 60.3 | 是 | 是 | 87 | 57.3 | 57.3 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240700215 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.35087354279874 | 23.290453671586576 | 现存区段 | 否 | 卢启和 | 2024-07-26 | N0022-N0023 | 110kV | 110kV茶观乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | 2019-09-09 |  | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 697 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 284 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0021-N0023 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 16 | 6 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 130 | 57.1 | 57.1 | 是 | 是 | 154 | 42.1 | 42.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-09-09 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240700198 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.19470833333334 | 23.202861111111112 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-07-26 | N0097-N0098 | 220kV | 220kV北浔乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2021-11-15 | 是 | 京广高铁武广段 | 高速铁路 | 电气轨 | / | 广州供电段调度 | 钟锦成 | 13610186342 | 305 | 2*LGJX-630/55 | 2 | 153 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0097-N0099 | 是 | 左LGJX-70/40 | OPGW24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14 | 11 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 105 | 39.1 | 39.1 | 是 | 是 | 100 | 82.4 | 82.4 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2024-03-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240700197 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.19638888888889 | 23.202083333333334 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-07-26 | N0097-N0098 | 220kV | 220kV北浔甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2021-11-15 | 是 | 京广高铁武广段 | 高速铁路 | 电气轨 | / | 广州供电段调度 | 钟锦成 | 13610186342 | 305 | 2*LGJX-630/55 | 2 | 153 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0097-N0099 | 是 | 左LGJX-70/40 | OPGW24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 13.3 | 8.29 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 105 | 39.1 | 39.1 | 是 | 是 | 83 | 82.4 | 82.4 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2024-03-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700003 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.3503409722 | 23.2878803611 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-07-01 | N0045-N0046 | 220kV | 220kV北茶甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2020-04-28 |  | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 584 | 2*JL/LB1A-630/45 | 2 | 338 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0045-N0047 | 是 | OPGW-72 | OPGW-72 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 6 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 150 | 55.1 | 55.1 | 是 | 是 | 188 | 79.1 | 79.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700004 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.3514045 | 23.2911185833 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-07-01 | N0045-N0046 | 220kV | 220kV北茶乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2020-04-28 |  | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 584 | 2*JL/LB1A-630/45 | 2 | 338 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0045-N0047 | 是 | OPGW-72 | OPGW-72 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 6 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 150 | 55.1 | 55.1 | 是 | 是 | 188 | 79.1 | 79.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700002 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.259172 | 23.311706 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-07-01 | N0003-N0004 | 220kV | 220kV北茶甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2020-04-28 |  | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 452 | 2*JL/LB1A-400/50 | 2 | 230 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0002-N0004 | 是 | OPGW-72 | OPGW-72 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 18 | 6 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 120 | 61.1 | 61.1 | 是 | 是 | 110 | 36.1 | 36.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700001 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.259172 | 23.311706 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-07-01 | N0003-N0004 | 220kV | 220kV北茶甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2020-04-28 |  | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 452 | 2*JL/LB1A-400/50 | 2 | 230 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0002-N0004 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 18 | 6 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 120 | 61.1 | 61.1 | 是 | 是 | 110 | 36.1 | 36.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500057 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1680666667 | 23.42755 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-05-13 | N0044-N0045 | 110kV | 110kV文林线备用线路 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | 2020-01-15 | 是 | 广清城轨 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广东城际铁路运营有限公司 | 广东城际铁路运营有限公司 | 凌全 | 18381589008 |  |  | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0044-N0045 | 是 | JLB40-100 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 19 | 13 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 30 | 30 | 30 | 是 | 是 | 105 | 30 | 30 | 是 | 是 | 82 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500058 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1680666667 | 23.42755 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-05-13 | N0044-N0045 | 110kV | 110kV文林线备用线路 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | 2020-01-15 | 是 | 京广线（普速铁路） | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 |  |  | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0044-N0045 | 是 | JLB40-100 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 19 | 13 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 30 | 30 | 30 | 是 | 是 | 105 | 30 | 30 | 是 | 是 | 82 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-03 | 孤立档 | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
红灯 | SSKQ0301240500056 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1631 | 23.4324 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-05-13 | N0003-N0004 | 220kV | 220kV林田线备用线路 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | 2020-01-13 | 是 | 广清城轨 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广东城际铁路运营有限公司 | 广东城际铁路运营有限公司 | 凌全 | 18381589008 |  |  | 2 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0003-N0004 | 是 | JLB40-150 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 80 | 30 | 30 | 是 | 是 | 65 | 30 | 30 | 是 | 是 | 30 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 |  | 孤立档 | 红灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500054 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.163033333333 | 23.4353944444444 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-05-11 | N0409-N0410 | 220kV | 220kV韶林线（退运）备用线路 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟誌 | 窄毅栋 | 2000-10-01 | 是 | 广清城轨 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广东城际铁路运营有限公司 | 广东城际铁路运营有限公司 | 凌全 | 18381589008 | 210 | JL/LB1A-630/45 | 2 | 210 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0409-N0410 | 是 | JLB40-150 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 14 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 50 | 30 | 30 | 是 | 是 | 50 | 30 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 | 备用线路不需开展 | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-31 | 孤立档 | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500053 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1240639 | 23.47099167 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-05-11 | N0100-N0101 | 110kV | 炭芙线（退运） | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | 2016-12-24 | 是 | 广州和谐型大功率机车检修基地机走线 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州铁路集团公司 | 张敬豪 | 13660226108 | 524 | JL/LB1A-630/45 | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0098-N0101 | 是 | JLB40-100 | OPGW-100-48-2-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 85 | 30 | 30 | 是 | 是 | 50 | 30 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500052 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1240639 | 23.47099167 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-05-11 | N0100-N0101 | 110kV | 炭芙线（退运）备用线路 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | 2016-12-24 | 是 | 广州和谐型大功率机车检修基地机走线 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州铁路集团公司 | 张敬豪 | 13660226108 | 524 | JL/LB1A-630/45 | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0098-N0101 | 是 | JLB40-100 | OPGW-100-48-2-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 85 | 30 | 30 | 是 | 是 | 50 | 30 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500051 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1240639 | 23.47099167 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-05-11 | N0100-N0101 | 110kV | 炭芙线（退运）备用线路 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | 2016-12-24 | 是 | 京广线（普速铁路） | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州铁路集团公司 | 张敬豪 | 13660226108 | 524 | JL/LB1A-630/45 | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0098-N0101 | 是 | JLB40-100 | OPGW-100-48-2-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 85 | 30 | 30 | 是 | 是 | 50 | 30 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500050 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1240639 | 23.47099167 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-05-11 | N0100-N0101 | 110kV | 炭芙线（退运） | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | 2016-12-24 | 是 | 京广线（普速铁路） | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州铁路集团公司 | 张敬豪 | 13660226108 | 524 | JL/LB1A-630/45 | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0098-N0101 | 是 | JLB40-100 | OPGW-100-48-2-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 85 | 30 | 30 | 是 | 是 | 50 | 30 | 30 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500049 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1240639 | 23.47099167 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-05-11 | N0099-N0100 | 110kV | 炭芙线（退运）备用线路 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | 2016-12-24 | 是 | 广清城轨 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广东城际铁路运营有限公司 | 广东城际铁路运营有限公司 | 凌全 | 18381589008 | 524 | JL/LB1A-630/45 | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0098-N0101 | 是 | JLB40-100 | OPGW-100-48-2-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 50 | 30 | 30 | 是 | 是 | 50 | 30 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500048 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1240639 | 23.47099167 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-05-11 | N0099-N0100 | 110kV | 炭芙线（退运） | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 | 2016-12-24 | 是 | 广清城轨 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广东城际铁路运营有限公司 | 广东城际铁路运营有限公司 | 凌全 | 18381589008 | 524 | JL/LB1A-630/45 | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0098-N0101 | 是 | JLB40-100 | OPGW-100-48-2-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 50 | 30 | 30 | 是 | 是 | 50 | 30 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240400048 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.23563055555556 | 23.221325 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-04-26 | N0027-N0028 | 220kV | 110kV嘉马岭线 | 白云数字输电运维中心 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | 2022-10-11 | 是 | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广铁集团广深股份有限公司广州供电段 | 广铁集团广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13660226108 | 650 | JL/LB20A-630/45 | 1 | 353 | 30 | 10 | 是 | 1000m |  | N0026-N0028 | 是 | OPGW-120-36-1-4 | OPGW-120-36-1-4 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 螺栓型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 13.76 | 6 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 77 | 69.3 | 69.3 | 是 | 是 | 237 | 57.1 | 57.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-09-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240400035 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.259785 | 23.311465 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-04-23 | N0035-N0036 | 220kV | 退运220kV北麒甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2000-01-31 | 是 | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 3753 | 2*LGJX－630/45 | 2 | 526 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0032-N0039 | 是 | OPWG-12 | OPWG-12 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 12 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 220 | 30 | 30 | 是 | 是 | 302 | 30 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240400033 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.259785 | 23.311465 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-04-23 | N0035-N0036 | 220kV | 退运220kV北麒乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2000-01-31 | 是 | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 3753 | 2*LGJX－630/45 | 2 | 526 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0032-N0039 | 是 | OPWG-12 | OPWG-12 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 12 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 220 | 30 | 30 | 是 | 是 | 302 | 30 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240400032 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.259785 | 23.311465 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-04-23 | N0004-N0005 | 220kV | 退运220kV北汉乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2000-01-31 | 是 | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 612 | LGJX－300/40 | 2 | 371 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0003-N0005 | 是 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 18 | 12 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 125 | 30 | 30 | 是 | 是 | 223 | 30 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240400031 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.259785 | 23.311465 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-04-23 | N0004-N0005 | 220kV | 退运220kV北汉甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2000-01-31 | 是 | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 612 | LGJX－300/40 | 2 | 371 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0003-N0005 | 是 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 18 | 12 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 125 | 30 | 30 | 是 | 是 | 223 | 30 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240400026 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.21607 | 23.12911 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-04-23 | N0010-N0011 | 110kV | 退运泮西线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 刘汉章 | 马万里 | 1992-11-15 | 是 | 广肇城际铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 |  |  |  |  | 426 | 2*JL/G1A-240/30 | 2 | 224 | 20 | 20 | 是 | 1000m | 6×630/45 | N0009-N0012 | 是 | LGJ-120/25 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 17.2 | 14.2 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 59 | 30 | 30 | 是 | 是 | 165 | 30 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240400025 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.21607 | 23.12911 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-04-23 | N0010-N0011 | 110kV | 退运泮西线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 刘汉章 | 马万里 | 1992-11-15 | 是 | 地铁五号线 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州地铁集团有限公司 | 广州地铁集团有限公司 |  |  | 426 | 2*JL/G1A-240/30 | 2 | 224 | 20 | 20 | 是 | 1000m | 6×630/45 | N0009-N0012 | 是 | LGJ-120/25 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 17.2 | 14.2 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 59 | 30 | 30 | 是 | 是 | 165 | 30 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-07 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240400024 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 直流2013规程 | 他方先建 | 113.2122 | 23.325144444444444 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-04-23 | N0088-N0089 | 500kV | 500kV罗北乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2022-04-01 |  | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 |  |  |  |  | 377 | 4×JL/LB20A-720/50 | 4 | 377 | 10 | 10 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0088-N0089 | 是 | 无 | OPGW-48B1-155 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 27 | 21 | 否 | 14 | 6 | 14 | 是 | 是 | 165 | 71.6 | 71.6 | 是 | 是 | 216 | 65.6 | 65.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-28 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-12-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-11 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240400002 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.37223055555556 | 23.140552777777778 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-04-02 | N0084-N0085 | 220kV | 220kV木村乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 梁乔云 | 2022-07-06 |  | 广深铁路 | 高速铁路 | 电气轨 | 广深铁路 | 广深铁路 | / | 755-61382159 | 497 | JNRLH3/LBY-220/50 | 2 | 179 | 28 | 0 | 是 |  |  | N0083-N0086 | 是 | 48芯OPGW | 48芯OPGW | 3.8 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 14 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 14 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 25.62 | 21.5 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 50 | 48.1 | 48.1 | 是 | 是 | 101 | 53.1 | 53.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-05 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2022-12-16 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240304391 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.20691666666667 | 23.320275 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-03-20 | N0093-N0094 | 500kV | 500kV罗北甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2022-04-01 |  | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深供电台 | 张敬豪 | 13927847863 | 343 | JL/LB20A-720/50 | 4 | 343 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0093-N0094 | 是 | 无 | OPGW-48B1-155 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 24.3 | 21.3 | 否 | 14 | 6 | 14 | 是 | 是 | 167 | 71.6 | 71.6 | 是 | 是 | 212 | 65.6 | 65.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-28 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-11 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240304389 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.20615555555555 | 23.326294444444443 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-03-20 | N0086-N0087 | 500kV | 500kV罗北乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2022-04-01 |  | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州供电段调度 | 钟锦成 | 13610186342 | 406 | 4×JL/LB20A-720/50 | 4 | 406 | 10 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0086-N0087 | 是 | 无 | OPGW-48B1-155 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 17.89 | 20.89 | 否 | 16 | 6 | 6 | 是 | 是 | 74 | 65.6 | 65.6 | 是 | 是 | 123 | 71.6 | 71.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 选项误填 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-18 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2023-12-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-11 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240304390 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.20333055555555 | 23.321183333333334 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-03-20 | N0092-N0093 | 500kV | 500kV罗北甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2022-04-01 |  | 武广高铁 | 高速铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广州供电段调度 | 钟锦成 | 13610186342 | 373 | 4×JL/LB20A-720/50 | 4 | 373 | 10 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0092-N0093 | 是 | 无 | OPGW-48B1-155 | 3.5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 14.1 | 17.1 | 否 | 14 | 6 | 14 | 是 | 是 | 235 | 71.6 | 71.6 | 是 | 是 | 125 | 71.6 | 71.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-19 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2023-11-28 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-11 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240304388 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.20691666666667 | 23.320275 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-03-20 | N0094-N0095 | 500kV | 500kV罗北甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2022-04-01 |  | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深供电台 | 张敬豪 | 13927847863 | 365 | 4×JL/LB20A-720/50 | 4 | 365 | 10 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0094-N0095 | 是 | 无 | OPGW-48B1-155 | 3.5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 22.8 | 25.8 | 否 | 14 | 6 | 14 | 是 | 是 | 131 | 65.6 | 65.6 | 是 | 是 | 267 | 51.1 | 51.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-28 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-11 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240304387 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.20860555555555 | 23.325608333333335 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-03-20 | N0087-N0088 | 500kV | 500kV罗北乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2022-04-01 |  | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广深供电台 | 张敬豪 | 13927847863 | 262 | 4×JL/LB20A-720/50 | 4 | 262 | 10 | 10 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0087-N0088 | 是 | 无 | OPGW-48B1-155 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 24.5 | 27.5 | 否 | 16 | 6 | 6 | 是 | 是 | 72 | 71.6 | 71.6 | 是 | 是 | 190 | 71.6 | 71.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-18 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2023-09-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-11 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240304054 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.35115 | 23.289897222222223 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-03-19 | N0023-N0024 | 110kV | 110kV茶纲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | 2019-07-30 |  | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 246 |  |  |  | 30 | 30以上 | 是 |  |  | N0022-N0025 | 是 | OPGW-36B1-100 | OPGW-36B1-100 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 16 | 6 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 166 | 50.9 | 50.9 | 是 | 是 | 90 | 41.9 | 41.9 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-09-09 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203986 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.39002562389678 | 23.374331727955443 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-26 | N0039-N0040 | 220kV | 220kV空汉乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | 2020-08-07 | 是 | 十四号线地铁 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | [6 empty] | 2 |  | 30 | 10 | 是 |  |  | -N0042 | 否 | opgw-48 | opgw-48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 15 | 12 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 40 | 30 | 30 | 是 | 是 | 40 | 30 | 30 | 是 | 是 | 75 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-17 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-04 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203985 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.38962811519382 | 23.37172502914197 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-26 | N0039-N0040 | 220kV | 220kV空汉甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | 2020-08-07 | 是 | 十四号线地铁 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | [6 empty] | 2 |  | 30 | 10 | 是 |  |  | N0011-N0042 | 否 | opgw-48 | opgw-48 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 15 | 12 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 40 | 30 | 30 | 是 | 是 | 40 | 30 | 30 | 是 | 是 | 75 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-17 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-04 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203984 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.1142777778 | 23.50675 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-26 | N0014-N0015 | 220kV | 220kV花绿乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | 2020-07-07 | 是 | 广清城轨 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | [6 empty] | 2 |  | 30 | 10 | 是 |  |  | N0013-N0015 | 是 | LGJX-95/55 | 24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 21 | 18 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 59 | 61.6 | 61.6 | 否 | 否 | 80 | 45.1 | 45.1 | 是 | 是 | 70 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 与铁路最小水平距离标准调整为30米。 | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203983 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.1142777778 | 23.50675 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-26 | N0014-N0015 | 220kV | 220kV花绿甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | 2020-07-07 | 是 | 广清城轨 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | [6 empty] | 2 |  | 30 | 10 | 是 |  |  | N0013-N0015 | 是 | LGJX-95/55 | 24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 21 | 18 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 59 | 61.6 | 61.6 | 否 | 否 | 80 | 45.1 | 45.1 | 是 | 是 | 70 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-06-09 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203982 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.091 | 23.4984444444 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-26 | N0007-N0008 | 220kV | 220kV花绿乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | 2020-07-07 |  | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | [6 empty] | 2 |  | 30 | 10 | 是 |  |  | N0007-N0013 | 否 | LGJX-95/55 | 24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 75 | 72 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 232 | 42.1 | 42.1 | 是 | 是 | 150 | 46 | 46 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203981 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.091 | 23.4984444444 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-26 | N0007-N0008 | 220kV | 220kV花绿甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | 2020-07-07 |  | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | [6 empty] | 2 |  | 30 | 10 | 是 |  |  | N0007-N0013 | 否 | LGJX-95/55 | 24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 75 | 72 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 232 | 42.1 | 42.1 | 是 | 是 | 150 | 46 | 46 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-06-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203980 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.1140833333 | 23.5060833333 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-26 | N0014-N0015 | 220kV | 220kV花空乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 |  | 是 | 广清城轨 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | [6 empty] | 2 |  | 30 | 10 | 是 |  |  | N0013-N0015 | 是 | LGJX-95/55 | 24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 21 | 18 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 59 | 52 | 52 | 是 | 是 | 80 | 42.1 | 42.1 | 是 | 是 | 70 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-04 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203979 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.1140833333 | 23.5060833333 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-26 | N0014-N0015 | 220kV | 220kV花空甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 |  | 是 | 广清城轨 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | [6 empty] | 2 |  | 30 | 10 | 是 |  |  | N0013-N0015 | 是 | LGJX-95/55 | 24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 21 | 18 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 59 | 52 | 52 | 是 | 是 | 80 | 42.1 | 42.1 | 是 | 是 | 70 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203978 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.0915277778 | 23.4980833333 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-26 | N0008-N0009 | 220kV | 220kV花空乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 |  |  | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | [6 empty] | 2 |  | 30 | 10 | 是 |  |  | N0008-N0013 | 否 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 60 | 57 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 172 | 42.1 | 42.1 | 是 | 是 | 160 | 46 | 46 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-04 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203977 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.0915277778 | 23.4980833333 | 现存区段 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-26 | N0008-N0009 | 220kV | 220kV花空甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 |  | 是 | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | [6 empty] | 2 |  | 30 | 10 | 是 |  |  | N0008-N0013 | 否 | LGJX-95/55 | OPGW－24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 60 | 57 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 172 | 42.1 | 42.1 | 是 | 是 | 160 | 46 | 46 | 是 | 是 | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-06 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-27 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202902 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1946416667 | 23.3967722222 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-22 | N0046-N0047 | 110kV | 110kV车平文线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 | 2018-07-10 | 是 | 京广高速线 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州北高铁供电车间 | 钟锦城 | 13610186342 |  |  | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0045-N0048 | 是 | JLB40-100 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 19 | 13 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 93 | 54.7 | 54.7 | 是 | 是 | 205 | 54.7 | 54.7 | 是 | 是 | 83 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-25 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-25 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-11 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2024-04-10 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202903 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1946416667 | 23.3967722222 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-22 | N0046-N0047 | 110kV | 110kV车平文线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 | 2018-07-10 | 是 | 广清城轨） | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广东城际铁路运营有限公司 | 广东城际铁路运营有限公司 | 凌全 | 18381589008 |  |  | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0045-N0048 | 是 | JLB40-100 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 12 | 6 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 45 | 54.7 | 54.7 | 否 | 否 | 240 | 54.7 | 54.7 | 是 | 是 | 83 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-09 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202904 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1946416667 | 23.3967722222 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-22 | N0046-N0047 | 110kV | 110kV车平文线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 | 2018-07-10 | 是 | 京广线（普速铁路） | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 |  |  | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0045-N0048 | 是 | JLB40-100 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 12 | 6 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 142 | 54.7 | 54.7 | 是 | 是 | 148 | 54.7 | 54.7 | 是 | 是 | 83 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-10 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202898 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1921638889 | 23.3966916667 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-22 | N0046-N0047 | 110kV | 110kV车新镜线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 | 2017-10-16 | 是 | 广清城轨） | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广东城际铁路运营有限公司 | 广东城际铁路运营有限公司 | 凌全 | 18381589008 |  |  | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0045-N0048 | 是 | JLB40-100 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 12 | 6 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 45 | 30 | 30 | 是 | 是 | 240 | 54.7 | 54.7 | 是 | 是 | 83 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-06-05 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202897 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1921638889 | 23.3966916667 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-22 | N0046-N0047 | 110kV | 110kV车新镜线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 | 2017-10-16 | 是 | 京广线（普速铁路） | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 |  |  | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0045-N0048 | 是 | JLB40-100 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 12 | 6 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 142 | 54.7 | 54.7 | 是 | 是 | 148 | 54.7 | 54.7 | 是 | 是 | 83 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-06-05 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202896 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1921638889 | 23.3966916667 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-22 | N0046-N0047 | 110kV | 110kV车新镜线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 | 2017-10-16 | 是 | 京广高速线 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州北高铁供电车间 | 钟锦城 | 13610186342 |  |  | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0045-N0048 | 是 | JLB40-100 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 19 | 13 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 93 | 54.7 | 54.7 | 是 | 是 | 205 | 54.7 | 54.7 | 是 | 是 | 83 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-25 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-25 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-11 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2023-12-18 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202889 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1680666667 | 23.42755 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-22 | N0044-N0045 | 110kV | 110kV文林线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | 2020-01-15 | 是 | 京广线（普速铁路） | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 |  |  | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0044-N0045 | 是 | JLB40-100 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 19 | 13 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 30 | 30 | 30 | 是 | 是 | 105 | 49.6 | 49.6 | 是 | 是 | 82 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-03 | 耐张塔，不需开展 | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202888 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1680666667 | 23.42755 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-22 | N0044-N0045 | 110kV | 110kV文林线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | 2020-01-15 | 是 | 广清城轨 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广东城际铁路运营有限公司 | 广东城际铁路运营有限公司 | 凌全 | 18381589008 |  |  | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0044-N0045 | 是 | JLB40-100 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 19 | 13 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 30 | 30 | 30 | 是 | 是 | 105 | 49.6 | 49.6 | 是 | 是 | 82 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-03 | 孤立档 | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202885 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1696333333 | 23.4281833333 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-22 | N0015-N0016 | 110kV | 110kV益田甲线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | 2018-03-06 |  | 京广线（普速铁路） | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 |  |  | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0015-N0016 | 是 | JLB40-100 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 19 | 13 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 30 | 30 | 30 | 是 | 是 | 105 | 52.6 | 52.6 | 是 | 是 | 82 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-22 | 孤立档 | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202882 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1696333333 | 23.4281833333 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-22 | N0015-N0016 | 110kV | 110kV益田甲线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | 2018-03-06 |  | 广清城轨 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广东城际铁路运营有限公司 | 广东城际铁路运营有限公司 | 凌全 | 18381589008 |  |  | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0015-N0016 | 是 | JLB40-100 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 19 | 13 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 30 | 30 | 30 | 是 | 是 | 105 | 52.6 | 52.6 | 是 | 是 | 82 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-01-22 | 孤立档 | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202879 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.17865 | 23.45835 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-22 | N0034-N0035 | 110kV | 110kV田军线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | 2018-11-14 | 是 | 京广高速线 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州北高铁供电车间 | 钟锦城 | 13610186342 |  |  | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0033-N0035 | 是 | \ | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 17 | 11 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 35 | 31.1 | 31.1 | 是 | 是 | 222 | 30 | 30 | 是 | 是 | 86 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-25 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-25 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2024-01-24 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202873 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.1807 | 23.4411333333 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-22 | N0031-N0032 | 110kV | 110kV文林线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | 2020-01-15 | 是 | 京广高速线 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州北高铁供电车间 | 钟锦城 | 13610186342 |  |  | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0031-N0032 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 16 | 10 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 125 | 69.6 | 69.6 | 是 | 是 | 80 | 63.6 | 63.6 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-25 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-25 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-20 |  | 绿灯 | 2年1次 | 否 | 2024-06-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202866 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.1806944444 | 23.4411333333 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-22 | N0028-N0029 | 110kV | 110kV益田甲线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 | 2020-06-25 | 是 | 京广高速线 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州北高铁供电车间 | 钟锦城 | 13610186342 |  |  | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0028-N0029 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 16 | 10 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 80 | 63.6 | 63.6 | 是 | 是 | 125 | 69.6 | 69.6 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-25 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-25 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-20 |  | 绿灯 | 2年1次 | 否 | 2024-01-22 | 孤立档 | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202653 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.1808 | 23.4411 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-21 | N0407-N0408 | 220kV | 220kV韶林线（退运） | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 杨和清 | 2000-10-01 | 是 | 京广线（普速铁路） | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 |  |  | 2 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0407-N0408 | 是 | LGJX-95/55 | \ | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 16 | 10 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 50 | 36.1 | 36.1 | 是 | 是 | 75 | 34.3 | 34.3 | 是 | 是 | 79 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 | 退运线路 | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-31 | 孤立档 | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202654 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1808 | 23.4411 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-21 | N0409-N0410 | 220kV | 220kV韶林线（退运） | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 杨和清 | 2000-10-01 | 是 | 广清城轨 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广东城际铁路运营有限公司 | 广东城际铁路运营有限公司 | 凌全 | 18381589008 |  |  | 2 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0409-N0410 | 是 | JLB40-150 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 14 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 50 | 39.6 | 39.6 | 是 | 是 | 50 | 39.6 | 39.6 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 | 退运线路 | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-31 | 孤立档 | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202660 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.1787 | 23.4583 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-21 | N0034-N0035 | 110kV | 110kV田杨线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 王冠群 | 2020-12-03 | 是 | 京广高速线 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州北高铁供电车间 | 钟锦城 | 13610186342 |  |  | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0033-N0035 | 是 | \ | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 17 | 11 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 35 | 31.1 | 31.1 | 是 | 是 | 222 | 30 | 30 | 是 | 是 | 86 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-25 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-25 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-18 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2023-02-13 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202668 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1681 | 23.4276 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-21 | N0016-N0017 | 110kV | 110kV林乐公线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | 2019-04-09 | 是 | 京广线（普速铁路） | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 |  |  | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0016-N0017 | 是 | JLB40-100 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 19 | 13 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 85 | 49.6 | 49.6 | 是 | 是 | 75 | 52.6 | 52.6 | 是 | 是 | 82 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202667 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1681 | 23.4276 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-21 | N0016-N0017 | 110kV | 110kV林乐公线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 | 2019-04-09 | 是 | 广清城轨 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广东城际铁路运营有限公司 | 广东城际铁路运营有限公司 | 凌全 | 18381589008 |  |  | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0016-N0017 | 是 | JLB40-100 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 19 | 13 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 30 | 49.6 | 49.6 | 否 | 否 | 105 | 52.6 | 52.6 | 是 | 否 | 82 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
红灯 | SSKQ0301240202662 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.1632 | 23.4379 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-21 | N0005-N0006 | 220kV | 220kV林田线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | 2020-01-13 | 是 | 京广线（普速铁路） | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 |  |  | 1 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0005-N0007 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 19 | 13 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 45 | 36.1 | 36.1 | 是 | 是 | 55 | 31.3 | 31.3 | 是 | 是 | 80 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 |  |  | 红灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
红灯 | SSKQ0301240202661 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1631 | 23.4324 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-21 | N0003-N0004 | 220kV | 220kV林田线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | 2020-01-13 | 是 | 广清城轨 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广东城际铁路运营有限公司 | 广东城际铁路运营有限公司 | 凌全 | 18381589008 |  |  | 2 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0003-N0004 | 是 | JLB40-150 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13 | 7 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 80 | 47.5 | 47.5 | 是 | 是 | 65 | 47.5 | 47.5 | 是 | 是 | 30 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-15 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 |  | 孤立档 | 红灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
红灯 | SSKQ0301240202657 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.1808 | 23.4411 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-21 | N0013-N0014 | 220kV | 220kV林田线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | 2020-01-13 | 是 | 京广高速线 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州北高铁供电车间 | 钟锦城 | 13610186342 |  |  | 2 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0013-N0014 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 14 | 7.5 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 80 | 63.6 | 63.6 | 是 | 是 | 125 | 69.6 | 69.6 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-25 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-25 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-20 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 |  | 孤立档 | 红灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202675 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.0917 | 23.4978 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-21 | N0008-N0009 | 220kV | 220kV花文甲线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | 2020-01-13 | 是 | 京广线（普速铁路） | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 |  |  | 2 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0008-N0014 | 否 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 32 | 26 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 133 | 48.1 | 48.1 | 是 | 是 | 365 | 49.6 | 49.6 | 是 | 是 | 60 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-09-04 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202676 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.0917 | 23.4978 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-21 | N0008-N0009 | 220kV | 220kV花文乙线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | 2020-01-13 | 是 | 京广线（普速铁路） | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 |  |  | 2 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0008-N0014 | 否 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 32 | 26 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 133 | 48.1 | 48.1 | 是 | 是 | 365 | 49.6 | 49.6 | 是 | 是 | 60 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-12-25 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202678 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1137 | 23.5054 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-21 | N0015-N0016 | 220kV | 220kV花文乙线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | 2020-01-13 | 是 | 广清城轨 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广东城际铁路运营有限公司 | 广东城际铁路运营有限公司 | 凌全 | 18381589008 |  |  | 2 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0015-N0016 | 是 | JLB40-150 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 14 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 152 | 36.1 | 36.1 | 是 | 是 | 100 | 36.1 | 36.1 | 是 | 是 | 30 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-12-25 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202677 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1137 | 23.5054 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-21 | N0015-N0016 | 220kV | 220kV花文甲线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 | 2020-01-13 | 是 | 广清城轨 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广东城际铁路运营有限公司 | 广东城际铁路运营有限公司 | 凌全 | 18381589008 |  |  | 2 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0015-N0016 | 是 | JLB40-150 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 20 | 14 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 152 | 36.1 | 36.1 | 是 | 是 | 100 | 36.1 | 36.1 | 是 | 是 | 30 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-12-25 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240202658 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.1808 | 23.4411 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-21 | N0399-N0400 | 220kV | 220kV韶林线（退运） | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 杨和清 | 2000-10-01 | 是 | 京广高速线 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州北高铁供电车间 | 钟锦城 | 13610186342 |  |  | 2 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0399-N0400 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 22 | 16 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 125 | 69.6 | 69.6 | 是 | 是 | 80 | 63.6 | 63.6 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-25 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-25 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-19 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2024-05-31 | 孤立档 | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202650 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2456 | 23.3233 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-21 | N0009-N0010 | 220kV | 220kV北镜甲线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | 2015-12-15 | 是 | 广石线（普速铁路） | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 |  |  | 2 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0009-N0011 | 是 | \ | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 9 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 40 | 47.1 | 47.1 | 否 | 否 | 162 | 50.3 | 50.3 | 是 | 否 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-18 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-19 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202651 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2456 | 23.3233 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-21 | N0009-N0010 | 220kV | 220kV北镜乙线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | 2015-12-15 | 是 | 广石线（普速铁路） | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 |  |  | 2 |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0009-N0011 | 是 | \ | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15 | 9 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 40 | 47.1 | 47.1 | 否 | 否 | 162 | 50.3 | 50.3 | 是 | 否 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-25 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-23 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-19 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202125 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.20212222222223 | 23.110444444444443 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0009-N0010 | 220kV | 220kV花罗甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2024-01-08 |  | 广肇城际铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | / | / | / | 13926096162 | 2110 | 2×LGJX-240/40 | 2 | 389 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0008-N0010 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 29.6 | 26.5 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 167 | 79.7 | 79.7 | 是 | 是 | 222 | 70.6 | 70.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-23 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202126 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.20532 | 23.10133 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0005-N0006 | 220kV | 220kV花罗甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2024-01-08 |  | 铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | / | / | 甘工长 | 13660894865 | 2110 | 2×LGJX-240/40 | 2 | 268 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0003-N0008 | 否 | LGJ-70/40 | 无 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 24.5 | 20.8 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 98 | 43.1 | 43.1 | 是 | 是 | 170 | 43.1 | 43.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-23 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202075 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.20532 | 23.10133 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0005-N0006 | 220kV | 220kV花泮线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2024-01-08 | 是 | 铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | / | / | 甘工长 | 13660894865 | 2110 | 2×LGJX-240/40 | 2 | 268 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0003-N0008 | 否 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 24.5 | 20.8 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 98 | 43.1 | 43.1 | 是 | 是 | 170 | 43.1 | 43.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-23 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202074 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.20212222222223 | 23.110444444444443 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0009-N0010 | 220kV | 220kV花泮线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2024-01-08 | 是 | 广肇城际铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | / | / | / | 13926096162 | 2110 | 2×LGJX-240/40 | 2 | 389 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0008-N0010 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 29.6 | 26.5 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 167 | 30 | 30 | 是 | 是 | 222 | 30 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-23 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201857 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2158 | 23.1287166667 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0036-N0037 | 220kV | 220kV花泮线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2024-01-08 | 是 | 广肇城际铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | / | / | / | 13926096162 | 838 | 2×LGJ-300/2.5 | 2 | 180 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0033-N0038 | 否 | OPGW | OPGW | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20.8 | 17.5 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 66 | 54.6 | 54.6 | 是 | 是 | 114 | 54.6 | 54.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201856 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2161166667 | 23.1301666667 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0035-N0036 | 220kV | 220kV花泮线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2024-01-08 | 是 | 地铁五号线 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州地铁 | 广州地铁 | 张国龙 | 15018406575 | 838 | 2×LGJ-300/2.5 | 2 | 181 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0033-N0038 | 否 | OPGW | OPGW | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 21.6 | 15.5 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 124 | 51.6 | 51.6 | 是 | 是 | 57 | 54.6 | 54.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-19 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2023-03-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-18 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201748 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2158 | 23.1287166667 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0006-N0007 | 110kV | 110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2018-12-28 |  | 地铁五号线 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州地铁 | 广州地铁 | 张国龙 | 15018406575 | 838 | LGJ-300 | 1 | 180 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0004-N0009 | 否 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.8 | 11.6 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 66 | 51.6 | 51.6 | 是 | 是 | 114 | 54.6 | 54.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-19 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2023-04-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-29 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201747 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2158 | 23.1287166667 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0007-N0008 | 110kV | 110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2018-12-28 | 是 | 广肇城际铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | / | / | / | 13926096162 | 838 | LGJ-300 | 1 | 181 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0004-N0009 | 否 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 16.1 | 13.2 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 124 | 54.6 | 54.6 | 是 | 是 | 57 | 54.6 | 54.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-29 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201746 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.21575 | 23.1490916667 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0002-N0003 | 110kV | 110kV涌峰乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2018-12-28 | 是 | 地铁六号线 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州地铁 | 广州地铁 | 张国龙 | 15018406575 | 667 | 2*LGJ-240 | 2 | 335 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0001-N0004 | 是 | OPGW36 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 24.5 | 23.4 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 276 | 53.1 | 53.1 | 是 | 是 | 59 | 53.1 | 53.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-12 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2022-05-14 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-12 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201745 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2155916667 | 23.1491861111 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0002-N0003 | 110kV | 110kV涌峰甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2018-12-26 |  | 地铁六号线 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州地铁 | 广州地铁 | 张国龙 | 15018406575 | 667 | 2*LGJ-240 | 2 | 335 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0001-N0004 | 是 | OPGW36 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 24.5 | 23.4 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 276 | 53.1 | 53.1 | 是 | 是 | 59 | 53.1 | 53.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-12 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2023-03-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-12 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201744 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.20658 | 23.24461 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0003-N0004 | 110kV | 110kV石塘乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 刘源 | 2020-06-28 | 是 | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 733 | LGJ-300/40 | 1 | 237 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0001-N0004 | 是 | OPGW12 | OPGW12 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15.5 | 12.5 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 96 | 67 | 67 | 是 | 是 | 141 | 60.4 | 60.4 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-14 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2022-09-01 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201743 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2095694444 | 23.2685305556 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0014-N0015 | 110kV | 110kV石塘乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 刘源 | 2020-06-28 | 是 | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 1259.7 | LGJ-630 | 1 | 253 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0012-N0017 | 否 | OPGW-48B1-120 | OPGW-48B1-120 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 12.3 | 9.87 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 52.5 | 47.6 | 47.6 | 是 | 是 | 200.5 | 47.6 | 47.6 | 是 | 是 | 60 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-19 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2023-09-13 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-19 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201742 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2095694444 | 23.2685305556 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0014-N0015 | 110kV | 110kV石塘甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 卢秋庆 | 2020-06-29 |  | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 1259.7 | LGJ-630 | 1 | 253 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0012-N0017 | 否 | OPGW-48B1-120 | OPGW-48B1-120 | 3.2 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 12.3 | 9.87 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 52.5 | 47.6 | 47.6 | 是 | 是 | 200.5 | 47.6 | 47.6 | 是 | 是 | 60 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-19 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2022-11-18 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-19 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201741 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.20626 | 23.24303 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0003-N0004 | 110kV | 110kV石塘甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 卢秋庆 | 2020-06-29 | 是 | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 733 | LGJ-300/40 | 1 | 237 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0001-N0004 | 是 | OPGW12 | OPGW12 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15.5 | 12.5 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 96 | 67 | 67 | 是 | 是 | 141 | 60.4 | 60.4 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-14 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-12 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201735 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.24919 | 23.155365 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0006-N0007 | 110kV | 110kV三景桂线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  |  | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 187 | LGJ-240/40 | 1 | 106 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0005-N0007 | 是 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 13.6 | 10.6 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 33 | 32.6 | 32.6 | 是 | 是 | 154 | 30 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-12-01 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-10 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201722 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.2473111111 | 23.154325 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0005-N0006 | 110kV | 110kV三景桂线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  | 是 | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 187 | LGJ-240/40 | 1 | 81 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0005-N0007 | 是 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.1 | 12.1 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 47 | 30 | 30 | 是 | 是 | 140 | 32.6 | 32.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-12-01 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-10 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201638 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.2054444444 | 23.1015583333 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0005-N0006 | 110kV | 110kV花山彩乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  | 是 | 铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | / | / | 甘工长 | 13660894865 | 972 | 2*LGJ-240/40 | 2 | 327 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0004-N0007 | 是 | OPGW-80-48-1-4 | OPGW-80-48-1-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 22.3 | 18.1 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 80 | 37.1 | 37.1 | 是 | 是 | 247 | 37.1 | 37.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-03-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-23 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201637 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.2054444444 | 23.1015583333 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0005-N0006 | 110kV | 110kV花山彩甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2017-01-17 | 是 | 铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | / | / | 甘工长 | 13660894865 | 972 | 2*LGJ-240/40 | 2 | 327 | 40 | 0 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0004-N0007 | 是 | OPGW-80-48-1-4 | OPGW-80-48-1-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 22.3 | 18.1 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 80 | 37.1 | 37.1 | 是 | 是 | 247 | 37.1 | 37.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2021-03-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-23 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201636 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.21014444444444 | 23.31875 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0021- N0022 | 110kV | 110kV郭北泉线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-02-03 | 是 | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 305 | JL/LB20A-630/45 | 1 | 305 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0021-N0022 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 27.2 | 24.1 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 167 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 138 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201635 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.20710277777778 | 23.31907222222222 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0020- N0021 | 110kV | 110kV郭北泉线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-02-03 | 是 | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州铁路集团公司 | 钟锦成 | 13610186342 | 561 | JL/LB20A-630/45 | 1 | 327 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0019-N0021 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 21.6 | 19.6 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 235 | 30 | 30 | 是 | 是 | 101 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-07 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201602 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.20710277777778 | 23.31907222222222 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0020-N0021 | 110kV | 110kV郭江线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-02-03 |  | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州铁路集团公司 | 钟锦成 | 13610186342 | 561 | JL/LB20A-630/45 | 1 | 327 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0019-N0021 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 21.6 | 19.6 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 235 | 30 | 30 | 是 | 是 | 101 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-07 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201603 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.21014444444444 | 23.31875 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0021-N0022 | 110kV | 110kV郭江线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-02-03 | 是 | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 305 | JL/LB20A-630/45 | 1 | 305 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0021-N0022 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 27.2 | 24.1 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 167 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 138 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201220 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.21014444444444 | 23.31875 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0021-N0022 | 110kV | 110kV郭江线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-02-03 | 是 | 广州机务段江村编组站 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 327 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 327 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0021-N0022 | 是 | OPGW-36B1-130 | OPGW-36B1-130 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 21.6 | 20.6 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 115 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 212 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201218 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.21337777777778 | 23.31890277777778 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0022-N0023 | 110kV | 110kV郭江线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-02-03 | 是 | 广北北下到列作业场 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 334 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 334 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0022-N0023 | 是 | OPGW-36B1-130 | OPGW-36B1-130 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 24.6 | 20.6 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 234 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 100 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201219 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.21337777777778 | 23.31890277777778 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0022-N0023 | 110kV | 110kV郭江线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-02-03 | 是 | 东北货车外绕线铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 334 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 334 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0022-N0023 | 是 | OPGW-36B1-130 | OPGW-36B1-130 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 24.6 | 21.6 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 128 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 206 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201217 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.21337777777778 | 23.31890277777778 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0022- N0023 | 110kV | 110kV郭北泉线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-02-03 | 是 | 东北货车外绕线铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 334 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 334 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0022-N0023 | 是 | OPGW-36B1-130 | OPGW-36B1-130 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 24.6 | 21.6 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 128 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 206 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201216 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.21337777777778 | 23.31890277777778 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0022- N0023 | 110kV | 110kV郭北泉线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-02-03 | 是 | 广北北下到列作业场 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 334 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 334 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0022-N0023 | 是 | OPGW-36B1-130 | OPGW-36B1-130 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 24.6 | 20.6 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 234 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 100 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201205 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.21014444444444 | 23.31875 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0021- N0022 | 110kV | 110kV郭北泉线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-02-03 | 是 | 广州机务段江村编组站 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 327 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 327 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0021-N0022 | 是 | OPGW-36B1-130 | OPGW-36B1-130 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 21.6 | 20.6 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 115 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 212 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201204 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.215181686111 | 23.3147458722222 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0022-N0023 | 110kV | 110kV郭嘉线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-02-03 | 是 | 广北北下到列作业场 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 336 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 336 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0022-N0023 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 25.2 | 22.6 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 235 | 87.1 | 87.1 | 是 | 是 | 101 | 87.1 | 87.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201203 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.215181686111 | 23.3147458722222 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0022-N0023 | 110kV | 110kV郭嘉线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-02-03 | 是 | 东北货车外绕线铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 336 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 336 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0022-N0023 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 25.2 | 24.3 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 132 | 87.1 | 87.1 | 是 | 是 | 204 | 87.1 | 87.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201193 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.215181686111 | 23.3147458722222 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0022-N0023 | 110kV | 110kV郭嘉线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-02-03 | 是 | 广州机务段江村编组站 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 336 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 336 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0022-N0023 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 25.2 | 23.7 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 94 | 87.1 | 87.1 | 是 | 是 | 242 | 87.1 | 87.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201181 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.21007222222222 | 23.31901111111111 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0021-N0022 | 110kV | 110kV郭嘉线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-02-03 | 是 | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 303 | JL/LB20A-630/45 | 1 | 303 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0021-N0022 | 是 | OPGW-36B1-130 | OPGW-36B1-130 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 17.2 | 15.1 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 128 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 175 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201158 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.20717222222223 | 23.319391666666668 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0020-N0021 | 110kV | 110kV郭嘉线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2023-02-03 |  | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州铁路集团公司 | 钟锦成 | 13610186342 | 335 | JL/LB20A-630/45 | 1 | 335 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0020-N0021 | 是 | OPGW-36B1-130 | OPGW-36B1-130 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 23.3 | 21.1 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 108 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 227 | 45.6 | 45.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-07 |  | 绿灯 | 2年1次 | 否 | 2023-05-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201079 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.223922222222 | 23.0793722222222 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0010-N0011 | 110kV | 110kV芳花增甲线冲口甲支线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | 2005-06-20 | 是 | 地铁备用段 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州地铁 | 广州地铁 | 张国龙 | 15018406575 | 243 | LGJ-240/40 | 1 | 243 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0010-N0011 | 是 | OPGW-36B1.3-105B | OPGW-36B1.3-105B | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15.5 | 16.8 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 130 | 35.1 | 35.1 | 是 | 是 | 113 | 32.1 | 32.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-13 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2023-08-17 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-29 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201081 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.223922222222 | 23.0793722222222 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0010-N0011 | 110kV | 110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | 2005-06-20 | 是 | 地铁备用段 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州铁路集团公司 | 张国龙 | 15018406575 | 243 | LGJ-240/40 | 1 | 243 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0010-N0011 | 是 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15.5 | 7.4 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 130 | 35.1 | 35.1 | 是 | 是 | 113 | 32.1 | 32.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-13 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2023-12-04 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-29 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201080 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.226083333333 | 23.0793333333333 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0011-N0012 | 110kV | 110kV芳花增甲线冲口甲支线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | 2005-06-20 | 是 | 地铁一号线 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州铁路集团公司 | 张国龙 | 15018406575 | 616 | LGJ-240/40 | 1 | 330 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0011-N0013 | 是 | OPGW-36B1.3-105B | OPGW-36B1.3-105B | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 12.2 | 9.1 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 65 | 32.1 | 32.1 | 是 | 是 | 265 | 37.1 | 37.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-13 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2023-02-27 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-29 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201082 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.226083333333 | 23.0793333333333 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0011-N0012 | 110kV | 110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | 2005-06-20 | 是 | 地铁一号线 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州地铁 | 广州地铁 | 张国龙 | 15018406575 | 616 | LGJ-240/40 | 1 | 330 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0011-N0013 | 是 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 1 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 12.2 | 21.26 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 65 | 32.1 | 32.1 | 是 | 是 | 265 | 37.1 | 37.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-13 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2023-12-24 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-29 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201065 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.208309252778 | 23.3095551277778 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0019-N0020 | 220kV | 220kV北石乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-05-14 | 是 | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州铁路集团公司 | 钟锦成 | 13610186342 | 246 | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 246 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0019-N0020 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 19.2 | 19.2 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 91 | 68.1 | 68.1 | 是 | 是 | 155 | 68.1 | 68.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-04 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2022-11-21 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201060 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.208309252778 | 23.3095551277778 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0019-N0020 | 220kV | 220kV北石甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-04-24 | 是 | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 246 | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 246 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0019-N0020 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 19.2 | 19.2 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 91 | 68.1 | 68.1 | 是 | 是 | 155 | 68.1 | 68.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-04 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2022-11-21 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201059 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.212282438889 | 23.3121505388889 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0017-N0018 | 220kV | 220kV北石甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-04-24 | 是 | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广州铁路集团公司 | 钟锦成 | 13610186342 | 317 | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 317 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0017-N0018 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 33 | 33 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 192 | 98.1 | 98.1 | 是 | 是 | 125 | 98.1 | 98.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-11-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201064 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.212282438889 | 23.3121505388889 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0017-N0018 | 220kV | 220kV北石乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-05-14 | 是 | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 317 | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 317 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0017-N0018 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 33 | 33 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 192 | 98.1 | 98.1 | 是 | 是 | 125 | 98.1 | 98.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-11-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201068 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.20664 | 23.222262 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0007-N0008 | 220kV | 220kV石沥甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-05-15 | 是 | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州铁路集团公司 | 钟锦成 | 13610186342 | 334 | 2×JL/LB1A-630/45 | 2 | 282 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0007-N0009 | 是 | OPGW-48B1-120 | OPGW-48B1-120 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15.6 | 12.8 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 189 | 82.6 | 82.6 | 是 | 是 | 93 | 92.6 | 92.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-21 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2024-03-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-04 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201070 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.20664 | 23.222262 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0007-N0008 | 220kV | 220kV石沥乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-05-15 | 是 | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州铁路集团公司 | 钟锦成 | 13610186342 | 442 | 2×JL/LB1A-630/45 | 2 | 292 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0007-N0009 | 是 | OPGW-48B1-120 | OPGW-48B1-120 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15.6 | 12.8 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 92 | 82.6 | 82.6 | 是 | 是 | 200 | 92.6 | 92.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-21 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2024-03-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-04 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201058 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.215716566667 | 23.3129712777778 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0016-N0017 | 220kV | 220kV北石甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-04-24 | 是 | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 363 | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 363 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0016-N0017 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 33 | 33 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 166 | 68.1 | 68.1 | 是 | 是 | 197 | 98.1 | 98.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-07 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201063 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.215716566667 | 23.3129712777778 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0016-N0017 | 220kV | 220kV北石乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-05-14 | 是 | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 363 | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 363 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0016-N0017 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 33 | 33 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 166 | 68.1 | 68.1 | 是 | 是 | 197 | 98.1 | 98.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-11-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-07 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201061 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.176132222222 | 23.2644833333333 | 现存区段 | 是 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0054-N0055 | 220kV | 220kV北石甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-04-24 | 是 | 广珠货运铁路 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 1602 | 2*JL/LB1A-400/50 | 2 | 1602 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0050-N0057 | 否 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 2.5 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.5 | 14.5 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 202 | 58.4 | 58.4 | 是 | 是 | 79 | 70.4 | 70.4 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-04 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2024-03-13 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-23 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201066 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.176132222222 | 23.2644833333333 | 现存区段 | 是 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0054-N0055 | 220kV | 220kV北石乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-05-14 | 是 | 广珠货运铁路 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 1602 | 2*JL/LB1A-400/50 | 2 | 1602 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0050-N0057 | 否 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 2.5 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.5 | 14.5 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 192 | 58.4 | 58.4 | 是 | 是 | 89 | 70.4 | 70.4 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-04 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2024-03-16 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-23 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201069 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.194708333333 | 23.2028611111111 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0031-N0032 | 220kV | 220kV石沥甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-05-15 | 是 | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州铁路集团公司 | 钟锦成 | 13610186342 | 305 | LGJX-300/40 | 1 | 153 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0031-N0033 | 是 | LGJX-70/40 | OPGW24 | 2.5 | 否 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.2 | 11.29 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 65 | 39.1 | 39.1 | 是 | 是 | 88 | 82.4 | 82.4 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-21 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2024-03-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-04 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201078 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.2158 | 23.1287166666667 | 现存区段 | 是 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0009-N0010 | 220kV | 220kV泮罗线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2003-12-26 | 是 | 地铁五号线 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州地铁 | 广州地铁 | 张国龙 | 15018406575 | 838 | 2×LGJ-300/2.5 | 2 | 181 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0007-N0012 | 否 | OPGW | OPGW | 2.5 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 4 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 4 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15.5 | 14.2 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 64 | 54.6 | 54.6 | 是 | 是 | 117 | 51.6 | 51.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-20 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2022-07-12 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-29 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201071 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 我方先建 | 113.194708333333 | 23.2028611111111 | 现存区段 | 是 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0031-N0032 | 220kV | 220kV石沥乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-05-15 | 是 | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州铁路集团公司 | 钟锦成 | 13610186342 | 305 | LGJX-300/40 | 1 | 153 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0031-N0033 | 是 | LGJX-70/40 | OPGW24 | 2.5 | 否 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.2 | 11.29 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 65 | 39.1 | 39.1 | 是 | 是 | 88 | 82.4 | 82.4 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-21 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2024-03-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-09-04 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201052 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.215181686111 | 23.3147458722222 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0014-N0015 | 220kV | 220kV北郭甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2000-07-03 | 是 | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 367 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 367 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0014-N0015 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 38.6 | 38.6 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 161 | 87.1 | 87.1 | 是 | 是 | 206 | 87.1 | 87.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-01-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201053 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.211663452778 | 23.3141049805556 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0015-N0016 | 220kV | 220kV北郭甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2000-07-03 | 是 | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 246 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 246 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0015-N0016 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 42.6 | 42.6 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 116 | 87.1 | 87.1 | 是 | 是 | 130 | 63.1 | 63.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-01-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-01 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201056 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.211663452778 | 23.3141049805556 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0015-N0016 | 220kV | 220kV北郭乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2001-12-27 | 是 | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 246 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 246 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0015-N0016 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 42.6 | 42.6 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 116 | 87.1 | 87.1 | 是 | 是 | 130 | 67.1 | 67.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-01-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-01 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201057 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.208115991667 | 23.3099604888889 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0018-N0019 | 220kV | 220kV北郭乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2001-12-27 | 是 | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州铁路集团公司 | 钟锦成 | 13610186342 | 216 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 216 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0018-N0019 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 36.3 | 36.3 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 106 | 67.1 | 67.1 | 是 | 是 | 110 | 57.1 | 57.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-20 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2023-01-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240201055 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.215181686111 | 23.3147458722222 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0014-N0015 | 220kV | 220kV北郭乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2001-12-27 | 是 | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 367 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 367 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0014-N0015 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 38.6 | 38.6 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 161 | 87.1 | 87.1 | 是 | 是 | 206 | 87.1 | 87.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-01-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240201054 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.208115991667 | 23.3099604888889 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0018-N0019 | 220kV | 220kV北郭甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2000-07-03 | 是 | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州铁路集团公司 | 钟锦成 | 13610186342 | 216 | 2×JL/LB20A-630/45 | 2 | 216 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0018-N0019 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 36.3 | 36.3 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 106 | 67.1 | 67.1 | 是 | 是 | 110 | 57.1 | 57.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-20 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2023-01-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200624 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.208309252778 | 23.3095551277778 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-20 | N0020-N0021 | 220kV | 220kV北浔甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 | 是 | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州供电段调度 | 钟锦成 | 13610186342 | 246 | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 246 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0020-N0021 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13.2 | 10.2 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 91 | 68.1 | 68.1 | 是 | 是 | 155 | 68.1 | 68.1 | 是 | 是 | 75 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2022-11-11 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200628 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.215716566667 | 23.3129712777778 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-20 | N0017-N0018 | 220kV | 220kV北浔乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 | 是 | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深供电台 | 张敬豪 | 13927847863 | 363 | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 363 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0017-N0018 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 26.1 | 23.1 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 166 | 68.1 | 68.1 | 是 | 是 | 197 | 98.1 | 98.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-11-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-07 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200629 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.212282438889 | 23.3121505388889 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-20 | N0018-N0019 | 220kV | 220kV北浔乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 | 是 | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深供电台 | 张敬豪 | 13927847863 | 317 | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 317 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0018-N0019 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 15.6 | 12.6 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 192 | 98.1 | 98.1 | 是 | 是 | 125 | 98.1 | 98.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-11-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200630 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.208309252778 | 23.3095551277778 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-20 | N0020-N0021 | 220kV | 220kV北浔乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 | 是 | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州供电段调度 | 钟锦成 | 13610186342 | 246 | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 246 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0020-N0021 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 13.2 | 10.2 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 91 | 68.1 | 68.1 | 是 | 是 | 155 | 68.1 | 68.1 | 是 | 是 | 75 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2022-11-21 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200622 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.215716566667 | 23.3129712777778 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-20 | N0017-N0018 | 220kV | 220kV北浔甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 | 是 | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深供电台 | 张敬豪 | 13927847863 | 363 | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 363 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0017-N0018 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 26.1 | 23.1 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 166 | 68.1 | 68.1 | 是 | 是 | 197 | 98.1 | 98.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-11-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-07 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200623 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.212282438889 | 23.3121505388889 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-20 | N0018-N0019 | 220kV | 220kV北浔甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 | 是 | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州铁路集团公司 | 广深供电台 | 张敬豪 | 13927847863 | 317 | 2*JL/LB20A-630/45 | 2 | 317 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0018-N0019 | 是 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 15.6 | 12.6 | 否 | 8.5 | 4 | 8.5 | 是 | 是 | 192 | 98.1 | 98.1 | 是 | 是 | 125 | 98.1 | 98.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-11-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200631 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.175852777778 | 23.2670194444444 | 现存区段 | 是 | 刘汉章 | 2024-02-20 | N0055-N0056 | 220kV | 220kV北浔乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 | 是 | 广珠货运铁路 | 高速铁路 | 电气轨 | / | 京九广珠台 | 张敬豪 | 13927847863 | 1602 | 2*LGJX-630/55 | 2 | 245 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0051-N0058 | 否 | OPGW12 | OPGW24 | 2.5 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 11.63 | 8.63 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 否 | 是 | 222 | 58.4 | 58.4 | 是 | 是 | 59 | 70.4 | 70.4 | 否 | 是 | 85 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-04 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-23 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200625 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.175852777778 | 23.2670194444444 | 现存区段 | 是 | 刘汉章 | 2024-02-20 | N0055-N0056 | 220kV | 220kV北浔甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 | 是 | 广珠货运铁路 | 高速铁路 | 电气轨 | / | 京九广珠台 | 张敬豪 | 13927847863 | 1602 | 2*LGJX-630/55 | 2 | 245 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0051-N0058 | 否 | OPGW12 | OPGW24 | 2.5 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 11.63 | 8.63 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 否 | 是 | 222 | 58.4 | 58.4 | 是 | 是 | 59 | 70.4 | 70.4 | 否 | 是 | 85 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-04 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2024-03-18 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-23 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200606 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.34092222222222 | 23.355575 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-20 | N0061-N0062 | 110kV | 110kV茶纲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | 2020-01-17 |  | 新白广铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 穗莞深城际轨道有限公司 | 穗莞深城际轨道有限公司 |  |  | 518 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 122 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0061-N0063 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 螺栓型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅴ串 | 4 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 14 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 50 | 49.6 | 49.6 | 是 | 是 | 72 | 49.9 | 49.9 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-24 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-24 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-01-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200576 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2555 | 23.317 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-19 | N0001-N0002 | 500kV | 500kV北增甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | 2000-05-31 | 是 | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 497 | 4×JNRLH60X/BL14-350/45 | 4 | 239 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0001-N0003 | 是 | OPGW-48B1-145 | OPGW-48B1-145 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 18 | 否 | 14 | 6 | 14 | 是 | 是 | 110 | 63.1 | 63.1 | 是 | 是 | 129 | 45.1 | 45.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-17 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200581 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.260166666667 | 23.3109444444444 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-19 | N0005-N0006 | 220kV | 220kV北界乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2024-01-09 | 是 | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 423 | 2*JL/LB1A－630/45 | 2 | 202 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0005-N0006 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 6 | 否 | 12.5 | 4 | 12.5 | 是 | 是 | 100 | 45.1 | 45.1 | 是 | 是 | 102 | 53.1 | 53.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-23 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200580 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.260166666667 | 23.3109444444444 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-19 | N0005-N0006 | 220kV | 220kV北界甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2024-01-09 | 是 | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 423 | 2*JL/LB1A－630/45 | 2 | 202 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0004-N0006 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 6 | 否 | 12.5 | 4 | 12.5 | 是 | 是 | 100 | 69.6 | 69.6 | 是 | 是 | 102 | 45.1 | 45.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-23 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200588 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.268541305556 | 23.3077304166667 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-19 | N0009-N0010 | 220kV | 220kV北嘉甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2024-01-28 | 是 | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 858 | 2*JL/LB1A-720/50 | 2 | 319 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0008-N0011 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 6 | 否 | 12.5 | 4 | 12.5 | 是 | 是 | 220 | 92.3 | 92.3 | 是 | 是 | 99 | 89.3 | 89.3 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200590 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.350116694444 | 23.2879575277778 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-19 | N0022-N0023 | 110kV | 110kV茶汉甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | 2005-05-29 | 是 | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 697 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 284 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0021-N0023 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 16 | 6 | 否 | 11.5 | 3 | 11.5 | 是 | 是 | 130 | 57.1 | 57.1 | 是 | 是 | 154 | 42.1 | 42.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-09-09 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200577 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.255166666667 | 23.3176666666667 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-19 | N0001-N0002 | 500kV | 500kV北增乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | 2000-08-07 | 是 | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 540 | 4×JNRLH60X/BL14-350/45 | 4 | 200 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0001-N0003 | 是 | JLB40-150 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20 | 18 | 否 | 14 | 6 | 14 | 是 | 是 | 110 | 63.1 | 63.1 | 是 | 是 | 90 | 45.1 | 45.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-17 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200589 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.268541305556 | 23.3077304166667 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-19 | N0009-N0010 | 220kV | 220kV北嘉乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2024-01-28 | 是 | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 858 | 2*JL/LB1A-720/50 | 2 | 319 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0008-N0011 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 6 | 否 | 12.5 | 4 | 12.5 | 是 | 是 | 220 | 92.3 | 92.3 | 是 | 是 | 99 | 89.3 | 89.3 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200578 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.585519444444 | 23.1939166666667 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-19 | N0096-N0097 | 500kV | 500kV北增甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | 2000-05-31 | 是 | 新白广铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 穗莞深城际轨道有限公司 | 穗莞深城际轨道有限公司 |  |  | 697 | 4×JL/LB20A-720/50 | 4 | 410 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0095-N0097 | 是 | OPGW-96 | OPGW-96 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 20 | 18 | 否 | 14 | 6 | 14 | 是 | 是 | 110 | 109.7 | 109.7 | 是 | 是 | 300 | 93.7 | 93.7 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-29 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-01-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200579 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.585519444444 | 23.1939166666667 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-19 | N0091-N0092 | 500kV | 500kV北增乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | 2000-08-07 | 是 | 新白广铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 穗莞深城际轨道有限公司 | 穗莞深城际轨道有限公司 |  |  | 697 | 4×JL/LB20A-720/50 | 4 | 410 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0090-N0092 | 是 | OPGW-96 | OPGW-96 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 20 | 18 | 否 | 14 | 6 | 14 | 是 | 是 | 110 | 109.7 | 109.7 | 是 | 是 | 300 | 93.7 | 93.7 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-29 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-01-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200574 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.382119444444 | 23.3435166666667 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-19 | N0022-N0023 | 220kV | 220kV界汉乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2023-12-25 | 是 | 新白广铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 穗莞深城际轨道有限公司 | 穗莞深城际轨道有限公司 |  |  | 246 | 2×JL/LB1A-630/45 | 2 | 175 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0022-N0024 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 22 | 6 | 否 | 12.5 | 4 | 12.5 | 是 | 是 | 100 | 66.1 | 66.1 | 是 | 是 | 75 | 68.8 | 68.8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-23 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200596 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.288505555556 | 23.3053722222222 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-19 | N0026-N0027 | 110kV | 110kV嘉人线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2008-12-30 | 是 | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 471 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 262 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0026-N0027 | 是 | OPGW-72 | OPGW-72 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 15 | 6 | 否 | 12.5 | 4 | 12.5 | 是 | 是 | 45 | 32.1 | 32.1 | 是 | 是 | 217 | 32.1 | 32.1 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-19 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200586 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.259483694444 | 23.31062275 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-19 | N0005-N0006 | 220kV | 220kV北嘉甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2024-01-28 | 是 | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 1067 | 2*JL/LB1A-720/50 | 2 | 194 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0004-N0007 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 6 | 否 | 12.5 | 4 | 12.5 | 是 | 是 | 121 | 30 | 30 | 是 | 是 | 73 | 30 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200587 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.259483694444 | 23.31062275 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-19 | N0005-N0006 | 220kV | 220kV北嘉乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2024-01-28 | 是 | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 1067 | 2*JL/LB1A-720/50 | 2 | 194 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0004-N0007 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 6 | 否 | 12.5 | 4 | 12.5 | 是 | 是 | 121 | 30 | 30 | 是 | 是 | 73 | 30 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200594 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.284854482643 | 23.3033550157795 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-19 | N0002-N0003 | 110kV | 110kV嘉人线元洲甲支线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2008-12-30 | 是 | 广石铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广石铁路广州段 | 深圳供电段石牌车间 | 冯工 | 13650255155 | 360 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 240 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0001-N0003 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 13 | 6 | 否 | 12.5 | 4 | 12.5 | 是 | 是 | 50 | 30 | 30 | 是 | 是 | 190 | 30 | 30 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-19 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200601 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.476136933705 | 23.373570832525 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-19 | N0021-N0022 | 110kV | 110kV汉云甲线九佛乙支线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | 2010-05-12 | 是 | 新白广铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 穗莞深城际轨道有限公司 | 穗莞深城际轨道有限公司 |  |  | 755 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 395 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0020-N0022 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 15 | 6 | 否 | 11.5 | 4 | 11.5 | 是 | 是 | 45 | 30 | 30 | 是 | 是 | 350 | 30 | 30 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-01-13 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200600 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.476136933705 | 23.373570832525 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-19 | N0014-N0015 | 110kV | 110kV汉太线九佛甲支线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 | 1994-11-30 | 是 | 新白广铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 穗莞深城际轨道有限公司 | 穗莞深城际轨道有限公司 |  |  | 755 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 395 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0013-N0015 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 15 | 6 | 否 | 11.5 | 4 | 11.5 | 是 | 是 | 45 | 30 | 30 | 是 | 是 | 350 | 30 | 30 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-01-13 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200573 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.382119444444 | 23.3435166666667 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-19 | N0022-N0023 | 220kV | 220kV界汉甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2023-12-25 | 是 | 新白广铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 穗莞深城际轨道有限公司 | 穗莞深城际轨道有限公司 |  |  | 246 | 2×JL/LB1A-630/45 | 2 | 175 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0022-N0024 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 22 | 6 | 否 | 12.5 | 4 | 12.5 | 是 | 是 | 68 | 66.1 | 66.1 | 是 | 是 | 107 | 68.8 | 68.8 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-23 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-04-23 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200598 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.398 | 23.343 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-19 | N0011-N0012 | 110kV | 110kV汉人乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | 2020-12-06 | 是 | 新白广铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 穗莞深城际轨道有限公司 | 穗莞深城际轨道有限公司 |  |  | 286 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 286 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0011-N0012 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 15 | 6 | 否 | 11.5 | 4 | 11.5 | 是 | 是 | 58 | 55.1 | 55.1 | 是 | 是 | 235 | 55.1 | 55.1 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-04-09 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200597 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.398 | 23.343 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-19 | N0011-N0012 | 110kV | 110kV汉人甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ | 2020-12-06 | 是 | 新白广铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 穗莞深城际轨道有限公司 | 穗莞深城际轨道有限公司 |  |  | 286 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 286 | 30 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0011-N0012 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 15 | 6 | 否 | 11.5 | 4 | 11.5 | 是 | 是 | 58 | 55.1 | 55.1 | 是 | 是 | 235 | 55.1 | 55.1 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-10 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200325 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.49352020815826 | 23.470921365937542 | 现存区段 | 是 | 吴清泉 | 2024-02-07 | N0010-N0011 | 110kV | 110kV绿水乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2017-01-17 | 是 | 广州地铁14号线 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州地铁集团有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 何铭潮 | 13640244562 | 492 | JL/G1A-300/25 | 1 | 148 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0008-N0011 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 25 | 20 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 136 | 63.6 | 63.6 | 是 | 是 | 12 | 68.6 | 68.6 | 否 | 否 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-11-26 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-01 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200308 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.49352020815826 | 23.470921365937542 | 现存区段 | 是 | 吴清泉 | 2024-02-07 | N0010-N0011 | 110kV | 110kV绿水甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2017-01-17 | 是 | 广州地铁14号线 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州地铁集团有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 何铭潮 | 13640244562 | 492 | JL/G1A-300/25 | 1 | 148 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0008-N0011 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 25 | 20 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 136 | 63.6 | 63.6 | 是 | 是 | 12 | 68.6 | 68.6 | 否 | 否 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-26 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-11-13 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-01 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200276 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.49492650543343 | 23.470186495558714 | 现存区段 | 是 | 吴清泉 | 2024-02-07 | N0009-N0010 | 110kV | 110kV绿太乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2017-01-17 | 是 | 广州地铁14号线 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州地铁集团有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 何铭潮 | 13640244562 | 492 | JL/G1A-400/35 | 1 | 148 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0007-N0010 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 136 | 63.6 | 63.6 | 是 | 是 | 12 | 68.6 | 68.6 | 否 | 否 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-26 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-05-13 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200271 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.49492650543343 | 23.470186495558714 | 现存区段 | 是 | 吴清泉 | 2024-02-07 | N0009-N0010 | 110kV | 110kV绿太甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2017-01-17 | 是 | 广州地铁14号线 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州地铁集团有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 何铭潮 | 13640244562 | 492 | JL/G1A-400/35 | 1 | 148 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0007-N0010 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 136 | 63.6 | 63.6 | 是 | 是 | 12 | 68.6 | 68.6 | 否 | 否 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-26 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-05-12 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200270 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.3894112585 | 23.3717771576 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-07 | N0004-N0005 | 110kV | 110kV汉马线竹料甲支线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 赖建东 | 张春勇 | 2019-12-18 | 是 | 地铁 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州地铁集团有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 张国龙 | 15018406575 | 235 | JL/G1A-630/45 | 1 | 236 | 30 | 10 | 是 | 1000m |  | N0004-N0005 | 是 | 36芯OPGW | 36芯OPGW | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 11.3 | 6 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 66 | 42.1 | 42.1 | 是 | 是 | 48 | 42.1 | 42.1 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-24 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-24 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-05-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200268 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.38970422105353 | 23.373620918234156 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-07 | N0011-N0012 | 110kV | 110kV汉钟线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈有英 | 2019-12-18 | 是 | 地铁 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州地铁集团有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 张国龙 | 15018406575 | 235 | JL/G1A-630/45 | 1 | 236 | 30 | 10 | 是 | 1000m |  | N0011-N0012 | 是 | 36芯OPGW | 36芯OPGW | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 11.3 | 6 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 66 | 36.6 | 36.6 | 是 | 是 | 48 | 36.6 | 36.6 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-24 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-24 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2016-01-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200267 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.38945 | 23.372658333333334 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-07 | N0011-N0012 | 110kV | 110kV汉钟乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 | 2019-07-30 | 是 | 地铁 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州地铁集团有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 张国龙 | 15018406575 | 235 | JL/G1A-630/45 | 1 | 236 | 30 | 10 | 是 | 1000m |  | N0011-N0012 | 是 | 36芯OPGW | 36芯OPGW | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 11.3 | 6 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 66 | 36.6 | 36.6 | 是 | 是 | 48 | 36.6 | 36.6 | 是 | 是 | 45 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-24 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-24 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-05-23 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200231 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.23563055555556 | 23.221325 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-07 | N0009-N0010 | 110kV | 110kV旋石线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 | 2022-10-11 | 是 | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广铁集团广深股份有限公司广州供电段 | 广铁集团广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13660226108 | 650 | JL/LB20A-300/40 | 1 | 353 | 30 | 10 | 是 | 1000m |  | N0008-N0010 | 是 | OPGW-120-36-1-4 | OPGW-120-36-1-4 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 13.6 | 6 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 77 | 69.3 | 69.3 | 是 | 是 | 237 | 57.1 | 57.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-09-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200132 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.208068433 | 23.3434133351 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-07 | N0023-N0024 | 500kV | 500kV北花甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2020-01-22 | 是 | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 | 724 | 4×JL/LB1A-720/50 | 4 | 409 | 15 | 0 | 是 | 1000m | 6×630/45 | N0023-N0025 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 其他 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅴ串 | 2 | 双联串 | 其他 | 其他 | 是 | 是 | 20 | 14 | 否 | 16 | 6 | 6 | 是 | 是 | 241.83 | 96.1 | 96.1 | 是 | 是 | 131.31 | 66.1 | 66.1 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-24 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-23 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-12 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2024-01-31 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-08 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200131 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.20806982456219 | 23.34340900542917 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-07 | N0023-N0024 | 500kV | 500kV北花乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2020-01-22 | 是 | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 | 724 | 4×JL/LB1A-720/50 | 4 | 409 | 15 | 0 | 是 | 1000m | 6×630/45 | N0023-N0025 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 其他 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅴ串 | 2 | 双联串 | 其他 | 其他 | 是 | 是 | 20 | 14 | 否 | 16 | 6 | 6 | 是 | 是 | 241.83 | 96.1 | 96.1 | 是 | 是 | 131.31 | 66.1 | 66.1 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-23 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-01 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2024-03-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200130 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.25489 | 23.31819 | 现存区段 | 否 | 董俊 | 2024-02-07 | N0228-N0229 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王年光 | 王年光 | 2018-06-26 | 是 | 东北货运外绕线 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 中国铁路广州局集团有限公司广州供电段 | 中国铁路广州局集团有限公司广州供电段 | 肖琪 | 18673369135 | 559 | 4×JL/LB1A-300/40 | 4 | 162 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0227-N0229 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3.5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 18.5 | 20 | 否 | 16 | 6 | 14 | 是 | 是 | 122 | 30 | 30 | 是 | 是 | 40 | 30 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-18 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-18 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-10 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-10 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-10 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200129 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.19978055555555 | 23.34519166666667 | 现存区段 | 否 | 董俊 | 2024-02-07 | N0186-N0187 | 500kV | 500kV蓄北线 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 从化数字输电运维中心 | 王年光 | 王年光 | 2023-01-11 | 是 | 新白广城轨 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 珠三角轨道交通有限公司 | 珠三角轨道交通有限公司 | 张香玉 | 15919671247 | 1653 | 4×JL/LB1A-720/50 | 4 | 935 | 30 | 0 | 是 | 1000m |  | N0185-N0187+1 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3.5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 19.2 | 20.9 | 否 | 16 | 6 | 14 | 是 | 是 | 50 | 30 | 30 | 是 | 是 | 830 | 30 | 30 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-20 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-01 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200127 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.4933911026 | 23.4709885289 | 现存区段 | 是 | 吴清泉 | 2024-02-07 | N0009-N0010 | 110kV | 110kV绿岗乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2017-03-20 |  | 广州地铁14号线 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州地铁集团有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 何铭潮 | 13640244562 | 521 | JL/G1A-400/35 | 1 | 127 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0007-N0010 | 是 | JLB40-100 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 105 | 63.6 | 63.6 | 是 | 是 | 22 | 68.6 | 68.6 | 否 | 否 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-07-16 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-01 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200125 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.49505523059365 | 23.47015378719923 | 现存区段 | 是 | 吴清泉 | 2024-02-07 | N0009-N0010 | 110kV | 110kV绿岗甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2017-03-20 | 是 | 广州地铁14号线 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州地铁集团有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 何铭潮 | 13640244562 | 521 | JL/G1A-400/35 | 1 | 127 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0007-N0010 | 是 | JLB40-100 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 105 | 63.6 | 63.6 | 是 | 是 | 22 | 68.6 | 68.6 | 否 | 否 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-01 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200069 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 79规程 | 我方先建 | 113.1736 | 23.4817333333 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-07 | N0050-N0051 | 110kV | 110kV林军芙线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 | 2019-03-19 | 是 | 京广高速线 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州北高铁供电车间 | 钟锦城 | 13610186342 | 790 | LGJ-240/40 | 1 | 279 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0049-N0052 | 是 | \ | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 17 | 11 | 否 | 11.5 | 3 | 3 | 是 | 是 | 100 | 33.1 | 33.1 | 是 | 是 | 133 | 30 | 30 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-25 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-07-25 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2024-01-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200064 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.37223055555556 | 23.140552777777778 | 现存区段 | 否 | 甘永叶 | 2024-02-07 | N0084-N0085 | 220kV | 220kV木村甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 | 2022-07-06 | 是 | 广深铁路 | 高速铁路 | 电气轨 | 广深铁路 | 广深铁路 | / | 755-61382159 | 497 | JNRLH3/LBY-220/50 | 2 | 179 | 28 | 0 | 是 |  |  | N0083-N0086 | 是 | 48芯OPGW | 48芯OPGW | 3.8 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 14 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 14 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 25.62 | 21.5 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 50 | 48.1 | 48.1 | 是 | 是 | 101 | 53.1 | 53.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月2次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-05 |  | 绿灯 | 2年1次 | 是 | 2022-12-12 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200056 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.581475 | 23.301530555555555 | 现存区段 | 否 | 甘永叶 | 2024-02-07 | N0093-N0094 | 500kV | 500kV从木丁线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2023-01-11 | 是 | 新白广城际轨道 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州地铁 | 广州地铁 | 朱工 | 18702082207 | 743 | JL/LB20A-720/50 | 4 | 482 | 32 | 0 | 是 | 1000m |  | N0092-N0094 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3.8 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 35 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 35 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 17.19 | 14.5 | 否 | 16 | 6 | 6 | 是 | 是 | 213 | 104.1 | 104.1 | 是 | 是 | 105 | 81.1 | 81.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200055 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.20806982456219 | 23.34340900542917 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-07 | N0023-N0024 | 500kV | 500kV北花乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2020-01-22 | 是 | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 | 724 | 4×JL/LB1A-720/50 | 4 | 409 | 15 | 0 | 是 | 1000m | 6×630/45 | N0023-N0025 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 其他 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅴ串 | 2 | 双联串 | 其他 | 其他 | 是 | 是 | 22 | 16 | 否 | 16 | 6 | 6 | 是 | 是 | 241.83 | 96.1 | 96.1 | 是 | 是 | 131.31 | 66.1 | 66.1 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-24 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-24 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200054 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.208068433 | 23.3434133351 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-07 | N0023-N0024 | 500kV | 500kV北花甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2020-01-22 | 是 | 京广铁路 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 | 724 | 4×JL/LB1A-720/50 | 4 | 409 | 15 | 0 | 是 | 1000m | 6×630/45 | N0023-N0025 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 其他 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅴ串 | 2 | 双联串 | 其他 | 其他 | 是 | 是 | 22 | 16 | 否 | 16 | 6 | 6 | 是 | 是 | 241.83 | 96.1 | 96.1 | 是 | 是 | 131.31 | 66.1 | 66.1 | 是 | 是 | 85 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-24 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-24 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-31 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200053 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.581475 | 23.301530555555555 | 现存区段 | 否 | 甘永叶 | 2024-02-07 | N0093-N0094 | 500kV | 500kV从木丙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2023-01-11 | 是 | 新白广城际轨道 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州地铁 | 广州地铁 | 朱工 | 18702082207 | 743 | JL/LB1A-720/50 | 4 | 482 | 32 | 0 | 是 | 1000m |  | N0092-N0094 | 是 | OPGW-150-48-2-4 | OPGW-150-48-2-4 | 3.8 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 35 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 35 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 17.32 | 14.5 | 否 | 16 | 6 | 6 | 是 | 是 | 213 | 104.1 | 104.1 | 是 | 是 | 105 | 81.1 | 81.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200052 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.21257313546448 | 23.34001519213704 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-07 | N0019-N0020 | 500kV | 500kV北花乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2020-01-22 | 是 | 广石线 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 | 347 | 4×JL/LB1A-720/50 | 4 | 347 | 15 | 0 | 是 | 1000m | 6×630/45 | N0019-N0020 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 其他 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 其他 | 其他 | 是 | 是 | 18 | 12 | 否 | 16 | 6 | 6 | 是 | 是 | 102.06 | 91.1 | 91.1 | 是 | 是 | 94.14 | 81.1 | 81.1 | 是 | 是 | 65 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200051 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.58571388888889 | 23.302297222222222 | 现存区段 | 否 | 甘永叶 | 2024-02-07 | N0093-N0094 | 500kV | 500kV从科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2023-01-11 | 是 | 新白广城际轨道 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州地铁 | 广州地铁 | 朱工 | 18702082207 | 237 | JL/LB20A-720/50 | 4 | 237 | 32 | 0 | 是 | 1000m |  | N0093-N0094 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3.8 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 35 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 35 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 37.9 | 34.5 | 否 | 16 | 6 | 6 | 是 | 是 | 110 | 99.7 | 99.7 | 是 | 是 | 122 | 99.7 | 99.7 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200050 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2125787371435 | 23.34000756073037 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-07 | N0019-N0020 | 500kV | 500kV北花甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2020-01-22 | 是 | 广石线 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 | 347 | 4×JL/LB1A-720/50 | 4 | 347 | 15 | 0 | 是 | 1000m | 6×630/45 | N0019-N0020 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 其他 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 其他 | 其他 | 是 | 是 | 18 | 12 | 否 | 16 | 6 | 6 | 是 | 是 | 102.06 | 91.1 | 91.1 | 是 | 是 | 94.14 | 81.1 | 81.1 | 是 | 是 | 65 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-01-31 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200049 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.58571388888889 | 23.302297222222222 | 现存区段 | 否 | 甘永叶 | 2024-02-07 | N0093-N0094 | 500kV | 500kV从科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2023-01-11 | 是 | 新白广城际轨道 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州地铁 | 广州地铁 | 朱工 | 18702082207 | 237 | JL/LB20A-720/50 | 4 | 237 | 32 | 0 | 是 | 1000m |  | N0093-N0094 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3.8 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 35 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 35 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 39.21 | 35.5 | 否 | 16 | 6 | 6 | 是 | 是 | 110 | 99.7 | 99.7 | 是 | 是 | 122 | 99.7 | 99.7 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-30 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200046 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.5321683333 | 23.4930809306 | 现存区段 | 否 | 甘永叶 | 2024-02-07 | N0034-N0035 | 500kV | 500kV从木丁线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 | 2023-06-21 | 是 | 地铁14号线 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州地铁 | 广州地铁 | 周康来 | 15336296669 | 467 | ACSR-720/50 | 4 | 216 | 32 | 0 | 是 | 1000m |  | N0034-N0036 | 是 | LBGJ-120-40AC | OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3.8 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 28 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 1 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 20.85 | 16.5 | 否 | 16 | 6 | 6 | 是 | 是 | 65 | 63.1 | 63.1 | 是 | 是 | 123 | 82.7 | 82.7 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-07 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200045 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2125 | 23.3366666667 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-07 | N0018-N0019 | 500kV | 500kV北花乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2020-01-22 | 是 | 广石线 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 | 308 | 4×JL/LB1A-720/50 | 4 | 308 | 15 | 0 | 是 | 1000m | 6×630/45 | N0018-N0019 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 其他 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 3 | 双联串 | 其他 | 其他 | 是 | 是 | 18 | 12 | 否 | 16 | 6 | 6 | 是 | 是 | 76.23 | 75.1 | 75.1 | 是 | 是 | 102.06 | 91.1 | 91.1 | 是 | 是 | 65 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200042 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.2140833333 | 23.3356944444 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-07 | N0018-N0019 | 500kV | 500kV北花甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2020-01-22 | 是 | 广石线 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 | 308 | 4×JL/LB1A-720/50 | 4 | 308 | 15 | 0 | 是 | 1000m | 6×630/45 | N0018-N0019 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 其他 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 3 | 双联串 | 其他 | 其他 | 是 | 是 | 18 | 12 | 否 | 16 | 6 | 6 | 是 | 是 | 76.23 | 75.1 | 75.1 | 是 | 是 | 102.06 | 91.1 | 91.1 | 是 | 是 | 65 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-06-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-01-31 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200040 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.5321683333 | 23.4930809306 | 现存区段 | 否 | 甘永叶 | 2024-02-07 | N0034-N0035 | 500kV | 500kV从木丙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 陈志辉 | 朱常镇 |  |  | 地铁14号线 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州地铁 | 广州地铁 | 周康来 | 15336296669 | 467 | ACSR-720/50 | 4 | 216 | 32 | 0 | 是 | 1000m |  | N0034-N0036 | 是 | LBGJ-120-40AC | OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3.8 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 28 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 1 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 19.91 | 16.5 | 否 | 16 | 6 | 6 | 是 | 是 | 65 | 63.1 | 63.1 | 是 | 是 | 123 | 82.7 | 82.7 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-05 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200039 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.24513528753295 | 23.324446211979605 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-07 | N0004-N0005 | 500kV | 500kV北花乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2020-01-22 | 是 | 广石线 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 | 205 | 4×JL/LB1A-720/50 | 4 | 205 | 15 | 0 | 是 | 1000m | 6×630/45 | N0004-N0005 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 16 | 10 | 否 | 16 | 6 | 6 | 是 | 是 | 90.68 | 63.1 | 63.1 | 是 | 是 | 80.05 | 63.1 | 63.1 | 是 | 是 | 75 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200037 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.5327502778 | 23.4908655556 | 现存区段 | 否 | 甘永叶 | 2024-02-07 | N0035-N0036 | 500kV | 500kV从科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-30 | 是 | 地铁14号线 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州地铁 | 广州地铁 | 周康来 | 15336296669 | 492 | 4*ACSR-720/50 | 4 | 244 | 32 | 0 | 是 | 1000m |  | N0035-N0037 | 是 | LBGJ-120-40AC | OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3.8 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 28 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 21.32 | 17.5 | 否 | 16 | 6 | 6 | 是 | 是 | 65 | 63.1 | 63.1 | 是 | 是 | 148 | 104.1 | 104.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-12-22 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200034 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.5327502778 | 23.4908655556 | 现存区段 | 否 | 甘永叶 | 2024-02-07 | N0035-N0036 | 500kV | 500kV从科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 | 2022-12-30 | 是 | 地铁14号线 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州地铁 | 广州地铁 | 周康来 | 15336296669 | 492 | 4*ACSR-720/50 | 4 | 244 | 32 | 0 | 是 | 1000m |  | N0035-N0037 | 是 | LBGJ-120-40AC | OPGW-16B1+16B4-145(93;163.2) | 3.8 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 28 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 否 | 双Ⅰ串 | 1 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 21.19 | 17.5 | 否 | 16 | 6 | 6 | 是 | 是 | 65 | 63.1 | 63.1 | 是 | 是 | 148 | 104.1 | 104.1 | 是 | 是 | 90 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-30 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-31 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200033 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.24499546499227 | 23.323743660750623 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-07 | N0004-N0005 | 500kV | 500kV北花甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2020-01-22 | 是 | 广石线 | 普通电气化铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 棠溪供电车间 | 张敬豪 | 13660226108 | 205 | 4×JL/LB1A-720/50 | 4 | 205 | 15 | 0 | 是 | 1000m | 6×630/45 | N0004-N0005 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 16 | 10 | 否 | 16 | 6 | 6 | 是 | 是 | 90.68 | 63.1 | 63.1 | 是 | 是 | 80.05 | 63.1 | 63.1 | 是 | 是 | 75 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-01-31 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200032 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.5670653889 | 23.5156055278 | 现存区段 | 否 | 吴清泉 | 2024-02-07 | N0011-N0012 | 110kV | 110kV从岗线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | 2023-02-03 | 是 | 广州地铁14号线 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州地铁集团有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 何铭潮 | 13640244562 | 421 | JL/1A-630/35 | 1 | 421 | 20 | 0 | 是 |  |  | N0011-N0012 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 10 | 5 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 33 | 30 | 30 | 是 | 是 | 324 | 30 | 30 | 是 | 是 | 60 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-01 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-09-07 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-11-15 | 耐张线夹无需检查、防震锤计划2024年完成 | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-11-24 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯

## 跨越铁路隐患库
跨越铁路隐患库
基本信息 | [15 empty] | 影响区段 | [8 empty] | 被跨越铁路情况 | [6 empty] | 跨越线路及杆段信息 | [57 empty] | 结论 | [16 empty] | 治理措施 | [9 empty] | 其他跟进记录
[50 empty] | 跨越档小号侧 | [9 empty] | 跨越档大号侧 | [9 empty] | 最小垂直距离 | [7 empty] | 最小水平距离-跨越档小号侧 |  |  |  |  | 最小水平距离-跨越档大号侧 |  |  |  |  | 交叉角
隐患编号 | 所属地市局 | 所属班组 | 关联重点区段 | 执行规程 | 隐患发现日期 | 隐患类型 | 线路铁路建设先后顺序 | 责任主体 | 是否通车或使用 | 经度 | 纬度 | 流程状态 | 备注 | 创建人 | 创建时间 | 杆塔区段 | 电压等级 | 线路名称 | 所属班组 | 运维单位 | 线路责任人 | 设备主人 | 投运日期 | 是否安装视频监控 | 铁路名称 | 铁路等级 | 轨道类型 | 资产所属单位 | 运维单位 | 运维单位联系人 | 运维单位联系电话 | 耐张段长度（m） | 导线型号 | 分裂数（子线数量） | 跨越档档距（m） | 跨越段设计风速(m/s) | 跨越段设计覆冰厚度(mm) | 地线短路热容量是否满足要求 | 海拔高度 | 极导线型式 | 所属耐张段 | 是否为独立耐张段 | 地线型号 | OPGW型号 | OPGW单丝直径（mm） | 是否满足（OPGW）最外层单丝直径要求 | 跨越档导线接头数量 | 跨越档地线接头数量 | 是否满足导地线接头要求 | 杆塔类型 | 杆塔形式 | 是否有防振锤 | 导线绝缘子串型式 | 导线绝缘子串联数 | 地线金具串型式 | 导线线夹类型 | 地线线夹类型 | 绝缘子串联数是否满足设计标准要求 | 绝缘子串是否满足反措要求 | 杆塔类型 | 杆塔形式 | 是否有防振锤 | 导线绝缘子串型式 | 导线绝缘子串联数 | 地线金具串型式 | 导线线夹类型 | 地线线夹类型 | 绝缘子串联数是否满足设计标准要求 | 绝缘子串是否满足反措要求 | 导线至轨顶的最小距离（m） | 导线至承力索或接触线的最小距离（m） | 是否跨杆（塔）顶 | 电力标准规定的至轨顶最小垂直距离（m） | 电力标准规定的至承力索或接触线的最小垂直距离（m） | 铁路标准规定的最小安全距离（m） | 是否满足电力标准要求 | 是否满足铁路标准要求 | 杆塔外缘至轨道中心的最小距离（m） | 电力标准规定的最小水平距离（m） | 铁路标准规定的最小安全距离(m) | 是否满足电力标准要求 | 是否满足铁路标准要求 | 杆塔外缘至轨道中心的最小距离（m） | 电力标准规定的最小安全距离(m) | 铁路标准规定的最小安全距离(m) | 是否满足电力标准要求 | 是否满足铁路标准要求 | 交叉角(°) | 是否满足铁路标准要求 | 是否需要整改 | 是否满足电力标准要求（最小垂直距离） | 是否满足铁路标准要求（最小垂直距离） | 是否满足电力标准要求 （最小水平距离-跨越档小号侧） | 是否满足铁路标准要求 （最小水平距离-跨越档小号侧） | 是否满足电力标准要求 （最小水平距离-跨越档大号侧） | 是否满足铁路标准要求 （最小水平距离-跨越档大号侧） | 绝缘子串是否满足设计要求 | 绝缘子串是否满足反措要求 | 是否满足导地线接头要求 | 是否满足交叉角要求 | 是否为独立耐张段 | 是否满足（OPGW）最外层单丝直径要求 | 35kV及以上跨越档是否存在水泥杆、拉线塔（跨越档小号侧） | 35kV及以上跨越档是否存在水泥杆、拉线塔（跨越档大号侧） | 地线短路热容量是否满足要求 | 调整原因说明 | 计划整改完成时间（年月） | 预计整改费用（万） | 是否需要做耐张线夹X光检测 | 是否完成耐张线夹X光检测 | 联系人 | 联系人电话 | 是否已采取临时措施 | 临时治理措施完成日期 | 临时治理措施 | 最近整改情况 | 跟进日期 | 隐患现状描述 | 已采取措施 | 当前存在问题 | 跟进人员 | 是否发放 隐患告知书 | 隐患通知书发出数量 | 隐患通知书 首次派发时间 | 首次接收 单位或个人 | 隐患通知书 最近派发时间 | 最近接收 单位或个人 | 是否向政府相关部门报备 | 向政府发函报备数量 | 向政府发函 报备最近时间 | 向政府发函 报备具体单位 | 是否加装 警示标识牌 | 实际整改完成时间 | 整改完成情况简述
SSKY0301240700063 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240201078 | 99规程 | 2024-07-29 | OPGW运行超过15年且最外层单丝直径小于3.0mm（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.2158 | 23.1287166666667 | 已完成 |  | 刘汉章 | 2024-07-29 | N0009-N0010 | 220kV | 220kV泮罗线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2003-12-26 | 是 | 地铁五号线 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州地铁 | 广州地铁 | 张国龙 | 15018406575 | 838 | 2×LGJ-300/2.5 | 2 | 181 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0007-N0012 | 否 | OPGW | OPGW | 2.5 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 4 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 4 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 15.5 | 14.2 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 64 | 54.6 | 54.6 | 是 | 是 | 117 | 51.6 | 51.6 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 2025-12 | 80 | 是 | 是 | 蔡昊晖 | 13922321680 | 是 | 2024-08-31 | 每月测温、特巡，加强运维。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700062 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240201071 | 99规程 | 2024-07-29 | OPGW运行超过15年且最外层单丝直径小于3.0mm（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.194708333333 | 23.2028611111111 | 已完成 |  | 刘汉章 | 2024-07-29 | N0031-N0032 | 220kV | 220kV石沥乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-05-15 | 是 | 武广高铁 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广州铁路集团公司 | 钟锦成 | 13610186342 | 305 | LGJX-300/40 | 1 | 153 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0031-N0033 | 是 | LGJX-70/40 | OPGW24 | 2.5 | 否 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.2 | 11.29 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 65 | 39.1 | 39.1 | 是 | 是 | 88 | 82.4 | 82.4 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 2025-12 | 80 | 是 | 是 | 蔡昊晖 | 13922321680 | 是 | 2024-08-31 | 每月测温、特巡，加强运维。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700061 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240201061 | 99规程 | 2024-07-29 | OPGW运行超过15年且最外层单丝直径小于3.0mm（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.176132222222 | 23.2644833333333 | 已完成 |  | 刘汉章 | 2024-07-29 | N0054-N0055 | 220kV | 220kV北石甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-04-24 | 是 | 广珠货运铁路 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 1602 | 2*JL/LB1A-400/50 | 2 | 1602 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0050-N0057 | 否 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 2.5 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.5 | 14.5 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 202 | 58.4 | 58.4 | 是 | 是 | 79 | 70.4 | 70.4 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 2025-12 | 80 | 是 | 是 | 蔡昊晖 | 13922321680 | 是 | 2024-08-31 | 每月测温、特巡加强运维。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240700060 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240200631 | 79规程 | 2024-07-29 | OPGW运行超过15年且最外层单丝直径小于3.0mm（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.175852777778 | 23.2670194444444 | 已完成 |  | 刘汉章 | 2024-07-29 | N0055-N0056 | 220kV | 220kV北浔乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 | 是 | 广珠货运铁路 | 高速铁路 | 电气轨 | / | 京九广珠台 | 张敬豪 | 13927847863 | 1602 | 2*LGJX-630/55 | 2 | 245 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0051-N0058 | 否 | OPGW12 | OPGW24 | 2.5 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 11.63 | 8.63 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 否 | 是 | 222 | 58.4 | 58.4 | 是 | 是 | 59 | 70.4 | 70.4 | 否 | 是 | 85 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 2025-12 | 80 | 是 | 是 | 蔡昊晖 | 13922321680 | 是 | 2024-08-31 | 每月测温、特巡，加强运维。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  | 否
SSKY0301240700059 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240200625 | 79规程 | 2024-07-29 | OPGW运行超过15年且最外层单丝直径小于3.0mm（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.175852777778 | 23.2670194444444 | 已完成 |  | 刘汉章 | 2024-07-29 | N0055-N0056 | 220kV | 220kV北浔甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 | 是 | 广珠货运铁路 | 高速铁路 | 电气轨 | / | 京九广珠台 | 张敬豪 | 13927847863 | 1602 | 2*LGJX-630/55 | 2 | 245 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0051-N0058 | 否 | OPGW12 | OPGW24 | 2.5 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 11.63 | 8.63 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 否 | 是 | 222 | 58.4 | 58.4 | 是 | 是 | 59 | 70.4 | 70.4 | 否 | 是 | 85 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 2025-12 | 80 | 是 | 是 | 蔡昊晖 | 13922321680 | 是 | 2024-08-31 | 每月测温、特巡，加强运维。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  | 否
SSKY0301240700058 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | SSKQ0301240201066 | 99规程 | 2024-07-29 | OPGW运行超过15年且最外层单丝直径小于3.0mm（110kV及以上） | 我方先建 | 我方负责 | 是 | 113.176132222222 | 23.2644833333333 | 已完成 |  | 刘汉章 | 2024-07-29 | N0054-N0055 | 220kV | 220kV北石乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-05-14 | 是 | 广珠货运铁路 | 高速铁路 | 电气轨 | 广州铁路集团公司 | 广深股份有限公司广州供电段 | 张敬豪 | 13927847863 | 1602 | 2*JL/LB1A-400/50 | 2 | 1602 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m | 6×720/50 | N0050-N0057 | 否 | OPGW-48B1-100 | OPGW-48B1-100 | 2.5 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 14.5 | 14.5 | 否 | 12.5 | 4 | 4 | 是 | 是 | 192 | 58.4 | 58.4 | 是 | 是 | 89 | 70.4 | 70.4 | 是 | 是 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 2025-12 | 80 | 是 | 是 | 蔡昊晖 | 13922321680 | 是 | 2024-08-31 | 每月测温、特巡，加强运维。 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240200004 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240200276 | 2010国标 | 2024-07-29 | 水平距离不足 | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.49492650543343 | 23.470186495558714 | 已完成 |  | 李森洪 | 2024-02-07 | N0009-N0010 | 110kV | 110kV绿太乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2017-01-17 | 是 | 广州地铁14号线 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州地铁集团有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 何铭潮 | 13640244562 | 492 | JL/G1A-400/35 | 1 | 148 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0007-N0010 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 136 | 63.6 | 63.6 | 是 | 是 | 12 | 68.6 | 68.6 | 否 | 否 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2030-12 | 0 | 是 | 是 | 李森洪 | 13922397908 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240200006 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240200325 | 2010国标 | 2024-07-29 | 水平距离不足 | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.49352020815826 | 23.470921365937542 | 已完成 |  | 李森洪 | 2024-02-07 | N0010-N0011 | 110kV | 110kV绿水乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2017-01-17 | 是 | 广州地铁14号线 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州地铁集团有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 何铭潮 | 13640244562 | 492 | JL/G1A-300/25 | 1 | 148 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0008-N0011 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 25 | 20 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 136 | 63.6 | 63.6 | 是 | 是 | 12 | 68.6 | 68.6 | 否 | 否 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2030-12 | 0 | 是 | 是 | 李森洪 | 13922397908 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240200005 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240200271 | 2010国标 | 2024-07-29 | 水平距离不足 | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.49492650543343 | 23.470186495558714 | 已完成 |  | 李森洪 | 2024-02-07 | N0009-N0010 | 110kV | 110kV绿太甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2017-01-17 | 是 | 广州地铁14号线 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州地铁集团有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 何铭潮 | 13640244562 | 492 | JL/G1A-400/35 | 1 | 148 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0007-N0010 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 136 | 63.6 | 63.6 | 是 | 是 | 12 | 68.6 | 68.6 | 否 | 否 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2030-12 | 0 | 是 | 是 | 李森洪 | 13922397908 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240200007 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240200308 | 2010国标 | 2024-07-29 | 水平距离不足 | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.49352020815826 | 23.470921365937542 | 已完成 |  | 李森洪 | 2024-02-07 | N0010-N0011 | 110kV | 110kV绿水甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2017-01-17 | 是 | 广州地铁14号线 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州地铁集团有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 何铭潮 | 13640244562 | 492 | JL/G1A-300/25 | 1 | 148 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0008-N0011 | 是 | OPGW-36 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 25 | 20 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 136 | 63.6 | 63.6 | 是 | 是 | 12 | 68.6 | 68.6 | 否 | 否 | 90 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2030-12 | 0 | 是 | 是 | 李森洪 | 13922397908 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240200001 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240200127 | 2010国标 | 2024-07-29 | 水平距离不足 | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.4933911026 | 23.4709885289 | 已完成 |  | 李森洪 | 2024-02-07 | N0009-N0010 | 110kV | 110kV绿岗乙线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2017-03-20 |  | 广州地铁14号线 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州地铁集团有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 何铭潮 | 13640244562 | 521 | JL/G1A-400/35 | 1 | 127 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0007-N0010 | 是 | JLB40-100 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 105 | 63.6 | 63.6 | 是 | 是 | 22 | 68.6 | 68.6 | 否 | 否 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2030-12 | 0 | 是 | 是 | 李森洪 | 13922397908 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否
SSKY0301240200002 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | SSKQ0301240200125 | 2010国标 | 2024-07-29 | 水平距离不足 | 我方先建 | 他方负责 | 是 | 113.49505523059365 | 23.47015378719923 | 已完成 |  | 李森洪 | 2024-02-07 | N0009-N0010 | 110kV | 110kV绿岗甲线 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 | 2017-03-20 | 是 | 广州地铁14号线 | 普通电气化铁路 | 标准轨 | 广州地铁集团有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 何铭潮 | 13640244562 | 521 | JL/G1A-400/35 | 1 | 127 | 40 | 30以上 | 是 | 1000m |  | N0007-N0010 | 是 | JLB40-100 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 12 | 7 | 否 | 7.5 | 3 | 7.5 | 是 | 是 | 105 | 63.6 | 63.6 | 是 | 是 | 22 | 68.6 | 68.6 | 否 | 否 | 85 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 2030-12 | 0 | 是 | 是 | 李森洪 | 13922397908 | 是 | 2024-08-09 | 加强运维 | [6 empty] | 否 | [5 empty] | 否