## 跨越河流重点区段
跨越河流重点区段
基本信息 | [11 empty] | 影响区段 | [8 empty] | 被跨越河流情况 |  |  | 跨越线路及杆段信息 | [41 empty] | 结论 | [9 empty] | 跟进记录
[42 empty] | 跨越档小号侧 | [9 empty] | 跨越档大号侧 | [9 empty] | 最小垂直距离 | [13 empty] | 日常巡视 |  |  |  |  | 红外测温 |  |  |  |  | 导线走线检查 |  |  |  |  | 悬垂线夹、防振锤打开检查 |  |  |  |  | 弧垂测量 |  |  |  |  | 耐张线夹X光检测 |  |  | 其他跟进记录（最新一次）
红绿灯 | 区段编号 | 所属地市局 | 所属班组 | 执行规程 | 线路公路建设先后顺序 | 经度 | 纬度 | 状态 | 是否存在隐患 | 创建人 | 创建时间 | 杆塔区段 | 电压等级 | 线路名称 | 所属班组 | 运维单位 | 线路责任人 | 设备主人 | 投运日期 | 是否安装视频监控 | 河流名称 | 河流类型 | 行政管辖单位 | 耐张段长度（m） | 导线型号 | 分裂数（子线数量） | 跨越档档距（m） | 跨越段设计风速(m/s) | 跨越段设计覆冰厚度(mm) | 地线短路热容量是否满足要求 | 海拔高度 | 极导线型式 | 所属耐张段 | 是否为独立耐张段 | 地线型号 | OPGW型号 | OPGW单丝直径（mm） | 是否满足（OPGW）最外层单丝直径要求 | 跨越档导线接头数量 | 跨越档地线接头数量 | 是否满足导地线接头要求 | 杆塔类型 | 杆塔形式 | 是否有防振锤 | 导线绝缘子串型式 | 导线绝缘子串联数 | 地线金具串型式 | 导线线夹类型 | 地线线夹类型 | 绝缘子串联数是否满足设计标准要求 | 绝缘子串是否满足反措要求 | 杆塔类型 | 杆塔形式 | 是否有防振锤 | 导线绝缘子串型式 | 导线绝缘子串联数 | 地线金具串型式 | 导线线夹类型 | 地线线夹类型 | 绝缘子串联数是否满足设计标准要求 | 绝缘子串是否满足反措要求 | 至五年一遇洪水位（m）/至百年一遇洪水水位（m） | 至最高航行水位的最高船桅顶（m）/冬季至冰面（m） | 冬季至冰面情况 | 是否满足电力标准要求 | 是否需要整改 | 是否满足电力标准要求（最小垂直距离） | 绝缘子串是否满足设计要求 | 绝缘子串是否满足反措要求 | 是否满足导地线接头要求 | 是否满足（OPGW）最外层单丝直径要求 | 35kV及以上跨越档是否存在水泥杆、拉线塔（跨越档小号侧） | 35kV及以上跨越档是否存在水泥杆、拉线塔（跨越档大号侧） | 地线短路热容量是否满足要求 | 调整原因说明 | 工作要求 | 是否需要开展 | 最近一次完成时间 | 备注 | 超期红绿灯 | 工作要求 | 是否需要开展 | 最近一次完成时间 | 备注 | 超期红绿灯 | 工作要求 | 是否需要开展 | 最近一次完成时间 | 备注 | 超期红绿灯 | 工作要求 | 是否需要开展 | 最近一次完成时间 | 备注 | 超期红绿灯 | 工作要求 | 是否需要开展 | 最近一次完成时间 | 备注 | 超期红绿灯 | 是否需要做耐张线夹X光检测 | 是否完成耐张线夹X光检测 | 超期红绿灯 | 跟进日期 | 当前存在问题 | 变化情况 | 跟进人员
黄灯 | SSKQ0301240700292 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 我方先建 | 113.5202812125 | 23.4990497679 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-29 | N0029-N0030 | 500kV | 500kV从科乙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 甘永叶 | 甘永叶 | 2022-12-30 |  | 流溪河 | 不通航河流 | 从化区太平镇 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0029-N0031 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R9 | OPGW-2S 2/24(141/R9 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 30 | 水平 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 黄灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-31 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-31 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240700291 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.5170630647 | 23.5062124806 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-29 | N0027-N0028 | 500kV | 500kV从木丁线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 朱常镇 | 朱常镇 | 2023-06-21 |  | 流溪河 | 不通航河流 | 从化区天平镇 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0025-N0029 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145( | OPGW-16B1+16B4-145( | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 30 | 水平 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 黄灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240700289 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.5170630647 | 23.5062124806 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-29 | N0027-N0028 | 500kV | 500kV从木丙线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 朱常镇 | 朱常镇 |  | 是 | 流溪河 | 不通航河流 | 从化区太平镇 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0025-N0029 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-16B1+16B4-145( | OPGW-16B1+16B4-145( | 48 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 30 | 水平 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 黄灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240700287 | 广州供电局 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.525128679 | 23.498435673 | 现存区段 | 否 | 杜亮鸿 | 2024-07-29 | N0029-N0030 | 500kV | 500kV从科甲线 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 甘永叶 | 甘永叶 | 2022-12-30 |  | 流溪河 | 不通航河流 | 从化区 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0029-N0031 | 是 | LBGJ-120-40AC；OPGW-2S 2/24(141/R9 | OPGW-2S 2/24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 否 | 否 | 28 | 28 | 水平 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-22 |  | 黄灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-24 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-24 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-07-10 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240700267 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.27932283377245 | 23.305591560396447 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-07-29 | N0005-N0006 | 110kV | 110kV嘉观临线元洲乙支线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2019-07-07 |  | 流溪河 | 通航河流 | 流溪河管理中心 | 1316 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 539 | 29 | 0 | 是 |  |  | N0003-N0007 | 是 | OPGW-100-36-2-4 | OPGW-100-36-2-4 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 38 | 20 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-05-01 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700265 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.27447222222222 | 23.31052777777778 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-07-29 | N0010-N0011 | 220kV | 220kV北界甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2018-11-29 |  | 流溪河 | 通航河流 | 流溪河管理中心 | 3004 | 2*LGJX－630/45 | 2 | 570 | 29 | 0 | 是 |  |  | N0009-N0012 | 否 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 45 | 26 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-02-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700266 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.27447222222222 | 23.31052777777778 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-07-29 | N0010-N0011 | 220kV | 220kV北界乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2018-11-29 |  | 流溪河 | 通航河流 | 流溪河管理中心 | 3004 | 2*LGJX－630/45 | 2 | 570 | 29 | 0 | 是 |  |  | N0009-N0012 | 否 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 45 | 26 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-02-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700263 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.19583333333334 | 23.20536111111111 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-07-29 | N0094-N0095 | 220kV | 220kV北浔乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2021-11-15 | 是 | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 |  |  |  |  | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0093-N0095 | 是 | OPGW24 | OPGW24 | 1 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 螺栓型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 26 | 16 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-20 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700262 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.19575 | 23.20863888888889 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-07-29 | N0094-N0095 | 220kV | 220kV北浔甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2021-11-15 | 是 | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 | 545 | LGJX-630/55 | 2 | 375 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0093-N0095 | 是 | OPGW24 | OPGW24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 螺栓型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 26 | 16 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-08 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-20 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700015 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2746194444 | 23.31135 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-07-01 | N0008-N0009 | 220kV | 220kV北茶甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2020-04-28 |  | 流溪河 | 通航河流 | 流溪河管理中心 | 2514 | 2*LGJX-400/50 | 2 | 630 | 29 | 0 | 是 |  |  | N0005-N0012 | 否 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 15 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240700016 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2746194444 | 23.31135 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-07-01 | N0008-N0009 | 220kV | 220kV北茶乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2020-04-28 |  | 流溪河 | 通航河流 | 流溪河管理中心 | 2514 | 2*LGJX-400/50 | 2 | 630 | 29 | 0 | 是 |  |  | N0005-N0012 | 否 | OPGW-72 | OPGW-72 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 15 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500409 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2802777777 | 23.3108888888 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-05-31 | N0009-N0010 | 220kV | 退运220kV北汉乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2003-03-01 |  | 流溪河 | 通航河流 | 流溪河管理中心 | 2922 | LGJX－300/40 | 2 | 350 | 29 | 0 | 是 |  |  | N0005-N0012 | 否 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 23 | 15 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 否 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-10-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500408 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.090277777778 | 23.3563888888889 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-05-31 | N0040-N0041 | 110kV | 110kV炭松乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | 2013-01-18 | 是 | 白坭河 | 通航河流 | 广州市 |  | LGJ-630/45 | 1 | 535 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0039-N0042 | 是 | OPGW-24 LBGJ-70-30AC | OPGW-24 LBGJ-70-30AC | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500407 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2802777777 | 23.3108888888 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-05-31 | N0009-N0010 | 220kV | 退运220kV北汉甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2003-03-01 |  | 流溪河 | 通航河流 | 流溪河管理中心 | 2922 | LGJX－300/40 | 2 | 350 | 29 | 0 | 是 |  |  | N0005-N0012 | 否 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 23 | 15 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 否 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500067 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.0844444444 | 23.3616666667 | 现存区段 | 否 | 李海荣 | 2024-05-14 | N0044-N0045 | 110kV | 110kV炭松甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  | 是 | 白坭河 | 通航河流 | 广州市 |  | LGJ-630/45 | 1 | 493 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0042-N0046 | 是 | OPGW-120-72-2-4 OPGW-80-36-1-4 | OPGW-120-72-2-4 OPGW-80-36-1-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-22 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-31 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500066 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.085 | 23.3577777778 | 已取消 | 否 | 李海荣 | 2024-05-14 | N0041-N0042 | 110kV | 110kV炭松甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | 2022-04-11 | 是 | 白坭河 | 通航河流 | 广州市 |  | LGJ-630/45 | 1 | 535 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0039-N0042 | 是 | OPGW-24 LBGJ-70-30AC | OPGW-24 LBGJ-70-30AC | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-04-26 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-04-26 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 |  |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-31 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240500017 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.12 | 23.35 | 现存区段 | 否 | 李海荣 | 2024-05-11 | N0021-N0022 | 110kV | 110kV炭松甲线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | 2021-10-09 | 是 | 白坭河 | 通航河流 | 广州市 |  | LGJ-630/45 | 1 | 301 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0021-N0022 | 是 | OPGW-24 LBGJ-70-30AC | OPGW-24 LBGJ-70-30AC | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-07-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-06-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-05-31 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240300933 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1208333333 | 23.3513888889 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-03-18 | N0021-N0022 | 110kV | 110kV炭九乙线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 高志辉 | 黎健民 | 2017-04-18 | 是 | 白坭河 | 通航河流 | 花都区水务局 |  |  | 1 | 230 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0021-N0022 | 是 | 无 | OPGW-24、OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 20 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-12 | 孤立档 | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-21 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204606 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.39302940704404 | 23.396026741639545 | 已取消 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0032-N0033 | 220kV | 220kV空汉乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | 2020-08-07 |  | 流溪河 | 不通航河流 | 广州市 |  |  |  |  | 30 | 10 | 是 |  |  | -N0042 | 否 | LGJX-95/55 | OPGW-24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 5 | 10 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-24 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-11 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204605 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.39191449279014 | 23.392770184170853 | 已取消 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0032-N0033 | 220kV | 220kV空汉甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 | 2020-08-07 |  | 流溪河 | 不通航河流 | 广州市 |  |  |  |  | 30 | 10 | 是 |  |  | N0011-N0042 | 否 | LGJX-95/55 | OPGW-24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 5 | 10 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-24 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-11 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2024-03-11 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-11 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204604 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.4726666667 | 23.4698333333 | 已取消 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0148-N0149 | 220kV | 220kV花绿乙线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | 2020-07-07 |  | 流溪河 | 不通航河流 | 广州市 |  |  |  |  | 30 | 10 | 是 |  |  | N0147-N0149 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 5 | 10 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-24 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-12 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240204603 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.4726666667 | 23.4698333333 | 已取消 | 否 | 黄文锋 | 2024-02-27 | N0148-N0149 | 220kV | 220kV花绿甲线 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 | 2020-07-07 |  | 流溪河 | 不通航河流 | 广州市 |  |  |  |  | 30 | 10 | 是 |  |  | N0147-N0149 | 是 | LGJX-95/55 | OPGW-24 | 5 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 液压型耐张线夹 | 是 | 是 | 5 | 10 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-24 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-06-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-12 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-12 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203976 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1208333333 | 23.3513888889 | 现存区段 | 否 | 张礼树 | 2024-02-23 | N0021-N0022 | 110kV | 110kV炭九甲线 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 高志辉 | 黎健民 | 2017-04-18 | 是 | 白坭河 | 通航河流 | 花都区水务局 |  |  | 1 | 230 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0021-N0022 | 是 | 无 | OPGW-24、OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 20 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-20 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-05-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-07-12 | #21#22耐张塔耐张线夹螺栓紧固防振锤打开检查中相和下相（上回路带电） | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-06-01 |  | 绿灯 | 否 |  | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203958 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.087713888889 | 23.3649944444444 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0002-N0003 | 220kV | 220kV岭郭甲线 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-12-16 | 是 | 巴江河 | 通航河流 | 广州市 |  | 2×JNRLH60/LB1A-500/35 | 2 | 573 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0002-N0003 | 是 | OPGW-36 OPGW-48 | OPGW-36 OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-04-02 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203959 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.149241666667 | 23.3194166666667 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0074-N0075 | 220kV | 220kV岭郭甲线 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-12-16 | 是 | 巴江河 | 通航河流 | 广州市 |  | 2×JNRLH60/LB1A-500/35 | 2 | 407 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0073-N0076 | 是 | OPGW-36 OPGW-48 | OPGW-36 OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203960 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.087713888889 | 23.3649944444444 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0002-N0003 | 220kV | 220kV岭郭乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-12-16 | 是 | 巴江河 | 通航河流 | 广州市 |  | 2×JNRLH60/LB1A-500/35 | 2 | 573 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0002-N0003 | 是 | OPGW-36 OPGW-48 | OPGW-36 OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203961 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.149241666667 | 23.3194166666667 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0074-N0075 | 220kV | 220kV岭郭乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-12-16 | 是 | 巴江河 | 通航河流 | 广州市 |  | 2×JNRLH60/LB1A-500/35 | 2 | 407 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0073-N0076 | 是 | OPGW-36 OPGW-48 | OPGW-36 OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203965 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.12 | 23.35 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0021-N0022 | 110kV | 110kV炭松乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | 2013-01-18 | 是 | 白坭河 | 通航河流 | 广州市 |  | LGJ-630/45 | 1 | 301 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0021-N0022 | 是 | OPGW-24 LBGJ-70-30AC | OPGW-24 LBGJ-70-30AC | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203966 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.090277777778 | 23.3563888888889 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0040-N0041 | 110kV | 110kV炭松乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | 2013-01-18 | 是 | 白坭河 | 通航河流 | 广州市 |  | LGJ-630/45 | 1 | 535 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0039-N0042 | 是 | OPGW-24 LBGJ-70-30AC | OPGW-24 LBGJ-70-30AC | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203968 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.121798416667 | 23.3497506666667 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0023-N0024 | 220kV | 220kV炭车甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | 2017-08-30 | 是 | 白坭河 | 通航河流 | 广州市 |  | 2×NRLH60GJ-500/35 | 2 | 424 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0023-N0024 | 是 | OPGW-24 OPGW-48 | OPGW-24 OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203967 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.084444444444 | 23.3616666666667 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0044-N0045 | 110kV | 110kV炭松乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | 2013-01-18 | 是 | 白坭河 | 通航河流 | 广州市 |  | LGJ-630/45 | 1 | 493 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0042-N0046 | 是 | OPGW-120-72-2-4 OPGW-80-36-1-4 | OPGW-120-72-2-4 OPGW-80-36-1-4 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203969 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 114.121798416667 | 24.3497506666667 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0023-N0024 | 220kV | 220kV炭车乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | 2017-08-30 | 是 | 白坭河 | 通航河流 | 广州市 |  | 2×NRLH60GJ-500/35 | 2 | 424 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0023-N0024 | 是 | OPGW-24 OPGW-48 | OPGW-24 OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203699 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.0875 | 23.3652777778 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0044-N0045 | 110kV | 110kV炭白线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 李海荣 | 杨和波 | 2022-04-11 | 是 | 白坭河 | 通航河流 | 花都区水务局 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0043-N0046 | 是 | OPGW-120-72-2-4 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240203698 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.1611633306 | 23.3399333333 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0012-N0013 | 110kV | 110kV郭车乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | 2018-07-27 | 是 | 新街河 | 通航河流 | 花都区水务局 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0010-N0018 | 否 | JLB40-80 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 15 | 10 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 黄灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240203697 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.1611633306 | 23.3399333333 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0012-N0013 | 110kV | 110kV郭车甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | 2018-07-27 | 是 | 新街河 | 通航河流 | 花都区水务局 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0010-N0018 | 否 | JLB40-80 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 15 | 10 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 黄灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203648 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.1612 | 23.3399 | 已取消 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0012-N0013 | 110kV | 110kV郭车乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | 2018-11-30 | 是 | 新街河 | 通航河流 | 花都区水务局 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0010-N0018 | 否 | JLB40-80 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-06-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-06-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203649 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1532 | 23.3193 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0011-N0012 | 110kV | 110kV郭石线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | 1994-03-01 | 是 | 新街河 | 通航河流 | 花都区水务局 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0010-N0013 | 是 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203643 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.0835 | 23.3738 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0051-N0052 | 220kV | 220kV花炭甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2010-10-29 | 是 | 白坭河 | 通航河流 | 花都区水务局 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0050-N0052 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203644 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.0835 | 23.3738 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0051-N0052 | 220kV | 220kV花炭乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | 2021-10-09 | 是 | 白坭河 | 通航河流 | 花都区水务局 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0050-N0052 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-14 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203645 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1483 | 23.3115 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0021-N0022 | 220kV | 220kV炭郭甲线 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | 2011-12-24 | 是 | 新街河 | 通航河流 | 花都区水务局 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0020-N0023 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203646 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2010国标 | 他方先建 | 113.1483 | 23.3115 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0021-N0022 | 220kV | 220kV炭郭乙线 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | 2021-12-16 | 是 | 新街河 | 通航河流 | 花都区水务局 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0020-N0023 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-13 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240203651 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.1544 | 23.4474 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0064-N0065 | 110kV | 110kV林蓝线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 覃德文 | 2006-06-29 | 是 | 白坭河 | 通航河流 | 花都区水务局 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0062-N0066 | 是 | JLB40-80 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 黄灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 |  | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240203650 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.0418 | 23.0439 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0011-N0012 | 110kV | 110kV蓝北线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 覃德文 | 2008-11-01 | 是 | 白坭河 | 通航河流 | 花都区水务局 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0010-N0013 | 是 | JLB20A-50 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 10 | 5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 | 蓝北线已退运 | 黄灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-23 | 蓝北线已退运 | 黄灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 | 蓝北线已退运 | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 | 蓝北线已退运 | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 | 蓝北线已退运 | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203641 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.1674 | 23.3509 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0034-N0035 | 500kV | 500kV北花甲线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2020-01-03 | 是 | 巴江河 | 通航河流 | 花都区水务局 | 1747 | 4×LGJ-400/35 | 4 | 505 | 30 | 0 | 是 |  |  | N0033-N0037 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 15 | 10 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240203642 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.1674 | 23.3509 | 现存区段 | 否 | 徐伟浩 | 2024-02-23 | N0034-N0035 | 500kV | 500kV北花乙线 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | 2006-06-28 | 是 | 巴江河 | 通航河流 | 花都区水务局 |  |  |  |  | 30 | 0 | 是 |  |  | N0033-N0037 | 是 | LGJ-95/55 | OPGW-36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 其他 | 是 | 是 | 15 | 10 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-12 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-03-06 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202867 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.179186111111 | 23.2469194444444 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0060-N0061 | 220kV | 220kV北石乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-05-14 | 是 | 流溪河 | 通航河流 | 广东电网公司 | 1679 | 2*JL/LB1A-400/50 | 2 | 263 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0057-N0062 | 否 | OPGW12 | OPGW12 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 27.8 | 17.8 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-18 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-13 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202857 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.2193166667 | 23.1236833333 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0002-N0003 | 110kV | 110kV泮尾线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2018-12-28 | 是 | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 | 641 | LGJ-300 | 2 | 252 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0001-N0004 | 是 | LGJX-70/40 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 24.3 | 14.3 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202856 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.2155916667 | 23.1491861111 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0002-N0003 | 110kV | 110kV涌峰甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2018-12-26 | 是 | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 | 670 | LGJ-240 | 2 | 335 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0001-N0004 | 是 | OPGW36 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25 | 15 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-03-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-20 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202855 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.21575 | 23.1490916667 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0002-N0003 | 110kV | 110kV涌峰乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2018-12-28 | 是 | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 | 670 | LGJ-240 | 2 | 335 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0001-N0004 | 是 | OPGW36 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25 | 15 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-05-14 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-20 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202854 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.2127666667 | 23.1217166667 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0003-N0004 | 110kV | 110kV涌峰乙线山村甲支线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2019-04-02 | 是 | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 | 1085 | LGJ-300 | 1 | 448 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0002-N0005 | 是 | LGJX-70/40 | OPGW36 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 螺栓型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 34.8 | 24.8 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 否 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202853 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.21727565 | 23.14405188 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0020-N0021 | 220kV | 220kV泮罗线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  | 是 | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 | 812 | LGJ-240 | 2 | 286 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0019-N0022 | 是 | LGJ-70/40 | LGJ-70/40 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 31.2 | 21.2 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-12-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202852 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2216666667 | 23.1237333333 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0002-N0003 | 220kV | 220kV泮罗线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  | 是 | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 | 746 | LGJ-300/25 | 2 | 260 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0001-N0004 | 是 | LGJ-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 34.3 | 24.3 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-12-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-26 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202822 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.2193166667 | 23.1236833333 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0042-N0043 | 220kV | 220kV花泮线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | 2024-01-08 | 是 | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 | 746 | LGJ-300/25 | 2 | 260 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0041-N0044 | 是 | LGJ-70/40 | LGJ-70/40 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 34.3 | 24.3 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-12-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-26 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202818 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.20466 | 23.135 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-22 | N0026-N0027 | 220kV | 220kV花泮线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | 2024-01-08 | 是 | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 | 840 | LGJ-240 | 2 | 240 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0025-N0028 | 是 | LGJ-70/40 | LGJ-70/40 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 37.5 | 27.5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-12-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-18 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202547 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.19331 | 23.12268 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0017-N0018 | 220kV | 220kV花泮线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | 2024-01-08 | 是 | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 | 643 | LGJ-240 | 2 | 332 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0016-N0019 | 是 | LGJ-70/40 | LGJ-70/40 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 31.3 | 21.3 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-18 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202537 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.21724 | 23.14446 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0033-N0034 | 220kV | 220kV花罗甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | 2024-01-08 | 是 | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 | 812 | LGJ-240 | 2 | 286 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0032-N0035 | 是 | LGJ-70/40 | LGJ-70/40 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 31.2 | 21.2 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-12-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-20 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202535 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.20466 | 23.135 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0026-N0027 | 220kV | 220kV花罗甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | 2024-01-08 |  | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 | 840 | LGJ-240 | 2 | 240 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0025-N0028 | 是 | LGJ-70/40 | LGJ-70/40 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 37.5 | 27.5 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-12-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-18 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202525 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.19331 | 23.12268 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0017-N0018 | 220kV | 220kV花罗甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | 2024-01-08 | 是 | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 | 643 | LGJ-240 | 2 | 332 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0016-N0019 | 是 | LGJ-70/40 | LGJ-70/40 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 31.3 | 21.3 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-12-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-18 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202479 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.25332222222222 | 23.289444444444445 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0051-N0052 | 110kV | 110kV郭嘉线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 姚河新 | 姚河新 | 2023-06-26 | 是 | 流溪河 | 通航河流 | 广东电网公司 | 770 | LGJ-150/25 | 2 | 240 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0050-N0053 | 是 | OPGW-36B1-54 | OPGW-36B1-54 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 8 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-26 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-26 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-26 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202439 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.20658 | 23.24461 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0004-N0005 | 110kV | 110kV石塘乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 刘源 | 2020-06-28 | 是 | 流溪河 | 通航河流 | 广东电网公司 | 460 | 1 | 1 | 399 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0004-N0006 | 是 | OPGW24 | OPGW24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 螺栓型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 23 | 13 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202333 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.20658 | 23.24461 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0004-N0005 | 110kV | 110kV石塘甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 卢秋庆 | 2020-06-29 | 是 | 流溪河 | 通航河流 | 广东电网公司 | 460.7 | LGJ-150/25 | 1 | 399 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0004-N0006 | 是 | OPGW24 | OPGW24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 螺栓型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 23 | 13 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202214 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.258060000208 | 23.285749999947 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0011-N0012 | 110kV | 110kV嘉江线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 1989-08-28 | 是 | 流溪河 | 通航河流 | 广东电网公司 | 930 | LGJ-150 | 2 | 381 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0010-N0013 | 是 | LGJ-120 | LGJ-120 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 18 | 8 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-26 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-26 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202108 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.19575 | 23.2086388888889 | 已取消 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0093-N0094 | 220kV | 220kV北浔乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 |  | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 |  |  |  |  | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0092-N0094 | 是 | OPGW24 | OPGW24 | 1 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 螺栓型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 26 | 16 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-20 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202078 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.15256 | 23.3102 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0075 | 500kV | 500kV罗北甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2000-05-31 |  | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 |  | JNRLH1X1/LB14-350/40 | 4 | 542 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | -N0077 | 否 | JLB40-150(OPGW-48B1-150) | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅴ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅴ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 31.8 | 21.8 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-03-29 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-03-29 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-25 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202083 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.155331 | 23.316308 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0072 | 500kV | 500kV罗北乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2000-08-16 |  | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 |  | JNRLH3/LBY10-240/55 | 4 | 528 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | -N0073 | 否 | LGJ-95/55 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅴ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅴ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 32 | 22 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-26 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-02-27 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-25 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202098 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.175627777778 | 23.2683388888889 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0054-N0055 | 220kV | 220kV北浔乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 |  | 巴江河 | 通航河流 | 广东电网公司 | 1601 | LGJX-630/55 | 2 | 295 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0051-N0058 | 否 | OPGW24 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25.7 | 15.7 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-13 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202093 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.177894444444 | 23.2545611111111 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0059-N0060 | 220kV | 220kV北浔甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 |  | 巴江河 | 通航河流 | 广东电网公司 | 1679 | LGJX-630/55 | 2 | 440 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0058-N0063 | 否 | OPGW24 | OPGW24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 24.6 | 14.6 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-18 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-23 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202102 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.177894444444 | 23.2545611111111 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0059-N0060 | 220kV | 220kV北浔乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 |  | 巴江河 | 通航河流 | 广东电网公司 | 1679 | LGJX-630/55 | 2 | 440 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0058-N0063 | 否 | OPGW24 | OPGW24 | 1 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 24.6 | 14.6 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-13 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202118 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.177894444444 | 23.2545611111111 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0058-N0059 | 220kV | 220kV北石乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-05-14 |  | 巴江河 | 通航河流 | 广东电网公司 | 1679 | LGJX-400/50 | 2 | 440 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0057-N0062 | 否 | OPGW12 | OPGW12 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 24.6 | 14.6 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-03-23 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-13 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202111 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.205583333333 | 23.1433611111111 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0010-N0011 | 220kV | 220kV浔罗乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-29 | 是 | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 | 2221 | NR-400/35 | 2 | 593 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0006-N0012 | 否 | OPGW72 | OPGW72 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25.6 | 15.6 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202109 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.205583333333 | 23.1433611111111 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0010-N0011 | 220kV | 220kV浔罗甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-29 |  | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 | 2221 | NR-400/35 | 2 | 593 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0006-N0012 | 否 | OPGW48 | OPGW48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25.6 | 15.6 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202112 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.21725 | 23.1440833333333 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0013-N0014 | 220kV | 220kV浔罗乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-29 | 是 | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 | 753 | NR-400/35 | 2 | 261 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0012-N0015 | 是 | OPGW-171-C5 | OPGW-171-C5 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 31.2 | 21.2 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202110 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.21725 | 23.1440833333333 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0013-N0014 | 220kV | 220kV浔罗甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-29 |  | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 | 753 | NR-400/35 | 2 | 261 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0012-N0015 | 是 | OPGW-171-C5 | OPGW-171-C5 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 31.2 | 21.2 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202105 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.178561111111 | 23.2505944444444 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0060-N0061 | 220kV | 220kV北浔乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 |  | 巴江河 | 通航河流 | 广东电网公司 | 1679 | LGJX-630/55 | 2 | 413 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0058-N0063 | 否 | OPGW24 | OPGW24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25.3 | 15.3 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-13 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202119 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.178561111111 | 23.2505944444444 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0059-N0060 | 220kV | 220kV北石乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-05-14 |  | 流溪河 | 通航河流 | 广东电网公司 | 1679 | LGJX-400/50 | 2 | 413 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0057-N0062 | 否 | OPGW12 | OPGW12 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25.3 | 15.3 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-18 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-13 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202115 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.178561111111 | 23.2505944444444 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0059-N0060 | 220kV | 220kV北石甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-04-24 | 是 | 流溪河 | 通航河流 | 广东电网公司 | 1679 | LGJX-400/50 | 2 | 413 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0057-N0062 | 否 | OPGW12 | OPGW12 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25.3 | 15.3 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202096 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.179186111111 | 23.2469194444444 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0061-N0062 | 220kV | 220kV北浔甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 |  | 流溪河 | 通航河流 | 广东电网公司 | 1679 | LGJX-630/55 | 2 | 263 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0058-N0063 | 否 | OPGW24 | OPGW24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 27.8 | 17.8 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-18 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-13 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202107 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.179186111111 | 23.2469194444444 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0061-N0062 | 220kV | 220kV北浔乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 |  | 流溪河 | 通航河流 | 广东电网公司 | 1679 | LGJX-630/55 | 2 | 263 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0058-N0063 | 否 | OPGW24 | OPGW24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 27.8 | 17.8 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-13 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202116 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.179186111111 | 23.2469194444444 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0060-N0061 | 220kV | 220kV北石甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-04-24 | 是 | 流溪河 | 通航河流 | 广东电网公司 | 1679 | LGJX-400/50 | 2 | 263 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0057-N0062 | 否 | OPGW12 | OPGW12 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 27.8 | 17.8 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202097 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.19575 | 23.2086388888889 | 已取消 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0093-N0094 | 220kV | 220kV北浔甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 |  | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 | 545 | LGJX-630/55 | 2 | 375 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0092-N0094 | 是 | OPGW24 | OPGW24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 螺栓型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 26 | 16 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-07-16 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-19 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-20 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202121 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.19575 | 23.2086388888889 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0028-N0029 | 220kV | 220kV石沥甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-05-15 | 是 | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 | 545 | LGJX-300/40 | 2 | 375 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0027-N0029 | 是 | LGJX-70/40 | 无 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 螺栓型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 26 | 16 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202122 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.19575 | 23.2086388888889 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0028-N0029 | 220kV | 220kV石沥乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-05-15 | 是 | 珠江 | 通航河流 | 广东电网公司 | 545 | LGJX-300/40 | 2 | 375 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0027-N0029 | 是 | LGJX-70/40 | LGJX-70/40 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 螺栓型耐张线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 26 | 16 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202114 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.177894444444 | 23.2545611111111 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0058-N0059 | 220kV | 220kV北石甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-04-24 | 是 | 巴江河 | 通航河流 | 广东电网公司 |  |  |  |  | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0057-N0062 | 否 | OPGW12 | OPGW12 | 1 | 否 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 24.6 | 14.6 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-21 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202086 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.175627777778 | 23.2683388888889 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0054-N0055 | 220kV | 220kV北浔甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 |  | 巴江河 | 通航河流 | 广东电网公司 | 1601 | LGJX-630/55 | 2 | 295 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0051-N0058 | 否 | OPGW24 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | Ⅴ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25.7 | 15.7 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-18 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-13 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202117 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.175689722222 | 23.2671166666667 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0053-N0054 | 220kV | 220kV北石乙线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-05-14 | 是 | 巴江河 | 通航河流 | 广东电网公司 | 1601 | LGJX-400/50 | 2 | 295 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0050-N0057 | 否 | OPGW12 | OPGW12 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25.7 | 15.7 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-03-23 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-13 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202094 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.178561111111 | 23.2505944444444 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0060-N0061 | 220kV | 220kV北浔甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2017-12-31 |  | 流溪河 | 通航河流 | 广东电网公司 | 1679 | LGJX-630/55 | 2 | 413 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0058-N0063 | 否 | OPGW24 | OPGW24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25.3 | 15.3 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-03-18 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-13 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240202113 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.175689722222 | 23.2671166666667 | 现存区段 | 否 | 刘汉章 | 2024-02-21 | N0053-N0054 | 220kV | 220kV北石甲线 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2017-04-24 | 是 | 巴江河 | 通航河流 | 广东电网公司 | 1601 | LGJX-630/55 | 2 | 295 | 40 | 30以上 | 是 |  |  | N0050-N0057 | 否 | OPGW12 | OPGW12 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 预绞式悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 25.7 | 15.7 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-12-22 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2020-03-23 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2023-12-13 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200824 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.27932283377245 | 23.305591560396447 | 已取消 | 否 | 张春勇 | 2024-02-20 | N0005-N0006 | 110kV | 110kV汉嘉线元洲乙支线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2019-07-07 |  | 流溪河 | 通航河流 | 流溪河管理中心 | 1316 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 539 | 29 | 0 | 是 |  |  | N0003-N0007 | 是 | OPGW-100-36-2-4 | OPGW-100-36-2-4 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 38 | 20 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-05-01 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
黄灯 | SSKQ0301240200823 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2738985155 | 23.3057675748 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-20 | N0005-N0006 | 110kV | 110kV嘉人线元洲甲支线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2019-07-07 |  | 流溪河 | 通航河流 | 流溪河管理中心 | 1316 | JL/LB1A-630/45 | 1 | 539 | 29 | 0 | 是 |  |  | N0003-N0007 | 是 | OPGW-100-36-2-4 | OPGW-100-36-2-4 | 4 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 38 | 20 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-04-21 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2019-05-01 |  | 黄灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200820 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 79规程 | 他方先建 | 113.2936666667 | 23.3201666667 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-20 | N0012-N0013 | 500kV | 500kV北增乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | 2019-04-18 |  | 流溪河 | 通航河流 | 流溪河管理中心 | 2411 | 4×JNRLH60X/BL14-350/45 | 4 | 405 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0012-N0014 | 是 | JLB40-150 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 45 | 26 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-05-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200819 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.294 | 23.3196666667 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-20 | N0012-N0013 | 500kV | 500kV北增甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | 2019-04-18 |  | 流溪河 | 通航河流 | 流溪河管理中心 | 2411 | 4×JNRLH60X/BL14-350/45 | 4 | 405 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0012-N0014 | 是 | JLB40-150 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 耐张塔 | 自立式铁塔 | 是 | 耐张双联 | 2 | 单联串 | 液压型耐张线夹 | 螺栓型耐张线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 45 | 26 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-08 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2022-05-06 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200818 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.26806944444445 | 23.29473888888889 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-20 | N0015-N0016 | 220kV | 220kV北嘉乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2019-07-30 |  | 流溪河 | 通航河流 | 流溪河管理中心 | 1579 | 2*JLHA3-720 | 2 | 310 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0011-N0018 | 否 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 45 | 26 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-19 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200817 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.26806944444445 | 23.29473888888889 | 现存区段 | 否 | 张春勇 | 2024-02-20 | N0015-N0016 | 220kV | 220kV北嘉甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 | 2019-07-30 |  | 流溪河 | 通航河流 | 流溪河管理中心 | 1579 | 2*JLHA3-720 | 2 | 310 | 29 | 0 | 是 | 1000m |  | N0011-N0018 | 否 | OPGW-48 | OPGW-48 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 45 | 26 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-09 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2024-01-19 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200815 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2744722222 | 23.3105277778 | 已取消 | 否 | 张春勇 | 2024-02-20 | N0009-N0010 | 220kV | 220kV北界乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2018-11-29 |  | 流溪河 | 通航河流 | 流溪河管理中心 | 3004 | 2*LGJX－630/45 | 2 | 418 | 29 | 0 | 是 |  |  | N0009-N0012 | 否 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 单联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 45 | 26 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-02-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200814 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2744722222 | 23.3105277778 | 已取消 | 否 | 张春勇 | 2024-02-20 | N0009-N0010 | 220kV | 220kV北界甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 | 2018-11-29 |  | 流溪河 | 通航河流 | 流溪河管理中心 | 3004 | 2*LGJX－630/45 | 2 | 418 | 29 | 0 | 是 |  |  | N0009-N0012 | 否 | OPGW-24 | OPGW-24 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 45 | 26 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-08-05 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-05-04 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-02-15 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 否 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200813 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2746194444 | 23.31135 | 已取消 | 否 | 张春勇 | 2024-02-20 | N0008-N0009 | 220kV | 220kV北梨乙线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 | 2020-04-28 |  | 流溪河 | 通航河流 | 流溪河管理中心 | 2514 | 2*LGJX-400/50 | 2 | 630 | 29 | 0 | 是 |  |  | N0005-N0012 | 否 | OPGW-72 | OPGW-72 | 3 | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 预绞式悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 15 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-06-03 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-06-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯
绿灯 | SSKQ0301240200812 | 广州供电局 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 99规程 | 他方先建 | 113.2746194444 | 23.31135 | 已取消 | 否 | 张春勇 | 2024-02-20 | N0008-N0009 | 220kV | 220kV北梨甲线 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 | 2020-04-28 |  | 流溪河 | 通航河流 | 流溪河管理中心 | 2514 | 2*LGJX-400/50 | 2 | 630 | 29 | 0 | 是 |  |  | N0005-N0012 | 否 | LGJX-70/40 | 无 |  | 是 | 0 | 0 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 直线塔 | 自立式铁塔 | 是 | 双Ⅰ串 | 2 | 双联串 | 船型悬垂线夹 | 船型悬垂线夹 | 是 | 是 | 30 | 15 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |  | 1月1次 | 是 | 2024-06-03 |  | 绿灯 | 1月1次 | 是 | 2024-06-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 5年1次 | 是 | 2023-11-03 |  | 绿灯 | 1年1次 | 是 | 2024-06-28 |  | 绿灯 | 是 | 是 | 绿灯